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建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：皮革产业开发区生物质锅炉建设项目
建设单位（盖章）：阜新清兴皮革产业基地发展有限公司
编制日期：二〇二六年五月
中华人民共和国生态环境部制
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建设项目基本情况

	建设项目名称
	皮革产业开发区生物质锅炉建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	刘哲
	联系方式
	17887545686

	建设地点
	辽宁省阜新市清河门区仁和街南侧、知春路西侧

	地理坐标
	经度121°25′7.592″，纬度41°47′40.802″

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业-91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	400
	环保投资（万元）
	12

	环保投资占比（%）
	3
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地面积（m2）
	600

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1专项评价设置原则表，设置原则详见下表，本项目不需设置大气、地表水、环境风险、生态、海洋专项评价。

表1-1专项评价设置原则表

专项评价类别

设置原则

本项目

判定

结果

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。
不设置大气专项。

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；
新增废水直排的污水集中处理厂
本项目不属于污水集中处理厂且不涉及废水直排。

不设置地表水专项。

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。
不设置环境风险专项。
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
本项目不涉及取水口

不设置生态专项。
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

本项目不属于海洋工程项目。

不设置海洋专项。
本项目周边也不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，无需设置地下水专项评价。

	规划

情况
	规划名称：《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）》；

审批单位：辽宁省人民政府。

审批文件名称及审批文号：《辽宁省人民政府关于同意阜新皮革产业基地晋升为省级经济开发区的批复》。

审批文号：辽政〔2012〕281号

	规划环境影响评价情况
	环境影响评价文件名称：《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）环境影响报告书》。

审查单位：辽宁省环境保护厅；

审查文件名称：《辽宁省环境保护厅关于阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）环境影响报告书审查意见的函》。

审查文号：辽环函〔2018〕3号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与规划及审查意见相符性分析
根据《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）》及其批复要求，辽宁阜新皮革产业开发区集制革、皮革制品、商贸物流、信息、会展、文化为一体，以制革为主导（坯革、成品革及其制品为主导产品），是产业链条完整的新型皮革产业基地。

规划范围在清兴街以东，汤头河以西，阜锦高速公路以南，金山热电厂以北的控制范围内。整个皮革产业开发区划分为六个功能片区：制革区、皮革制品加工区、生产辅助、生活管理、产品贸易、污水处理。

本项目位于辽宁省阜新市清河门区仁和街南侧、知春路西侧，革制品加工区（一），项目土地利用类型为工业用地，本项目位于阜新大慧皮革体育用品有限公司预留地，为阜新奥美真皮实业有限公司、阜新大慧皮革体育用品有限公司、辽宁富新新材料有限公司、辽宁金贯皮革制品有限公司等企业提供热源，为制革及鞣制业配套工程，符合开发区规划要求，符合《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）》要求。规划环评审批情况说明见附件。《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）》于2022年到期，目前新规划《阜新皮革产业开发区控制性详细规划》及规划环评正在编制中，清河门区政府拟将阜新皮革产业基地一期及清河门新材料产业飞地经济园区整体纳入《阜新皮革产业开发区控制性详细规划》范围内，确保阜新皮革产业基地一期内的现有项目，符合新园区功能分区及产业定位。

与园区规划环评及其审批意见符合性分析

表1-2本项目与《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）环境影响报告书》及审查意见符合性分析一览表
文件

名称

主要结论及审查意见

本工程符合性分析

相关建设内容

符合性

《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）环境影响报告书》

阜新皮革产业开发区一期规划区（修编）位于清兴街以东，汤头河以西，阜锦高速公路以南，金山热电厂以北的范围内，规划面积310.2公顷。

本项目位于阜新皮革产业开发区一期规划区内

符合

阜新皮革产业开发区将以牛皮、猪皮、羊皮及毛皮为原料，发展制革及鞣制业。

本项目为皮革产业开发区生物质锅炉建设项目，为阜新奥美真皮实业有限公司、阜新大慧皮革体育用品有限公司、辽宁富新新材料有限公司、辽宁金贯皮革制品有限公司等企业提供热源，为制革及鞣制业配套工程

符合

区域的环境空气质量、声环境质量可以控制在现有的环境功能区划标准内，水污染物达标排放。

项目废气、噪声采取污染治理措施后可达标排放，水污染物达标后排放；不会降低当地环境质量。

符合

调整功能区布局、增加区域绿化覆盖率、认真落实节能减排措施、采用清洁能源、污水集中处理。

本项目锅炉废水与生活污水经阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站处理后，排入皮革产业开发区污水处理厂集中处理

符合

严格入区项目应优先发展制革及革制品加工相关配套产业，其余产业可列入负面清单，禁止入园。负面清单项目包括畜禽养殖禁养区内的养殖场项目；《产业结构调整指导目录》中的淘汰类项目及限制类化工项目以及与皮革产业园定位不符合的如石化、钢铁、水泥、原油加工、制浆造纸、平板玻璃、有色金属冶炼、多晶硅冶炼等项目，禁止入园。

本项目为皮革产业开发区生物质锅炉建设项目，为阜新奥美真皮实业有限公司、阜新大慧皮革体育用品有限公司、辽宁富新新材料有限公司、辽宁金贯皮革制品有限公司等企业提供热源，为制革及鞣制业配套工程。不属于禁止入园项目。

符合

《阜新皮革产业基地一期控制性详细规划（修编）环境影响报告书》审查

意见

开发区主导产业定位为以牛皮、猪皮、羊皮及毛皮为原料发展制革及鞣制业，在此基础上，大力发展皮革制品深加工业。

本项目为皮革产业开发区生物质锅炉建设项目，为阜新奥美真皮实业有限公司、阜新大慧皮革体育用品有限公司、辽宁富新新材料有限公司、辽宁金贯皮革制品有限公司等企业提供热源，为制革及鞣制业配套工程
符合

严格入区项目的环境准入要求，不得入驻报告书规定的环保准入负面清单类别项目，入驻项目应不低于清洁生产二级水平，引进的项目应严格依法办理建设项目环评手续，禁止不符合国家产业政策和行业发展规划的项目入驻。

本项目为制革及鞣制业配套工程，符合园区产业定位，不属于负面清单类别项目。本项目正在编制环境影响评价报告表。项目属于允许类，符合国家产业政策，符合行业发展规划。

符合

确保全部污水都得到有效收集，入驻基地项目污水经初步处理，通过管网送皮革产业基地污水处理厂进一步处理，满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）要求后，经市政排水管网送清河门津源污水处理厂处理后，部分深度处理回用于基地企业用水（回用比例不低于85%），其余废水按照国家规定实现稳定达标排放。

本项目所在地已建设生产废水及生活污水管网。本项目锅炉废水与生活污水经阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站处理后，排入皮革产业开发区污水处理厂集中处理。
符合

基地生产、生活用汽用热应全部依托作为区域集中热源的阜新金山煤矸石热电厂，你委应积极配合阜新金山热电按照国家要求，实施环保优化升级改造。

不需要供暖。

符合



	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目属于D4430热力生产和供应项目，所通过查阅《国民经济行业分类注释》（GB/T4754-2017）及其修改单，本项目属于D4430热力生产和供应。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于该目录中“鼓励类、限制类、淘汰类”项目，为允许类项目。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。本项目生物质蒸汽锅炉吨位为6t/h，为室燃炉，室燃炉非固定炉排式锅炉，不属于限制类每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉，生产工艺成熟稳定，均不属于国家淘汰、限制使用类别。
2、选址合理性分析
本项目位于阜新大慧皮革体育用品有限公司预留地，地理坐标：东经121°25′7.592″、北纬41°47′40.802″，用地性质为工业用地，地理位置图见附图1。本项目利用阜新大慧皮革体育用品有限公司现有预留地，不新增用地，符合用地要求，土地手续见附件2、3。

企业占地范围内无文物单位、生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点分布。本项目不占用生态保护红线。综上所述，本项目选址合理。

3、生态环境分区管控要求
本项目与生态环境分区管控要求符合性分析详见表1-3。

表1-3本项目生态环境分区管控要求符合性分析表
类别

具体内容

符合性

生态保护红线

本项目位于辽宁省阜新市清河门区仁和街南侧、知春路西侧，项目所在地周边无文物单位、生活饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护目标，不在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域范围内，符合生态保护红线要求

符合

环境质量底线

项目所在区域声环境质量满足相应环境质量标准要求，环境空气质量属于达标区。本项目污染物能够达标排放，污染防护措施满足环境质量目标控制要求，不会导致区域大气环境恶化，符合环境质量底线要求

符合

资源利用上线

本项目运营过程中消耗一定量电能和水，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破区域的资源利用上限

符合

生态环境准入清单

参考国家发展改革委、商务部、市场监管总局制定的《市场准入负面清单（2025版）》，本项目不在其列

符合

4、与阜新市生态环境分区管控符合性分析

根据辽宁省三线一单数据应用系统查询结果，本项目位于重点管控区，环境管控单元名称：阜新皮革产业开发区，环境管控单元编码：ZH21090520013，本项目与阜新市生态环境准入清单符合性分析见下表1-4。

表1-4与阜新市环境管控单元准入要求的符合性分析
管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

1.严禁违反国家产业政策、发展规划、行业准入条件和与区域产业类型、规划不相符的建设项目入驻；

2.入驻产业应符合行业准入或行业规范条件要求。
1.本项目属于“D4430热力生产和供应”项目，对照《产业结构调整指导目录》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目；

2.本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中“禁止准入类”“许可准入类”，属于市场准入项目；
符合

污染物排放管控
1.禁止直接排放有毒有害污染物；

2.加大综合治理力度，减少多污染物排放；加强大气污染物综合治理；

3.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换；

4.加强区域装备制造、液压等产业生产过程中产生的大气污染物管控，采取有效措施，减少颗粒物、挥发性有机物等无组织排放；

5.禁止燃放烟花、爆竹；

6.禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物；

7.禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内排放有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；

8.禁燃区内已建成的高污染燃料设施，应当在市政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源；

9.集中热源大气污染物排放浓度要求满足超低排放要求；

10.基地应按照雨污分流、清污分流原则规划建设区域，确保全部污水都得到有效收集，入驻基地项目污水经初步处理，通过管网送皮革产业开发区第一污水处理厂进一步处理，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求后排放。

11.促进绿色低碳生产方式转型。推进工业绿色升级，加快实施钢铁、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。
1.本项目不涉及排放有毒有害污染物。

2.本项目废气、废水、噪声、固体废物经采取措施后，实现达标排放，符合国家和地方制定的排放标准和总量控制的要求，严格控制污染物的排放浓度。

3.本项目不属于“两高”行业。

4.不涉及。

5.本项目不涉及燃放烟花爆竹。

6.本项目不涉及焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废物。

7.本项目不涉及有毒有害烟尘及恶臭气体。

8.本项目燃料为生物质成型颗粒，锅炉烟气采用旋风除尘器+布袋除尘器处理，处理后锅炉烟气满足《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）

表3大气污染物特别排放限值。

9.本项目不使用燃煤锅炉。

10.本项目锅炉废水与生活污水经阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站处理后，排入皮革产业开发区污水处理厂集中处理。
11、本项目不涉及钢铁、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业。

符合

环境风险防控

1.严格限制有毒有害污染物排放；

2.园区设置足够容量的事故污水缓冲池；

3.加强园区环境风险调查评估，完成园区以及危险化学品企业排查及问题整改。
本项目不涉及有毒有害污染物排放。
符合

资源开发效率要求

1.清洁生产水平达到国内先进及以上水平；

2.资源利用率满足行业国内先进指标要求。
本项目不涉及

符合
综上所述，本项目的建设符合阜新市生态环境分区管控要求。

5、与省、市政策/规划符合性分析

本项目与辽宁省及阜新市相关政策/规划符合性分析如下：

表1-5与省、市政策/规划符合性分析表
项目

内容或要求

本项目情况

符合性

《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》

加强生态环境分区管控。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局

根据前文分析，本项目与生态环境准入清单相符，且本项目不涉及阜新市生态保护红线

符合

加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、裸露地面等扬尘管控

本项目于密闭锅炉房内进行，各污染物均可达标排放，对周围环境影响较小。

选用低噪声设备，基础减振，建筑隔声，降低对周围声环境的影响。

符合

《阜新市“十四五”生态环境保护规划》

加强扬尘、裸露土地综合治理。全面加强各类施工工地、道路、料场堆场、裸地和露天矿山扬尘精细化管控，实施网格化降尘量监测考核。严格施工扬尘监管，建筑工地做到“六个百分百”

项目施工期按照“六个百分百”要求对大气污染进行防控，施工期影响将随工程量的逐步减少而减小，至工程施工结束而完全消失。
符合

强化噪声污染防治和管理。全面排查工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活等领域的重点噪声排放源单位，依法严厉查处噪声排放超标扰民行为。鼓励创建安静小区。噪声敏感建筑物集中区域逐步配套建设隔声屏障，严格实施禁鸣、限行、限速等措施。实施城市建筑施工环保公告制度，对建筑施工进行监督。畅通噪声污染投诉渠道，探索建立多部门噪声污染投诉信息共享机制。
本项目选址位于辽宁省阜新市清河门区仁和街南侧、知春路西侧，生产过程中选取低噪声设备，通过基础减振，再通过距离减振、厂房隔声等措施，来降低噪声对环境的影响。
符合

防范新增土壤污染。结合重点行业企业用地调查成果，完善土壤污染重点监管单位名录，依法依规在排污许可证载明污染防治要求。定期对土壤污染重点监管单位和地下水重点污染源周边土壤、地下水开展监督性监测。督促企业定期开展土壤及地下水环境自行监测、污染隐患排查。强化地下水环境风险管控。加强地表水与地下水污染、土壤与地下水污染协同防治。实施地下水型饮用水水源补给区保护，对人为造成水质超标的，采取水厂处理或更换水源地等处理措施，确保饮用水安全。加强地下水污染防治，2022年起，化学品生产企业、危险废物处置场、垃圾填埋场应在排污许可证中载明地下水污染防渗和水质监测义务，采取防渗漏等措施。2025年底前，以化工等产业为主导的工业集聚区地下水污染风险得到有效管控。
本项目采取分区防渗措施，可有效防止污染物进入地下水体及土壤，无地下水、土壤污染途径，本项目不会对土壤及地下水环境产生影响。

符合

强化危险废物环境监管。建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系。按照国家、省统一部署，健全完善危险废物产生、收集、贮存、转运、处置信息化监管平台。推行视频监控、智能称重、电子标签等集成智能物联网设备。强化危险废物环境执法监管，严厉打击危险废物环境违法犯罪行为。
项目危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存；危险废物的转移和运输遵照《危险废物转移管理办法》等有关要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》

推动在建和拟建项目能效、环保水平提升，新改扩建项目必须落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求

本项目属于D4430热力生产和供应项目，不涉及落后设备。

符合

深化扬尘污染综合治理。加强施工扬尘精细化管控，施工工地严格执行“六个百分百”，强化土石方作业洒水抑尘，加强渣土车密闭，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。督促贮存易产生扬尘物料的建筑工地依法依规落实密闭、围挡等要求

项目施工期按照“六个百分百”要求对大气污染进行防控，施工期影响将随工程量的逐步减少而减小，至工程施工结束而完全消失。
符合

《阜新市噪声污染防治行动方案（2023一2025年）》

4.统筹噪声源管控

（8）严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。因建设项目运行排放噪声造成严重污染的，县级人民政府组织有关部门对噪声污染情况进行调查评估和责任认定，制定噪声污染综合治理方案，严格贯彻落实。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。

本项目针对运营期噪声进行了分析、预测和评估，并采取噪声污染防治对策措施。要求项目噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

符合

6、与《生物质锅炉技术规范》（GB/T44906-2024）符合性分析
表1-6与《生物质锅炉技术规范》符合性分析
内容或要求

本项目情况

符合性

入炉生物质燃料的收到基的全水分应控制在35%以下。

本项目入炉生物质燃料的收到基全水分为2.2%（生物质燃料成分见附件8）。

符合

入炉生物质燃料的干燥基灰分不

宜大于15%。

本项目入炉生物质燃料的干燥基灰分为1.91%（生物质燃料成分见附件8）。
符合

炉前料仓应有断料观察口和缺料

报警工程。采用自动控制给料时，

还应该有低料位报警功能。

本项目炉前料仓设有断料观察口和缺料报警工程。

符合

炉前料仓与燃烧室之间的给料装

置应与锅炉风机连锁，以防止风

机发生故障后，燃料大量进入炉

膛后发生爆燃。

本项目炉前料仓与燃烧室之间的给料装置与锅炉风机连锁。
符合

锅炉排渣口应保证排渣顺利，防

止灰渣堆积。

本项目锅炉排渣口位于锅炉的最低点，以便于排出炉底灰渣，定期清理和检查，防止渣口堵塞。
符合

7、与《国家污染防治技术指导目录》（2025年）符合性分析见下表
表1-7与《国家污染防治技术指导目录》符合性分析
序号

《国家污染防治技术指导目录》（2025年）

本项目情况

符合性

低效类技术

序号

技术

名称

工艺、设施简介

应用（排除）范围

本项目情况

符合性

1
洗涤、水膜（浴）、文丘里湿式除尘技术

该技术为采用洗涤、水膜（浴）、文丘里等单一湿法除尘及以上技术组合的除尘净化工艺

排除范围：（1）易燃易爆粉尘气体洗涤净化；（2）高温高湿、易结露，黏性，含油，含水溶性颗粒物气体除尘；（3）预除尘

本项目生物质蒸汽锅炉配备低氮燃烧技术+旋风除尘和袋式除尘组合技术，旋风除尘为低效干式除尘技术的排除范围（预除尘），袋式除尘不符合正压反吸风类袋式除尘技术且项目设立40m排气筒（DA001），因此本项目所用废气治理措施不属于低效类技术。
不属于
2

低效干式除尘技术

该技术为利用颗粒物的重力、惯性力和离心力等机械力，采用重力沉降、惯性除尘、旋风除尘等干式除尘技术及其组合的除尘净化技术

排除范围：（1）预除尘；（2）低浓度除尘

不属于

3

正压反吸风类袋式除尘技术

该技术为采用正压过滤和反吸风方式清灰，且无排气筒，直接排放的袋式除尘技术

应用范围：全行业烟气除尘

不属于

注：1、低效类技术存在处理效率较低、运行稳定性较差、二次污染处理难度较大、技术经济性较差等问题，但在某些场景尚有适用性；

2、应用范围是指在该范围内相关技术属于低效类技术，排除范围是指在该范围内相关技术不属于低效类技术。




建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况
皮革产业开发区现设置2台20t/h天然气锅炉、1台10t/h天然气锅炉为园区内企业提供生产及生活所需热源，但由于阜新奥美真皮实业有限公司、阜新大慧皮革体育用品有限公司、辽宁富新新材料有限公司、辽宁金贯皮革制品有限公司位于皮革产业开发区边界，距离现有集中热源较远，热力损耗较大。为优化营商环境，减少企业经营成本，阜新清兴皮革产业基地发展有限公司借用阜新大慧皮革体育用品有限公司预留地（600m2）建设3台6t/h的生物质蒸汽锅炉，2用1备，为阜新奥美真皮实业有限公司、阜新大慧皮革体育用品有限公司、辽宁富新新材料有限公司、辽宁金贯皮革制品有限公司四家等企业供热。

按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的规定，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业——91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）——燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的”，根据中华人民共和国生态环境部2021年6月3日《关于生物质锅炉等项目环评类别判定事宜的复函》，本项目新建3台6t/h的生物质蒸汽锅炉（2用1备），需要编制环境影响报告表。

2、建设内容及规模

本项目借用阜新大慧皮革体育用品有限公司预留地建设3台6t/h的生物质蒸汽锅炉及配套环保设施，蒸汽管线依托园区现有蒸汽管线，占地面积600m2，建筑面积600m2。生物质蒸汽锅炉燃烧废气经低氮燃烧技术处理后排入一套旋风除尘器+布袋除尘器处理后，通过1根40m高的排气筒DA001排放。主要建设内容及规模见下表。

表2-1主要建设内容一览表

类别

建设内容

建设内容

备注

主体工程

锅炉房

新建锅炉房，新建3台6.0t/h生物质蒸汽锅炉（2用1备）及相关配套设施、3台软水制备设备

新建

储运工程

燃料储存区

生物质成型燃料存放于新建锅炉房内，占地面积200m2
新建

公用工程

给水

市政供水管网供给

新建

排水

排水采用雨污分流制，本项目锅炉废水与生活污水经阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站处理后，排入皮革产业开发区污水处理厂集中处理
依托
供电

由市政供电管网提供

依托
供暖

无需供暖

/
环保工程

废气

生物质蒸汽锅炉燃烧废气经低氮燃烧技术处理后排入一套旋风除尘器+布袋除尘器处理后，通过1根40m高的排气筒DA001排放

新建

废水防治

本项目锅炉废水与生活污水经阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站处理后，排入皮革产业开发区污水处理厂集中处理

依托
噪声防治

选用低噪声设备，采取减振措施、隔声等措施

新建

固废防治

锅炉灰渣、废包装袋、除尘器除尘灰暂存于一般工业固体废物暂存间（40m2）定期外运综合利用；废布袋、废离子交换树脂由厂家回收，不在场内暂存；废机油、废机油桶、废含油手套、废含油抹布暂存于危废贮存点（5m2）内，定期交由有资质单位安全处置
新建

主要生产设施及设施参数
表2-2主要设备一览表

序号

设备名称

型号

数量（台/套）

备注

1

低氮生物质蒸汽锅炉

DZH6-1.25-SCI

3

新建（两用一备）

3

软化水制备系统

/

3

新建（两用一备）

6

鼓风机

4-72-4A

3
新建（两用一备）

7

引风机

/

3
新建（两用一备）

8

给水泵

不锈钢泵

6
新建（四用两备）

9

布袋除尘器

/

1

新建

10

旋风除尘器

/

1

新建

表2-3锅炉主要技术参数一览表

序号

名称

6t/h低氮生物质蒸汽锅炉
1

额定热功率（t/h）

6

2

额定工作压力（MPa）

1.25

3

额定蒸汽温度（℃）

194

4

给水温度（℃）

20

5

燃料种类

生物质颗粒

6
排烟温度（℃）

150

7
锅炉热效率（%）

85
4、主要原辅材料

本项目原辅材料及能源消耗情况见下表。

表2-4主要原辅材料及能源消耗表

序号

名称

单位

年用量

最大存量

包装方式
储存位置

备注

1

生物质颗粒

t/a
29275
1500
50kg/袋

锅炉房

/

2

盐（NaCl）

t/a

1
/

50kg/袋
/

用于树脂再生

3
机油
L
50
/
50L/桶
/

不贮存
反冲洗盐主要成分为氯化钠，氯化钠（Nacl）外观是白色晶体状。熔点：801℃；相对密度（水=1）2.165；沸点1465℃；溶解性：易溶于水、甘油，微溶于乙醇、液氨；不溶于浓盐酸。在空气中微有潮解性。
生物质燃料年用量核算：

本项目共建设3台6t/h生物质蒸汽锅炉，2用1备，1t/h等于0.7MW，故本项目生物质蒸汽锅炉功率为4.2MW。

燃料消耗量=［（锅炉功率/锅炉效率）×时间］/燃料低位发热量

2×6t/h生物质蒸汽锅炉燃料消耗量=2×4.2MW÷85%×7200÷17.5=4065.9kg/h。

（式中：燃料消耗量单位：kg/h；锅炉功率取4.2MW；锅炉效率取85%；时间取1h，即3600s；低位发热量为17500kJ/kg）

生物质炉全年运行时间为7200h，根据耗料量公式进行核算年消耗量=7200h×4065.9kg/h/1000=29275t/a

生物质燃料成分如下。见附件8。

表2-5生物质燃料组分一览表

名称

符号

单位

参数

硫

St，d

%

0.04

灰分

Ad

%

1.82

全水分

Mar

%

/

挥发分

Vdaf

%

75.44

分析基水分

Mad

%

/

干燥基氢

Hd

%

5.35

低位发热量

Qnet.ar
MJ/kg

17.5

高位发热量

Qgr.d

MJ/kg

19.7

6、能源消耗

表2-6本项目主要能源消耗表

序号

能源

现有工程

备注

1

电

50万kW·h

由当地供电所供给

2

水

108132.24t/a

市政供水

7、劳动定员及工作制度

本项目职工共6人，日工作24小时，三班制，年运行天数为300天。

8、公用工程

（1）给水

本项目新鲜水由自来水管网提供，新鲜水总用量21542.65t/a（59.76t/d）。本项目用水主要为职工生活用水和锅炉用水。

①生活用水

本项目生活用水主要为员工的日常盥洗、冲厕等用水，生活用水参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）3.2.11条，工业企业建筑管理人员的最高日生活用水定额，以及车间工人的用水定额，均可取30L/（人·班）至50L/（人·班），本项目用水定额以50L/d·人计，职工人数6人，日用水量0.3m3/d，年工作时间300d，年用水量90m3/a。

②锅炉用水

本项目共建设3台6t/h生物质蒸汽锅炉用于生产，2用1备，年运行300天，7200h，则锅炉用水量为288t/d，86400t/a，锅炉用水为软化水，软化水转换率设计不低于80％，本项目按80％取值，则用水量为108000t/a，360t/d。

③软化水制备装置冲洗用水

软化水制备装置15d反冲洗1次，一年需反冲洗约20次，单次反冲洗水量约1.056t，则本项目反冲洗用水量为42.24t/a。
（2）排水

本项目废水主要为生活污水、锅炉废水（锅炉排污水、软化处理废水、反冲洗废水）。
①生活污水

本项目生活污水主要为员工的日常盥洗、冲厕等环节产生的污水，日用水量0.3m3/d。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），排水系数取0.9，则日产生量0.27m3/d，年产生量81m3/a，经阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站处理后排入皮革产业开发区污水处理厂。
②锅炉排污水

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册产中产排污系数表——燃烧生物质燃料锅炉的工业废水量产生系数为0.356t/t-原料，则项目生物质专用锅炉排污水废水量共计10421.9t/a（锅炉定期排污水+水处理系统树脂再生废水）。锅炉排污水量按蒸汽量2%计算，则锅炉排污水量为1728t/a，软化水处理废水为8693.9t/a。
蒸汽凝结水回用，其损失按锅炉蒸发量的2%计，则蒸汽凝结水损失量为1728t/a。

管道汽水损失量按锅炉蒸发量的1%计，则管道汽水损失量为864t/a。

锅炉废水经阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站处理后排入皮革产业开发区污水处理厂。
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图2-1本项目水平衡图单位t/a
（3）供电

本项目供电由市政供电系统提供。本项目预计年耗电量50万kW·h。

（4）供暖和制冷
本项目锅炉房内设临时休息区，通过炉体散热供暖，不制冷。
9、周边关系与平面布置

本项目位于辽宁省阜新市清河门区仁和街南侧、知春路西侧，借用阜新大慧皮革体育用品有限公司预留地新建锅炉房，不新增用地。3台锅炉主机布置在锅炉房内中部，锅炉房内设置生物质颗粒堆存区、一般工业固体废物暂存间、危废贮存点，锅炉房布置符合工艺操作流程，布局合理。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污环节
本项目施工期包括平整场地、主体建设、内外装修、设施安装以及扫尾工作等。其施工过程主要污染物为施工扬尘、施工废水、施工噪声及固体废物。施工期工艺流程见图2-2。
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图2-2施工期工艺流程及产排污环节
表2-6施工期主要污染工序汇总表

评价时段
类型
污染产生节点

污染物名称

污染因子

处置方式及排放去向

施工期
废气

平整场地、主体建设、内外装修、设施安装以及扫尾工作

施工扬尘

TSP

定期洒水抑尘，减少扬尘排放。不施工时堆场采用苫布遮盖

废水

施工生活污水

COD、NH3-N、SS

依托厂区化粪池

噪声
施工噪声

Leq（A）

施工过程选用低噪设备，禁止在夜间（22:00~次日6:00）施工，采用隔声减振措施减少噪声影响

固废

固体废物

建筑垃圾

统一收集后清运至指定垃圾场

生活垃圾

环卫部门统一清运处理
二、运营期工艺流程及产污环节

本项目运营期6t/h生物质蒸汽锅炉工艺流程与产排污节点见下图：
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图2-3运营期工艺流程及产排污环节

生产工艺简介：

新鲜水进入软化水设备，通过树脂离子交换将水中的钙、镁离子等硬度物质与树脂中的钠离子交换，使水中的硬度物质被去除，软化后的水供锅炉用水，成型的生物质颗粒加入炉膛，开启风机引入空气，自动点火后，燃料挥发燃烧，燃尽的灰粒落入炉膛下部，当积灰到一定高度时，打开出灰闸板一并排出。

锅炉运行过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物，废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，通过40m高排气筒DA001有组织排放；软化处理废水、锅炉排污水经阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站处理后排入皮革产业开发区污水处理厂。炉渣、除尘灰、废包装袋暂存于一般工业固体废物暂存间（40m2）定期外售综合利用；废布袋、废离子交换树脂由厂家回收，不在厂区内暂存。

说明：

（1）机械设备检修等过程中会产生少量的废机油（S6）、废机油桶（S7）、废含油手套（S8）、废含油抹布（S9）。

本项目主要污染因子见下表。

表2-7运营期主要污染工序汇总表

时段
类型
污染工序/设备

污染物

污染因子
治理措施

运营期
废气

锅炉燃烧

燃烧废气

颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度
经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，通过40m高排气筒DA001有组织排放

废水

锅炉燃烧

锅炉排污水
CODcr、SS、溶解性总固体
经阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站处理后排入皮革产业开发区污水处理厂

软化处理废水
员工活动
生活污水
COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN
噪声
设备运行
噪声
Leq
全部布置于锅炉房内，基础减震，建筑隔声
固废

生物质燃料
废包装袋（S1）
一般工业固体废物
外售综合利用
锅炉
锅炉炉渣（S2）
一般工业固体废物
外售综合利用
除尘系统
除尘灰（S3）

一般工业固体废物

外售综合利用

废布袋（S4）

一般工业固体废物

返回厂家

水处理系统
废离子交换树脂（S5）

一般工业固体废物

机械设备检修

废机油（S6）

危险废物
暂存危废贮存点，委托有资质单位进行处置
废机油桶（S7）

危险废物

废含油手套（S8）

危险废物

废含油抹布（S9）

危险废物

员工活动
生活垃圾（S10）

生活垃圾
环卫部门统一清运处理


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，项目用地为工业用地，借用阜新大慧皮革体育用品有限公司预留地，因此不存在与项目有关的原有环境污染问题。


区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、环境空气

（1）空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，引用“国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区。城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。”

本项目所在区域的环境空气质量现状采用辽宁省阜新生态环境监测中心发布的《2024年阜新市生态环境质量报告书》中的监测结果，环境空气质量现状见下表。

表3-12024年阜新市环境空气质量现状评价表

污染物
年评价指标
现状浓度（μg/m3）
标准值（μg/m3）
占标率%
达标情况
SO2
年平均质量浓度
14

60
23.3

达标
NO2
年平均质量浓度
21

40
52.5

达标
PM10
年平均质量浓度
54

70
77.1

达标
PM2.5
年平均质量浓度
26.9

35
76.9

达标
CO
24小时平均第95百分位数浓度
1300

4000

32.5

达标
O3
8小时滑动平均值的第90百分位数浓度
146

160
91.3

达标
由上表可知，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO及O3年平均质量浓度及相应百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准浓度限值要求。故本项目评价区域为达标区。

（2）特征污染物

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中第三章第（三）节“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。本项目环境空气质量特征污染物为TSP，本环评引用辽宁鹏宇环境监测有限公司于2024年3月19日-2024年3月25日对“辽宁大慧皮革鞣制加工有限公司年加工35万标张牛皮鞣制、30万标张猪皮鞣制棒球手套革及年精洗加工1万吨羊毛项目”厂区监测点位的监测数据（引用检测报告详见附件7）监测点位于本项目西南侧240m处。该评价区域空气质量特征污染物现状及评价结果见表3-2。

表3-2引用项目区域空气质量特征污染物现状及评价结果表
监测点位
点位坐标
污染物
评价标准
监测浓度范围
浓度单位
最大浓度

占标率/%

达标情况

辽宁大慧皮革鞣制加工有限公司
E:121°25′1.88″，N:41°47′39.13″
TSP
300
92~108
µg/m3
36

达标

由上表3-2的监测统计结果可知，监测结果中总悬浮颗粒物监测浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求，说明项目所在区域环境空气质量较好。
2、地表水环境
本项目距离东北侧汤头河约870m，地表水环境质量现状评价引用辽宁省阜新生态环境监测中心发布的《2024阜新市生态环境质量报告书》中细河高台子断面的监测数据，详见表3-3。

表3-32024年高台子断面主要指标监测结果一览表
断面

名称

统计

方式

主要指标浓度（mg/L）

COD

高锰酸盐指数

BOD5
氨氮

总磷

氟化物

高台子

年均值

16.6

4.4

2.5

0.43

0.100

0.694

超标率（%）

—

—

—

—

—

—

标准（mg/L）
≤30

≤10

≤6

≤1.5

≤0.3

≤1.5

由表3-3监测结果可知，细河高台子断面各污染物年均浓度符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

3、声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“声环境。厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”本项目50m范围内不存在声环境保护目标，故无需开展环境质量现状调查。

4、生态环境

本项目位于辽宁省阜新市清河门区仁和街南侧、知春路西侧，位于产业园区内锅炉设置在阜新大慧皮革体育用品有限公司东侧预留地，不新增用地，用地性质为工业用地，项目用地范围内无生态环境保护目标，故无需进行生态现状调查。
5、电磁辐射

本项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故无需开展电磁辐射现状监测与评价。

6、土壤、地下水

本项目建筑物内地面均进行防渗，不存在地下水、土壤污染途径，因此不进行环境质量现状监测。

	环境保护目标
	1.大气环境：厂界周边500米范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标，项目周边500米范围内无居民小区及学校等环境敏感点；

2.声环境：项目厂界外50米范围内无居民小区及学校等环境敏感点；

3.地下水环境：项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；项目厂界外500米范围内无分散式饮用水水源井；

4.生态环境：项目不新增占地，厂区整体占地范围无生态保护目标。

	污染物排放控制标准
	1、废气

（1）施工扬尘排放执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中扬尘排放浓度限值。

表3-4扬尘排放浓度限值单位：mg/m3
监测项目

区域

浓度限值（连续5min平均浓度）

颗粒物（TSP）

城镇建成区

0.8

（2）本项目生物质蒸汽锅炉废气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度，排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值。详见下表。

表3-5新建锅炉大气污染物排放浓度限值

污染物

执行标准

最高允许排放浓度mg/m3
污染物排放监控位置

颗粒物

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3
30

烟囱或烟道
二氧化硫

200

氮氧化物

200
烟气黑度（烟气黑度，级）

≤1

烟囱排放口

锅炉排气筒高度根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中4.5表4叙述（参照燃煤锅炉），“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。”企业使用2台6t/h的生物质蒸汽锅炉，烟囱高度应满足40m，本项目锅炉烟囱高度为40m，符合要求。

表3-6锅炉房烟囱最低允许高度

锅炉房装

机总容量

MW

<0.7

0.7~<1.4

1.4~<2.8

2.8~<7

7~<14

≥14

t/h

<1

1~<2

2~<4

4~<10

10~<20

≥20

烟囱最低

允许高度

m

20

25

30

35

40

45

2、废水

本项目产生的废水主要为生活污水和锅炉废水。本项目锅炉废水经阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站处理后，与生活污水一起排入皮革产业开发区污水处理厂集中处理。

废水排放执行辽宁阜新皮革产业开发区第一污水处理厂的接管标准，溶解性总固体参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中C等级标准。
表3-7废水排放标准

项目

阜新皮革产业开发区第一污水处理厂接管标准

pH

6-9

COD

3000

氨氮

100
SS

1500

总氮

150
SS

1500

溶解性总固体

2000

3、噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体限值见表3-8。
表3-8噪声排放标准

时段

昼间dB（A）
夜间dB（A）
备注

施工期

东、南、西、北厂界

70

55

GB12523-2025
运营期

东、南、西、北厂界

65

55

GB12348-20083类标准

4、固体废物

一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；

危险废物按照《国家危险废物名录》（2025年版）分类，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

	总量控制指标
	根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发﹝2014﹞197号）、《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函〔2020〕380号）和《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》等文件要求，污染物控制因子为NOx、VOCs、COD、总磷。

1、废气

本项目锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉废气中氮氧化物排放量为20.785/a。

2、废水

本项目产生的废水主要为生活污水和锅炉废水。本项目锅炉废水与生活污水经阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站处理后，排入皮革产业开发区污水处理厂集中处理。

阜新皮革产业开发区第一污水处理厂出水执行一级A标准，排放浓度为COD50mg/L，总磷0.5mg/L。即项目建设后，外排至环境中：

CODcr年排放量：10502.9t/a×50mg/L×10-6=0.525t/a；

总磷年排放量：10502.9t/a×0.5mg/L×10-6=0.053t/a；

综上所述，本项目申请的总量控制指标为氮氧化物20.785/a，化学需氧量：0.525t/a，总磷：0.053t/a。


主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目施工期主要为场地平整、新建锅炉房、3台6t/h生物质蒸汽锅炉及配套设备安装。
一、废气环境保护措施

施工期间废气主要来自挖方产生的粉尘，建筑材料运输、装卸、堆放和车辆行驶过程中产生的扬尘。本项目为加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管。采取厂区四周隔板围挡、在隔板上安装洒水抑尘装置，施工时进行洒水，物料堆放覆盖、路面全部硬化、出入车辆清洗、工程弃方就地平整，渣土不外运，施工作业区域地形开阔，空气流动条件较好，有利于污染物的扩散。本项目严格执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》。

因此施工期排放的扬尘对环境空气影响较小。

二、废水环境保护措施

本项目施工期废水为施工人员产生的生活污水和施工废水。

1、生活污水排入化粪池后经市政管网排入皮革产业开发区污水处理厂。

2、设置临时沉淀池，施工废水经收集后洒水抑尘。
在采取以上措施后，施工期产生的废水对周围环境影响不大。
三、噪声环境保护措施

本项目施工期噪声主要来自于施工机械和设备安装等产生的噪声。

1、施工期必须严格按照《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）进行施工噪声的控制，减少工程建设施工对周边造成的声环境影响。

2、本项目选用符合国家有关标准的施工机具，尽量选用低噪声的施工机械或工艺，从根本上降低噪声源强。

3、在施工过程中，经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退而使噪声增强现象的发生。

4、施工机械合理安排施工时间，夜间不施工。

在采取以上措施后，本项目施工期噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）。

四、固体废物环境保护措施

1、建筑垃圾

施工过程产生的各种废建筑材料，如碎砖块、水泥块等，建筑垃圾禁止与生活垃圾混合处置或随意丢弃，集中收集、统一清运至指定的建筑垃圾处置点处置。加强施工期管理，规范运输，不得随路撒落和随意抛弃建筑垃圾。

2、生活垃圾：施工人员产生的生活垃圾包括食物残渣、废纸、废塑料等，在施工场地周围设置垃圾桶暂存，派专人负责收集，统一收集后送至生活垃圾集中暂存点，由当地环卫部门统一处置。

3、土石方：本项目施工产生废弃土石方优先场内回填利用，用于场地平整、基础回填。无法利用的废弃土石方全部由具备渣土运输资质车辆密闭外运，运往阜新市住建局指定正规渣土消纳场集中处置。临时堆土采用防尘网全覆盖，配套排水、沉砂设施，防止雨水冲刷流失及扬尘污染。土石方运输全程密闭，严控沿途撒漏，所有弃方去向合理、处置规范，不随意堆放、不污染周边土壤及水体。

采取上述措施后，施工期产生的固体废物对环境影响较小。

	运营期环境保护措施
	一、废气环境影响分析及保护措施

本项目运营期废气主要为生物质燃烧废气，主要污染因子为颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度等。

本项目设有3台6t/h生物质蒸汽锅炉，2用1备，本项目锅炉每天运行24h，年运行300d。锅炉运行过程中产生烟气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和颗粒物、烟气黑度。参照《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）要求，核算废气正常工况下污染物排放量。

1、源强
（1）烟气量

根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）C.5“在没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ953”，根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中燃生物质锅炉经验公式计算基准烟气量：

Vgy=0.393Qnet,ar+0.876

式中：Vgy—基准烟气量，Nm3/kg；

Qnet,ar—燃料收到基低位发热量，MJ/kg，根据本项目生物质燃料检测报告，取17.5MJ/kg；

经计算基准烟气量为7.75Nm3/kg，则本项目生物质蒸汽锅炉生物质燃料年用量为29275t/a，生物质蒸汽锅炉烟气由一根40m高排气筒DA001排放，烟气排放量为226.9×106m3/a（31513.9m3/h）。

（2）颗粒物（烟尘）排放量的计算

根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），颗粒物选择物料衡算法计算，物料衡算法计算公式如下：
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式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料消耗量，t；本项目生物质燃料消耗量为29275t/a。

Aar—收到基灰分的质量分数，%；本次取1.82%。

dfh—锅炉烟气带出的飞灰份额，%；本次取45%。

ηc—综合除尘效率，%；本次取99%。

Cfh—飞灰重点可燃物含量，%。本次取15%。

经计算颗粒物排放量为2.821t/a。

（3）氮氧化物：

根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）中源强核算方法及选取优先次序为：1.物料衡算法2.类比法3.产污系数法，其中使用物料衡算法无厂商提供的氮氧化物控制保证浓度值，类比法未收集到与本项目锅炉类型和规模等级相同且污染控制措施相同的项目，因此采用产污系数法核算NOx源强。

参见HJ953，本项目采用低氮燃烧技术，产污系数取0.71kg/t燃料。经计算氮氧化物排放量为20.785t/a。
（4）二氧化硫：

根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），二氧化硫的排放量采用物料衡算法计算，计算公式如下：
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式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料消耗量，t；本项目生物质燃料消耗量为29275t/a。
Sar—收到基硫的质量分数，%，取0.04%；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）附录B，q4取10%；

ηs—脱硫效率，%；本次取0。

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量。根据附录表B.3燃生物质炉K取值0.4。

经计算二氧化硫排放量为8.431t/a。

（5）烟气黑度

林格曼黑度分析：烟气中炭粒及炭黑含量越高，其黑度就越大。林格曼黑度就是用视觉方法对烟气黑度进行评价的一种方法。共分为六级，分别是：0、1、2、3、4、5级，5级为污染最严重。林格曼图是用来衡量烟气黑度级别的，共有6级，从0至5级。在白色的底上用黑色的小方格表示，白色面积为100%时为0级，当黑色面积为20%时为1级。生物质燃料燃烧产生的颗粒物，经旋风+布袋除尘器处理后可达标排放，正常情况下，其黑度肉眼不可见，林格曼黑度<1。

综上，本项目生物质专用锅炉产排污情况见下表。

表4-1锅炉烟气排放情况一览表

产排污环节
污染物名称
产生情况
治理设施

（低氮燃烧+旋风除尘器+布袋除尘器）
污染物排放
排放方式
产生量

t/a
产生速率

kg/h
产生

浓度

mg/m3
废气量m3/h
收集效率
去除效率
排放量

t/a
排放速率

kg/h
排放浓度

mg/m3
生物质锅炉
颗粒物
282.1

39.181

1243.293

31513.9

100%

99%

2.821

0.392

12.439

有组织DA001

NOx
29.86

4.147

131.593

100%

/
20.785
2.887
91.610
SO2
8.431

1.171

37.158

100%

/

8.431

1.171

37.158

由上表可知，生物质锅炉废气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准中燃煤锅炉排放限值。

2、排放口基本情况

表4-2废气排放口基本情况表

排放

口名

称

编号

排气筒底部

中心坐标/m

排气筒

高度

（m）

出口

内径

（m）

烟气

温度

（℃）

排放标准

类型

X

Y
污染物

浓度

mg/m3
锅炉废

气排放

口

DA001

442540.057

4699055.167

40
0.8
110

颗粒物

30

一般

排放口

二氧化硫

200

氮氧化物

200

林格曼黑度

≤1

3、非正常工况

非正常排放是指非正常工况下的污染物排放，如设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。本项目废气非正常工况主要为旋风+布袋除尘器装置、低氮燃烧发生故障，从而造成污染物的非正常工况排放，具体导致非正常工况情况如下：

由于除尘器故障会造成除尘器内部气流短路引起除尘器排放口的颗粒物排放浓度增加，可通过关闭破损滤袋、滤芯等所在单元排气支管的翻板阀、更换滤袋滤芯后恢复运行，此时除尘效率按0%计算。

上述故障发生频次较少。非正常工况情况下采取措施后能够有效控制废气排放，因此，本项目对周围环境空气影响较小。

根据源强核算，非正常工况排放源强见下表。

表4-3污染源非正常排放量核算表

排放口

污染物

非正常排放原因

排放量（t/a）
排放浓度

mg/m3
排放速率（kg/h）

单次持续时间（h）

发生频次（次/年）

锅炉排气筒（DA001）

颗粒物

旋风+布袋除尘器故障

282.1
1243.293
39.181

1

1

为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强设备的检修维护，确保环保设施正常运行。出现故障应立即停产检修，正常后恢复生产。
4、废气处理措施可行性分析

根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）及《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目采取的措施可行，具体如下：
表4-4废气治理措施可行性分析

文件名称

污染物种类

可行技术

本项目

是否可行

《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）表1

二氧化硫

/

/

/

氮氧化物

低氮燃烧

低氮燃烧

是

颗粒物

机械除尘+袋式除尘

旋风除尘和袋式除尘组合技术

是

汞及其化合物

/

/

/

《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）

二氧化硫

/

/

/

氮氧化物

低氮燃烧技术、低氮燃烧+SNCR 脱硝技术、低氮燃烧+SCR 脱硝技术、低氮燃烧+（SNCR-SCR 联合）脱硝技术、SNCR 脱硝技术、SCR 脱硝技术SNCR-SCR 联合脱硝技术
低氮燃烧技术
是

颗粒物

旋风除尘和袋式除尘组合技术
旋风除尘+袋式除尘
是

汞及其化合物

协同控制
协同控制
是

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中4.5每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，本项目锅炉房设置一根40米高烟囱排放锅炉烟气，满足表4中锅炉容量为10~<20（不含）t/h时烟囱高度不低于40米的要求，且周边200米范围内最高建筑物高度为15米，排气筒高度满足高出周边200米范围内最高建筑物3米以上的要求。

本项目所采用的除尘设备为自动控制设备，低氮控制技术属于锅炉自带的控制技术，除尘工艺采用旋风除尘器和布袋除尘器组合技术，不属于《国家污染防治技术指导目录（2024年，限制类和淘汰类）（公示稿）》中的“低效干式除尘技术；未实现自动控制的脱硫、脱硝设施；正压反吸风类袋式除尘技术；烟道中喷洒脱硝剂的脱硝技术”等限制和淘汰类的治理工艺，符合产业政策要求。

旋风除尘器工作原理：当含尘气体进入除尘器，在旋风子内部高速旋转，在离心力的作用下，粉尘和气体分离，粉尘降落在集尘箱内，经放灰阀排出，净化的气体形成上升的旋流，通过排气管汇于集气室，经出口由烟囱排出，达到除尘效果。旋风类除尘器对于大于10um的较粗粒粉尘，净化效率很高。但对于5~10um以下的细颗粒粉尘（尤其是密度小的细颗粒粉尘）净化效率较低，所以旋风类除尘器多用于粗颗粒粉尘的净化，或用于多级净化时的初步（第一级）处理。

布袋除尘器工作原理：袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。

低氮燃烧技术原理：配备低氮燃烧装置的生物质专用一体化锅炉低氮燃烧技术的核心是通过控制燃烧过程中的氧气和燃料的混合比例，使燃烧温度下降，减少氮氧化物的形成。采用燃料分级燃烧和燃尽再燃的工艺，分级燃烧是将燃料分为两部分，先在较低温度区燃烧一个部分燃料，产生一定的热量，再将部分燃烧产生的一氧化碳和未燃的燃料气体引入高温区燃烧，利用高温氧化还原反应继续燃烧燃料，并降低氮氧化物的产生。燃尽再燃技术是利用锅炉二次配风在燃烧过程中注入少量燃料和空气，形成富氧燃烧区，使未燃的烟气在富氧燃烧区中燃烧，减少氮氧化物的产生。

综上所述，本项目废气污染治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）有关污染防治推荐可行技术，废气处理措施可行。

5、废气自行监测要求

依据《排污单位自行监测技术指南总则》、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》、《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》、《固定源废气监测技术规范》中相关要求，废气监测要求见下表。

表4-5污染源监测计划

序号

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

1

DA001

（一般排放口）

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度

每月一次

《锅炉大气污染物排放标准》

（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值

二、废水环境影响分析及防治措施

1、废水污染物产排污情况

（1）生活污水

本项目生活污水主要为员工的日常盥洗、冲厕等环节产生的污水，日用水量0.3m3/d。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），排水系数取0.9，则日产生量0.27m3/d，年产生量81m3/a。生活污水中污染物浓度约为PH6~9、CODCr300mg/L、BOD5200mg/L、SS300mg/L、氨氮30mg/L、总氮40mg/L、总磷3.0mg/L，经阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站处理后，排入皮革产业开发区污水处理厂集中处理。
（2）锅炉废水

本项目产生的废水主要为锅炉废水，包括锅炉排污水、软化处理废水。根据水平衡，本项目锅炉产生废水10421.9t/a。锅炉废水经阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站处理后排入皮革产业开发区污水处理厂，不会对周边水环境产生不利影响。

根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中表F.5锅炉的废水产排污系数-燃生物质燃料-全类型锅炉（锅外水处理），废水中化学需氧量产污系数为30克/吨-燃料。本项目生物质燃料使用量为29275t/a，则化学需氧量产生量为0.878t/a。

本项目盐（NaCl）用量为1t/a，故废水中溶解性总固体（全盐量）产生量1t/a。

参照《锅炉排污水回收利用技术探讨》一文，SS产生浓度为200mg/L，产生量为2.084t/a；参考《社会区域类环境影响评价》，pH值为：7-9。

本项目综合废水产生及处理情况见下表。
表4-6废水污染物产生及处理情况表

类别

污染物

产生浓度

mg/L

产生量t/a

治理措施

治理效率

排放浓度

mg/L

排放量t/a

综合废水

废水量

10502.9t/a

经阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站处理后排入皮革产业开发区污水处理厂

/
10502.9t/a
pH值

7-9
/
/
7-9

/

CODCr

85.91
0.9023

67.8%
27.6630
0.9023

BOD5
1.54
0.0162

42.9%

0.8793
0.0162

氨氮

0.23
0.00243
83.3%

0.0384
0.00243
SS

200.74
2.1083
84.0%
32.1184
2.1083
总氮

0.31
0.00324
78.3%

0.0673
0.00324
总磷

0.02
0.000243
91.3%

0.0017
0.000243
溶解性总固体

95.21

1
/

95.21
1
根据《阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站升级改造项目环境影响报告表》，阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站废水排放情况见下表。

表4-7污水处理站废水排放情况一览表

类别

污染物

排放浓度mg/L

排放量t/a

标准值mg/L

达标情况

锅炉废水

废水量

650t/d

/

/

pH值

7-9

/

7-9

达标

CODCr

2500
536.3
3000

达标

BOD5
2000
429
/

达标

氨氮

50
10.7
100
达标

SS

800
171.6
1500

达标

总氮
100
21.45
150
达标

总磷
4
0.86
/
达标

溶解性总固体

/

/

2000

达标

则本项目建成后，锅炉废水排入阜新大慧皮革体育用品有限公司废水排放情况见下表。

表4-8混合废水污染物排放情况表

类别

污染物

排放浓度mg/L

排放量t/a

标准值mg/L

达标情况

锅炉废水

废水量

685t/d

/

/

pH值

7-9

/

7-9
达标
CODCr

2387.32
537.2023
3000
达标
BOD5
1906.54
429.0162
/
达标
氨氮
47.56
10.70243
100
达标
SS

771.96
173.7083
1500
达标
总氮
95.34
21.45324
150
达标
总磷
3.82
0.860243
/
达标
溶解性总固体

4.44
1

2000
达标
综上所述，本项目pH、COD、BOD5、SS、溶解性总固体等污染物排放浓度符合辽宁阜新皮革产业开发区第一污水处理厂的接管标准要求。

2、依托阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站可行性分析

本项目锅炉废水和生活污水依托企业现有污水站处理，该污水站采用“格栅+调节+厌氧+好氧+沉淀”工艺进行处理，工艺流程如下：
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图4-1污水处理站工艺流程图

《阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站升级改造项目环境影响报告表》现处于受理公示中，施工期为3个月，本报告要求本项目投产时间设定为阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站升级改造项目建成投运之后。
根据《阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站升级改造项目环境影响报告表》中可知，厂内污水处理站处理规模为800t/d，已使用650t/d，剩余150t/d，本项目锅炉废水预计排产生量为35t/d，故本项目产生的废水对厂内污水处理站的冲击较小，从水质、水量上看，本项目依托厂内污水处理站处理本项目产生的废水可行。

3、区域污水处理厂依托可行性分析

阜新皮革产业开发区第一污水处理厂设计能力为10000t/d，现状实际接收水量约6044t/d，经计算剩余余量为3956t/d，可满足处理本项目废水水量要求。

三、声环境影响分析

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

1、噪声源强
根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），项目的噪声主要来源于鼓风机、泵类等设备运行噪声，噪声源强调查清单见下表。

表4-9工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号

声源名称

声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声声压级/dB(A)

声功率级/dB

(A)

X

Y

Z

东

南

西

北

东

南

西

北

东

南

西

北

东

南

西

北

建筑物外距离

1

鼓风机

80

隔声、减震

5
12
1.2

13.2

14.5

15.9

22.2

76.2
76.2
76.2
76.2
24

26.0

26.0

26.0

26.0

50.2
50.2
50.2
50.2
1

2
鼓风机
80
5
0
1.2
13.2
26.5
15.9
10.2
76.2
76.2
76.2
76.2
24
26.0
26.0
26.0
26.0
50.2
50.2
50.2
50.2
1
3
引风机

80

-5
12
1.2
23.2
14.5
5.9
22.2
76.2
76.2
76.2
76.2
24

26.0

26.0

26.0

26.0

50.2
50.2
50.2
50.2
1

4
引风机
80
-5
0
1.2
23.2
26.5
15.9
10.2
76.2
76.2
76.2
76.2
24
26.0
26.0
26.0
26.0
50.2
50.2
50.2
50.2
1
5
水泵

80

5
-5
1.2

13.2
21.5
15.9
15.2
76.2
76.2
76.2
76.2
24

26.0

26.0

26.0

26.0

50.2
50.2
50.2
50.2
1

6
水泵

80

5
-10
1.2
13.2
26.5
15.9
10.2
76.2
76.2
76.2
76.2
24
26.0
26.0
26.0
26.0
50.2
50.2
50.2
50.2
1
7
水泵

80

-5
-5
1.2
18.2
21.5
10.9
15.2
76.2
76.2
76.2
76.2
24
26.0
26.0
26.0
26.0
50.2
50.2
50.2
50.2
1
8
水泵

80

-5
-10
1.2
18.2
26.5
10.9
10.2
76.2
76.2
76.2
76.2
24
26.0
26.0
26.0
26.0
50.2
50.2
50.2
50.2
1
注：表中坐标以厂界中心（121.418891822,41.794806739）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
2、噪声污染防治措施

本项目采用橡胶减震垫，建筑物隔声等，基础减震降噪效果10~20dB（A），建筑隔声降噪效果20dB（A），本项目噪声污染防治措施及投资如下。

表4-10本项目具体噪声污染防治措施

噪声源名称

措施名称

措施内容

噪声防治措施效果

措施投资（万元）

鼓风机
基础减震、建筑隔声

橡胶减震垫+墙体隔声

25dB（A）
0.5

引风机
25dB（A）
水泵
25dB（A）
3、预测结果

通过预测模型计算，本项目厂界噪声预测结果与达标分析见下表。

表4-11厂界噪声预测结果与达标分析表
预测方位

最大值点空间相对位置/m

时段

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

X

Y

Z

东侧

8.6

9.2

1.2

昼间

47.6

65

达标

8.6

9.2

1.2

夜间

47.6

55

达标

南侧

12.7

-12
1.2

昼间

43.3

65

达标

12.7

-12
1.2

夜间

43.3

55

达标

西侧

-13.3

-11.7

1.2

昼间

42.6

65

达标

-13.3

-11.7

1.2

夜间

42.6

55

达标

北侧

12.7

10.3

1.2

昼间

41.1

65

达标

12.7

10.3

1.2

夜间

41.1

55

达标

由上表可知，正常工况下，本项目东、南、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348.2008）3类标准。

5、噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），噪声监测计划见下表。

表4-12厂界环境噪声监测点位、监测指标及最低监测频次
监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

厂界

LeqdB(A)

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

四、固体废物环境影响分析及污染防治措施

本项目产生的固体废物主要为炉渣、除尘灰、废离子树脂、废布袋、废包装袋、废机油、废机油桶、废含油手套、废含油抹布。

1、生活垃圾

本项目职工6人，年工作300天，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，其产生量约0.9t/a，由环卫部门统一清运处理。
2、一般固体废物

（1）炉渣

本项目生物质锅炉，生物质颗粒用量为29275t/a，生物质颗粒燃烧过程中会产生一定锅炉灰渣，根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），锅炉灰渣排放量按如下公式计算：
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式中：Ehz—核算时段内灰渣产生量，t，根据飞灰份额dfh可分别核算飞灰、炉渣产生量；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，t，本项目为29275t/a；

Aar—收到基灰分的质量分数，%，本项目取1.82%；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，%，根据《污染源源强核算技术指南-锅炉》（HJ991-2018）附录B，锅炉机械不完全燃烧热损失取10%；

Qnet，ar—收到基低位发热量，kJ/kg，本项目为17500kJ/kg。

经计算，生物质锅炉灰渣产生量约为2045.39t/a，定期外售。

（2）除尘灰

根据工程分析，除尘器收尘量为279.279t/a。除尘器收尘灰集中收集后袋装收集储存于锅炉房内，定期外售综合利用。灰渣收集过程中会有少量无组织颗粒物产生，但由于产生量较少且袋装收集存储在锅炉房内，故不作定量评价。

（3）废布袋

本项目烟气除尘采用旋风+布袋除尘器，其滤袋根据使用材质情况具有一定的寿命期，同时在使用过程中也会发生破损情况，为保证除尘效率，应对破损滤袋或使用到寿命的滤袋及时进行更换，会产生相应的废布袋，废布袋更换后由厂家回收利用。本项目废布袋产生量为2t/a。

（4）废离子交换树脂

本项目离子交换器树脂装载总量为800kg，每5年更换一次，运行期废离子交换树脂产生量约为0.16t/a，由厂家回收处理。

（5）废包装袋

本项目生物质颗粒采用吨袋包装，包装袋属于一般固体废物，产生量为0.5t/a，统一收集外运综合利用。

3、危险废物

设备维修会产生少量废机油、废机油桶、废含油手套、废含油抹布，产生量分别约为0.1t/a、0.03t/a、0.001t/a、0.001t/a。

根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版）、《国家危险废物名录》（2025年版）对固体废物进行分类。

表4-13本项目固体废物排放信息

名称

产生量（t/a）

固废代码
贮存方式

利用处置方式和去向

利用或处置量（t/a）

炉渣

2045.39
900-099-S03
袋装

存在一般固废暂存区，外售处理
2045.39
除尘灰

279.279
900-099-S59
袋装
存在一般固废暂存区，外售处理
279.279
废布袋

2

900-099-S59
袋装

不在锅炉房储存，由厂家回收处理

2
废离子交换树脂

0.16

900-099-S59
袋装

不在锅炉房储存，由厂家回收处理

0.16

废包装袋

0.5

900-099-S59
袋装
存在一般固废暂存区，外售处理

0.5

表4-14本项目危险废物汇总表

危废

名称

危废

类别

危废代码

产生量t/a

产生工序

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危废

特性

防治

措施

废机油
HW08
900-217-08
0.1

机械设备检修
液态
机油

多环芳烃

每季度

T，I
委托有资质单位处置

废机油桶
HW08
900-249-08
0.03
固态
废含油手套
HW08
900-249-08
0.001
固态
废含油抹布
HW08
900-249-08
0.001
固态
3、一般工业固体废物环境管理要求

本项目应按照规定设置环境保护标志，一般工业固体废物分类存放，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，一般工业固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号）中相关要求执行。
4、危险废物环境管理要求

（1）危废贮存点环境管理要求

本项目危废贮存点建筑面积5m2，危险废物产生量约为0.132t/a。

表4-15本项目危险废物贮存点基本情况表

贮存场所名称

危险废物名称

危险废

物类别

危废代码

产生量t/a

位置

占地

面积

贮存

方式

贮存

周期

贮存

能力

危废贮存点

废机油
HW08
900-217-08

0.1
锅炉房

5

桶装

一年

10t

废机油桶
HW08
900-249-08
0.03
散装

一年
废含油手套
HW08
900-249-08
0.001
桶装
一年
废含油抹布
HW08
900-249-08
0.001
桶装
一年
根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）：“危险废物年产生量10t及以上且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位属于危险废物简化管理单位”，本项目建成后危险废物总计为0.132/a，小于10吨，本项目不属于简化管理单位及重点监管单位。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：“贮存点实时贮存量不应超过3吨”，本项目危废贮存点内最大暂存量为0.132t，小于3吨。

为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关法律法规，对危险废物贮存点提出如下安全措施：

①该贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；

②该贮存点位于车间内，满足防风、防雨、防晒，并委派专人负责看管防止危废流失、扬散等措施；

③贮存点的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；

④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采取具有相应功能的装置。

⑤应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存点地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

⑥企业根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），按照产生危险废物的单位的管理类别制定危险废物管理计划，应按要求填写危险废物名称、类别、代码、有害成分名称、形态及危险特性等。危废贮存点运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存（由专人负责，做好危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向记录情况）。

⑦按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求，对危险废物的容器、包装物以及危废贮存点设置危险废物识别标志。

五、地下水和土壤

本次锅炉房位于阜新大慧皮革体育用品有限公司预留地范围内，不新增用地。本项目一般工业固体废物暂存间、锅炉房为一般防渗区，危险废物贮存点为重点防渗区，分区防渗图见附图3。防渗分区及防渗要求详见下表。

表4-16本项目分区防渗一览表

防渗分区等级

防渗区域

防渗内容要求

一般防渗区
一般工业固废暂存间、锅炉房
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行。

重点防渗
危险废物贮存点

地面采用2mm厚的聚乙烯材料进行防渗处理，或者等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s

锅炉房在采取分区防渗后，可有效防止污染物进入地下水体，故本项目不存在地下水环境污染途径，对地下水环境无影响。无需进行跟踪监测。

六、环境风险

1、环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中所界定的重点关注的危险物质。本项目涉及的中的危险物质为机油以及危废贮存点内存放废机油等其他有毒有害物质。

表4-17本项目风险物质与其临界量比值

序号

风险物质名称

最大存在总量（t）

临界量

qn/Qn

1

机油

0.5

2500

0.0002

2

废机油

0.1

2500

0.00004

合计

0.00024

由上表可知，本项目Q值小于1，对环境风险进行简单分析。

2、影响途径

本项目环境风险主要来源为危险物质运输过程、存储过程、使用过程等。

①运输过程：本项目危险物质及机油等在锅炉房内采用桶密闭运输，运输途中若出现包装桶破损，将导致危险物质漏出且部分挥发成气体，对水、大气环境造成污染。

②存储过程：本项目若管理操作不当或发生意外，引起危险物质泄漏污染事故，会对周围环境产生污染影响。危险废物在储存、装卸过程可能造成的危险物质泄漏，除影响大气环境，还可能会对地表水、地下水、土壤环境产生影响。

③使用过程：机油等在使用过程中，由于操作不规范，疏于检修等也可能导致危险物质泄漏，引发环境污染事故。物料泄漏时，因操作不当，遇明火发生火灾，产生的有害气体对大气环境影响。

3、防范措施

（1）企业设置专门人员作为厂内环境管理人员，负责危险废物贮存点的风险物质种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等；

（2）加强运营期的生产管理，建立健全相关使用档案，制定详细的岗位操作规程等；做好岗位人员的安全技术培训；建立各岗位的安全生产责任制度、设备巡回检查制度；

（3）废机油暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位安全处置。

（4）锅炉房内严格按照分区防渗要求，采取分区防渗措施。

4、结论

综上所述，本项目风险物质贮存量较小，不属于重大危险源，潜在危险性较小，采取相应风险事故防范措施，同时加强员工的风险应急教育和培训，涉及的环境风险性影响因素是可以降到最低水平的，可有效减少或者避免风险事故的发生。从环境风险角度来说，本项目环境风险可接受。



环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉排气筒

（DA001）
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
	生物质燃烧废气经低氮燃烧技术处理后排入旋风除尘器+布袋除尘器处理后，通过1根40m高的排气筒

DA001排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“表

3大气污染物特别

排放限值”

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、总氮
	经阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站处理后排入皮革产业开发区污水处理厂
	阜新皮革产业开发区第一污水处理厂接管标准

	
	锅炉废水
	COD、SS、溶解性总固体
	
	

	声环境
	生产设备
	噪声
	选用低噪声设备，采取基础减振及厂房隔声等措施。
	《工业企业厂界环境

噪声排放标准》

（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	炉渣、除尘灰、废包装袋暂存于一般工业固体废物暂存间（40m2）定期外售综合利用；

废布袋、废离子交换树脂由厂家更换回收；

废机油、废机油桶、废含油手套、废含油抹布分类收集后，暂存于危废贮存点（5m2）内，定期交由有资质单位安全处置。

一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	土壤及地下水污染防治措施
	一般工业固废暂存间、锅炉房采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；危险废物贮存点地面采用2mm厚的聚乙烯材料进行防渗处理，或者等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	①企业设置专门人员作为厂内环境管理人员，负责危险废物贮存点的风险物质种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等；

②加强运营期的生产管理，建立健全相关使用档案，制定详细的岗位操作规程等；做好岗位人员的安全技术培训；建立各岗位的安全生产责任制度、设备巡回检查制度；

③废机油暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质单位安全处置。

④厂区内严格按照分区防渗要求，采取分区防渗措施。

	其他环境管理要求
	（1）项目验收

本项目配套环保设施竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。

本项目总投资400万元，环保投资12万元，占总投资的3%，具体环保投资见下表5-1：

表5-1项目竣工环境保护“三同时”验收及环保投资估算一览表

类别

项目

治理措施

投资（万元）

废气

锅炉燃烧废气

生物质燃烧废气（采用低氮燃烧法）收集后经旋风+布袋除尘器处理后经40m的排气筒排放

10
噪声

锅炉房水泵、风机、鼓风机

选择低噪声低振动设备、基础减振、隔声等

0.5

固废

一般工业固体废物暂存间（40m2）
0.5

危险废物贮存点（5m2）

1
合计

12

（2）排污许可制度

建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前登录全国排污许可证管理信息平台，依法按照排污许可证申请与核发技术规范的要求向生态环境主管部门申请排污许可管理。

（3）环境管理台账制度

做好污染物产排、环保设施运行等环境管理台账。主要包括：主要污染源情况、环保设施及运行记录、环保检查台账、环境事件台账、非常规“三废”排放记录、环保考核与奖惩台账、外排废水检测台账、噪声监测台账、固体废物台账等。

（4）报告制度

企业应定期向当地政府环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于环保部门和企业管理人员及时了解企业污染动态，利于采取相应的对策措施。若企业排污情况发生重大变化、污染治理设施改变或企业生产工艺发生重大改变等都必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件要求，向当地环保部门申报，并请有审批权限的环保部门审批。企业产量和生产原辅料发生变化也应及时向生态环境部门报告。

（5）污染治理设施的管理、监控制度

必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置废气处理装置等，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与经营活动一起纳入锅炉房日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。

（6）固体废物环境保护制度

①将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账。

②明确建设单位为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

③规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照有关要求张贴标识。

（7）自行监测制度

根据该项目排污特点和实际情况，项目正常运营过程中，应对锅炉房“三废”治理设施运转情况进行定期监测。监测内容包括：废气有组织排放的达标情况和噪声排放的达标情况。以技术可靠性和测试权威性为前提，建设单位可以委托有监测能力和资质的环境监测机构进行定期监测。

具体监测因子和监测频次详见主要环境影响和保护措施章节。

（8）污染源排放口规范化

各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。锅炉房“三废”及固体废物堆放处应设置明显的环保图形标志，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处。

在锅炉房噪声排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。


六、结论

	皮革产业开发区生物质锅炉建设项目建设符合国家产业政策，选址符合要求；采用的污染防治措施技术可行，可确保废水、废气、噪声达标排放，固体废物妥善处置，对周围环境影响较小；项目建设和投运不会改变区域的环境功能，环境风险水平可接受；在全面落实各项污染防范措施的前提下，项目的建设整体上符合环境保护要求，从环境保护角度出发，项目建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量

②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	2.821
	0
	2.821
	+2.821

	
	NOx
	0
	0
	0
	20.785
	0
	20.785
	+20.785

	
	SO2
	0
	0
	0
	8.431
	0
	8.431
	+8.431

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.9023
	0
	0.9023
	+0.9023

	
	总磷
	0
	0
	0
	0.00324
	0
	0.00324
	+0.00324

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0.9
	0
	0.9
	+0.9

	一般工业固体废物
	炉渣
	0
	0
	0
	2045.39
	0
	2045.39
	+2045.39

	
	除尘灰
	0
	0
	0
	279.279
	0
	279.279
	+279.279

	
	废布袋
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	+2

	
	废离子交换树脂
	0
	0
	0
	0.16
	0
	0.16
	+0.16

	
	废包装袋
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	+0.5

	危险废物
	废机油
	0
	0
	0
	0.1
	0
	0.1
	+0.1

	
	废机油桶
	0
	0
	0
	0.03
	0
	0.03
	+0.03

	
	废含油手套
	0
	0
	0
	0.001
	0
	0.001
	+0.001

	
	废含油抹布
	0
	0
	0
	0.001
	0
	0.001
	+0.001


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1本项目地理位置图
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附图2本项目评价范围图
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附图3分区防渗及平面布置图
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附图4本项目与阜新大慧皮革体育用品有限公司位置关系图
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附图5本项目监测点位图
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附图6本项目在皮革产业开发区的位置
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附图7项目在“三线一单”位置图
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附图8辽宁省生态环境厅“三线一单”平台查询结果
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附图9本项目供热企业及利旧蒸汽管线路径
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附件1环评委托书
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附件2土地证
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附件3土地借用协议
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附件4利旧蒸汽管线批复
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附件5污水排放协议
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附件6规划环评审查意见
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附件7检测报告
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附件8生物质颗粒检测报告
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