关于《皮革产业开发区生物质锅炉项目环境

影响报告表》的批复

阜环审〔2026〕705号

辽宁晟通皮革开发有限公司：

你单位报送的《皮革产业开发区生物质锅炉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及申请收悉，经审查研究批复如下：

一、皮革产业开发区于2023年建设2台20 t/h天然气锅炉、1台10 t/h天然气锅炉，为园区内企业提供蒸汽。目前由于供汽成本上涨，为优化营商环境，减少企业经营成本，阜新清兴皮革产业基地发展有限公司借用阜新大慧皮革体育用品有限公司预留地建设3台6 t/h的生物质蒸汽锅炉为部分园区企业供热。该项目建成后，现有天然气锅炉作为备用热源。皮革产业开发区生物质锅炉项目位于辽宁省阜新市清河门区仁和街南侧、知春路西侧。本项目建设3台6 t/h的生物质蒸汽锅炉及配套环保设施，新建蒸汽管线50 m，其他部分蒸汽管线依托园区现有蒸汽管线。总投资400万元，环保投资52万元。

二、阜新市生态环境保护服务中心以《皮革产业开发区生物质锅炉项目的评估意见》（阜环评估〔2026〕第63号）出具项目建设可行意见。项目符合国家产业政策，符合相关规划。在严格落实各项环境保护措施，做到污染物达标排放、有效防控生态破坏的条件下，项目在环境保护方面是可行的。

三、本项目应严格按照《报告表》提出的各项污染防治措施进行工程设计、建设与管理，严格执行环境保护“三同时”，应重点做好以下工作：

（一）严格落实项目施工期的废气、废水、噪声、固废污染防治措施，保证各类污染物达标排放。 

（二）大气环境影响分析。项目废气主要包括有组织废气和无组织废气，有组织废气为生物质蒸汽锅炉废气，无组织废气包括生物质进场（运输、装卸及贮存）废气、输送废气及灰渣废气。生物质蒸汽锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后通过40 m高DA001排气筒排放。根据环评预测，有组织排放的颗粒物、SO2及NOX排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准要求。废气处理措施可行。

（三）水环境影响分析。项目废水主要为锅炉排污水、软化制备废水及生活污水，排放量为13.5 t/d。废水进入阜新大慧皮革体育用品有限公司污水处理站处理，污水处理站工艺为“格栅+调节+厌氧+好氧+沉淀”，根据环评分析，项目污水处理设施有剩余处理能力处理本项目废水，处理达标后排入皮革产业开发区污水处理厂。根据环评预测，废水pH、COD、BOD5、SS及溶解性总固体排放浓度满足辽宁阜新皮革产业开发区第一污水处理厂的接管标准要求。废水措施技术可行。

（四）声环境影响分析。项目噪声源主要为鼓风机及泵类等设备。根据环评预测，项目通过减振及隔声等措施，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。噪声措施技术可行。

（五）固体废物影响分析。项目产生固废包括一般固废、危险废物及生活垃圾。一般固废包括炉渣、除尘灰、废离子交换树脂、废布袋及废包装袋。危险废物包括废机油、废机油桶、废含油手套及废含油抹布，产生量为0.132 t/a。炉渣、除尘灰及废包装袋在一般固废暂存区存放，外售处理；废布袋及废离子交换树脂由厂家回收处理。危险废物暂存于危废贮存点，委托有资质单位处置。生活垃圾由环卫部门统一清运处理。项目危废贮存点占地面积5 m2，用于存放项目产生的危险废物，危废贮存点建设严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危废管理计划和台账制定技术导则》（HJ1259-2022）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求。固废措施技术可行。

（六）严格落实土壤、地下水污染防治措施。项目可能对土壤、地下水环境造成影响的环节主要为危废储存容器破损泄漏。项目采取分区防渗，设置重点防渗区和一般防渗区。危险废物贮存点为重点防渗区，一般工业固废暂存间及锅炉房为一般防渗区。重点防渗区防渗执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求；一般防渗区防渗参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）。土壤、地下水污染防控技术可行。

（七）环境风险。项目风险评价工作等级为简单分析。经风险识别，项目所涉及的危险物质为：废机油。涉及的危险单元为危废贮存点等。环境风险类型包括泄漏、火灾和爆炸引发的伴生/次生污染物排放影响。项目通过加强管理等来防控环境风险事件。在采取积极的风险防范措施及应急措施后，本项目环境风险可控。

四、其他相关要求

（一）严格按照《报告表》所列建设内容进行建设，在建设地点、性质、规模、工艺、污染防治和生态保护等措施发生重大变动时需重新进行环境影响评价。

（二）在工程施工和运行过程中，需建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布环境信息，并主动接受社会监督。建设期和运营期若发生环境扰民投诉案件，你单位须积极配合地方政府妥善解决。

（三）项目实施建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

（四）经环评核算，本项目氮氧化物排放总量 12.6438 t/a；化学需氧量排放总量 0.6759 t/a，总磷排放总量 0.0068 t/a。

五、阜新市生态环境保护综合行政执法五科负责该项目的环境保护“三同时”监督检查及管理工作。
阜新市生态环境局
2026年7月7日



