建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       阜新市殡仪馆改扩建项目     

建设单位（盖章）： 阜新市殡仪馆             

编制日期：           2026年8月             

中华人民共和国生态环境部制
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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	阜新市殡仪馆改扩建项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	杨美多
	联系方式
	18341882200 

	建设地点
	阜新县阜新镇巴斯营子村

	地理坐标
	（ 121 度  36  分  15.0899 秒， 42  度  05  分  21.2562 秒）

	国民经济

行业类别
	O8080殡葬服务
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业

122、殡仪馆、陵园、公墓 

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	□首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

☑重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	4500
	环保投资（万元）
	567.93

	环保投资占比（%）
	28.26
	施工工期
	8个月

	是否开工建设
	□否

☑是：本项目在取得原环评批复后进行建设，由于发生重大变动需重新报批，故不属于未批先建情况           
	用地面积（m2）
	51284

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)专项评价设置原则如下表所示。

表1-1专项评价设置情况分析表

专项评价的类别

设置原则

本项目实际情况

是否设置专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目排放二噁英，项目周边500m范围内无环境空气保护目标

不设置

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无废水排放

不设置

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目危险物质存储量不超过临界量

不设置

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及

不设置

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

不设置

注:1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。

2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。


	规划情况
	规划名称：《辽宁省“十四五”公共服务规划》（辽政办发【2022】

1号）。

发布机关：辽宁省人民政府。

发布时间：2022年1月1日。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	项目与《辽宁省“十四五”公共服务规划》（辽政办发【2022】1号）相符性分析

根据《辽宁省“十四五”公共服务规划》，进一步完善公益性殡葬服务设施建设。持续支持市、县（市、区）级殡仪馆新建、改扩建、火化及祭祀焚烧设施环保达标改造。依法严格控制经营性公墓建设，推进实施村级公益性公墓建设，纳入国土空间规划破解用地等难题，落实奖补政策和依法整治，从源头上解决散埋散葬问题，为集中集约安葬创造条件。

阜新市殡仪馆改扩建项目的实施，可解决阜新市及周边地区散埋散葬问题，促进“绿色殡葬”、“人文殡葬”、“和谐殡葬”，推动殡葬事业改革，具有重要的意义。该项目建成后，将会有效解决殡葬矛盾，并引导当地群众改变传统殡葬习俗，使他们过上健康文明的生活，必将产生巨大的社会效益和积极影响。

因此，本项目建设符合《辽宁省“十四五”公共服务规划》。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目建设项目不属于淘汰类和限制类范畴，为允许类，因此本项目的建设符合国家产业政策要求。

2、与《阜新市生态环境准入清单（2023年版）》符合性分析

本项目位于辽宁省阜新市阜新县阜新镇巴斯营子村，经辽宁省生态环境厅“三线一单”平台查询，本项目位于阜新蒙古族自治县重点管控区，环境管控单元编码：ZH21092120077，本项目与阜新市生态环境准入清单符合性分析见下表1-2。

表1-2 本项目与阜新市生态环境准入清单（2023年版）符合性分析一览表

管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

干流和受养殖污染影响较大的支流沿岸依法划定300米至500米的禁（限）养区

不涉及
符合

污染物排放管控

1.严格控制燃煤项目建设，新增燃煤量必须有明确的煤炭消费总量替代方案；2.不达标区相关污染物根据相关要求实施等量或倍量替代；3.对单台出力20h（14MW）及以上的燃煤锅炉执行大气污染物特别排放限值。现有仍保留的20t/h（14MW）以下燃煤锅炉参照执行；城市建成区新建燃煤锅炉项目大气污染物排放浓度要求满足超低排放要求；4.新建工业企业应按规划要求引入园区，加强环境管理；5.现有企业应开展提标改造，确保工业废气排放满足相关标准要求；现有不符合产业定位的企业应加快转型升级；6.建立重污染产能退出和过剩产能化解机制，对长期超标排放的企业、无治理能力且无治理意愿的企业、达标无望的企业，依法予以关闭淘汰；7.提高绿色出行比重，加大公交、 出租、物流、邮政、环卫等行业新能源车比例；8.全面加强各类施工工地、道路、料场堆场、 裸地和露天矿山扬尘精细化管控，实施网格化降尘量监测考核； 9.严禁新增钢铁、电解铝、水泥和平板玻璃等产能。新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换；10.鼓励工业窑炉使用电、天然气等清洁能源或由周边电厂供热，对无法实现达标排放的砖厂轮式窑予以淘汰；11.规模化畜禽养殖场、养殖小区应当按照国家和省有关规定将畜禽粪便、废水进行综合利用或者无害化处理。 规模化畜禽养殖场、养殖小区应当配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，推进粪便污水资源化利用。
本项目不使用燃煤锅炉。

符合

环境风险防控

加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力

本项目切实落实安全生产和环境保护主体责任，环境风险物质柴油储存位置远离火种、热源。

符合

资源开发效率要求

加强流域治理，补充生态用水量。
本项目施工及运营期不向地表水环境排放废水，不会造成流域环境污染。

符合

由上表可知，本项目符合《阜新市生态环境准入清单（2023年版）》中相关要求。

3、本项目与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

表 1-3 与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

相关要求

本项目情况

相符性

第五章深入打好蓝天保卫战，提升环境空气质量

第三节持续推进重点污染源治理

强化燃煤锅炉整治和散煤污染治理。

本项目采取水源热泵取暖，不使用燃煤锅炉。

符合

实施重点行业NOx等污染物深度治理。

本项目不属于镁砂、钢铁、焦化、建材、有色金属冶炼、铸造等行业。

符合

大力推进重点行业VOCs治理。

本项目不属于石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造及油品储运销等VOCs重点行业。

符合

强化扬尘综合治理和秸秆禁烧管控。

本项目在施工期应加强对施工场地管理，采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。

符合

加强其他涉气污染物治理。

本项目8套火化机(7用1备)及3套祭祀区废气经7套高效废气治理设施处理后引至5根15m高排气筒排放，经源强核算可实现污染物达标排放。

符合

强化噪声污

染整治。

本项目经厂房隔音、距离衰减等措施减少噪声对周围环境的影响。

符合

第六章深入打好碧水保卫战，巩固提升水生态环境质量

第二节持续深化水污染治理

持续推进工业污染防治。

本项目生活污水、地面冲洗废水排入化粪池，经污水处理站处理后，回用馆区绿化或浇灌林地。

符合

第八章深入打好净土保卫战，提升土壤和农村环境质量

第一节加强土壤和地下水污染源头防控

加强空间布局管控。

本项目在阜新市殡仪馆内占地范围内建设，不新增建设用地。

符合

推进污染源头控制。

本项目8套火化机(7用1备)及3套祭祀区废气经7套高效废气治理设施处理后引至5根15m高排气筒排放，减少大气沉降带来的土壤影响，采取分区防渗措施，避免垂直入渗对土壤造成的影响。

符合

防范新增污染。

本项目采取了有效的废气治理措施，可从源头上有效防范本项目对土壤及地下水的污染。

符合

第三节实施地下水污染风险管控

推动地下水环境分区管理。

本项目采取分区防渗措施，避免对地下水造成的影响。

符合

强化地下水环境风险管控。

符合

第十章强化风险防控，保障环境安全

第一节强化危险废物监管及利用处置。

本项目产生的危险废物，在危废贮存库内暂存，委托有资质单位处理处置。

符合

第二节推动工业固体废物综合利用。

本项目固体废物均得到合理有效处置。

符合

第五节强化环境风险预警防控与应急管理。

本项目已采取了风险防控措施。

符合

4、本项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的符合性分析

对照《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于印发<辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案>的通知》(辽委发[2022]8号)，分析如下：
表1-4   与《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于印发<辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案>的通知》相符性分析表
文件要求

项目情况

符合情况

一、加快推动绿色低碳发展

坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。

本项目不属于“两高”行业。

符合

加强生态环境分区管控。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环境准入。

项目符合《阜新市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，符合“三线一单”要求。

符合

二、深入打好蓝天保卫战

着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦细颗粒物(PM2.5)污染，以秋冬季(10月至次年3月)为重点时段。加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业，加大城市出入口、城乡结合部等城乡重要路段清扫保洁力度。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。深入开展秸秆“五化”综合利用和禁烧管理。

本项目8套火化机(7用1备)及3套祭祀区废气经7套高效废气治理设施处理后引至5根15m高排气筒排放，经源强核算可实现污染物达标排放。

符合

三、深入打好碧水保卫战

持续打好城市黑臭水体治理攻坚战。按照“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”的总体思路，实施地级及以上城市黑臭水体治理成果巩固提升等“两大行动”，到2025年，县级城市建成区基本消除黑臭水体。

本项目生活污水、地面冲洗废水排入化粪池，经污水处理站处理后，回用馆区绿化或浇灌林地。

符合

四、深入打好净土保卫战

有效管控建设用地土壤污染风险。以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的，以及未达到风险管控和修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。推进重点地区危险化学品生产企业搬迁改造腾退地块的风险管控和修复。强化风险管控与修复活动监管，防止二次污染。

根据本项目不动产权证书（见附件），项目用地属于殡葬用地，符合用地要求，同时本项目采取了分区防渗的措施，可有效避免对土壤造成的影响。

符合

5、本项目与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》（阜政发〔2024〕12号）相符性分析
表1-5  与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》（阜政发〔2024〕12号）相符性分析表

序号
要求
本项目情况
相符性
(一)优化产业结构，促进产业产品绿色升级

1.推动和优化产业结构和布局。推动在建和拟建项目能效、环保水平提升，新改扩建项目必须落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。加快退出重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。
本项目为殡葬服务行业，不属于“两高”项目，按照《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，本项目属于允许类项目，不存在淘汰落后等低效设备、超期服役老旧设备。
符合
3.实施VOCs源头替代工程。开展部门联合监督检查，确保生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。以工业涂装、包装印刷和胶黏剂使用等为重点，推广使用低(无)VOCs含量涂料和胶粘剂；针对汽车整车制造(底漆、中涂、色漆)、木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构行业企业，在技术成熟的工艺环节，实施低 VOCs 含量原辅材料替代。在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。
本项目不涉及涂装、包装印刷和胶黏剂使用。
符合
(二)优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展

4.大力发展新能源和清洁能源。加强风能、太阳能等清洁能源开发利用，减少化石能源消费。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。到2025年，非化石能源消费比重达到13.7%左右，电能占终端能源消费比重达15%左右。实施工业炉窑清洁能源替代，有序推进以电代煤。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。
本项目为焚烧炉使用柴油，不使用煤。
符合
5.积极开展燃煤锅炉关停整合。整合供热资源，加快供热区域热网互联互通。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
本项目水源热泵取暖，无燃煤锅炉。
符合
6.加快推进散煤替代工程。完成散煤替代的地区必须保障居民生活和清洁取暖用电、用气需求，防止散煤复烧。严格全市高污染燃料禁燃区管理，加强散煤监管，依法依规整治违规销售、储存、运输、使用散煤的行为，严防严控散煤复烧，确保散煤动态清零。依法划定高污染燃料禁燃区，强化服务管理、完善清洁取暖长效机制、防止散煤复烧。
本项目供暖利用水源热泵进行供暖，无燃煤锅炉。
符合
(五)强化多污染物协同减排

14.强化VOCs全流程、全环节综合治理。以氟产业开发区为重点，开展储罐密封性检测，污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理，含 VOCs有机废水储罐、装置区集水井(池)有机废气要密闭收集处理。鼓励VOCs储罐使用低泄漏呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。在VOCs运输罐车推广使用密封式快速接头。以石化化工、工业涂装、医药、油品储运销等行业为重点，针对有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复(LDAR)、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节持续开展排查整治。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。严禁企业将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。
本项目柴油储罐大小呼吸产生的非甲烷总烃，设置废气治理措施，处理后达标排放。
符合
6、本项目与《阜新市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（阜委发[2022]26号）相符性分析
表1-6  与《阜新市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（阜委发[2022]26号）相符性分析表
文件要求

项目情况

符合情况

二、重点任务

（一）加快推动绿色低碳发展。3.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。

本项目不属于两高行业。

符合

（一）加快推动绿色低碳发展。4.推进资源节约高效利用和清洁生产。

本项目为殡葬服务行业，可做到保护土地资源、推进生态文明建设，并且产生的废气经处理后可达标排放，废水不外排，可达到清洁生产要求。

符合

（二）深入打好蓝天保卫战1.着力打好重污染天气消除攻坚战。

本项目将配合阜新市生态环境局阜新县分局做好重污染天气应急响应。

符合

（三）深入打好碧水保卫战1.持续打好流域综合治理攻坚战。

本项目生活污水、地面冲洗废水排入化粪池，经污水处理站处理后，回用馆区绿化或浇灌林地。

符合

7、与《殡仪馆建设标准》相符性分析，结果详见下表。
表 1-7 本项目与《殡仪馆建设标准》符合性分析一览表

编号

分析内容

本项目情况

分析结果

第二章

第八条殡仪馆建设规模分类宜符合表1中的规定。

表1殡仪馆建设规模分类单位：具

殡仪馆类别

年遗体处理量

Ⅰ类

10001～15000

Ⅱ类

6001～10000

Ⅲ类

4001～6000

Ⅳ类

2001～4000

Ⅴ类

≤2000

本项目殡仪馆年火化遗体的能力为6000具，符合《殡仪馆建设标准》表1中的Ⅲ类标准。

符合

第九条火葬殡仪馆的项目包括:业务区、遗体处理区、悼念区、火化区、骨灰寄存区、祭扫区、集散广场区、后勤管理区等功能区。

本殡仪馆项目包括业务区、遗体处理区、悼念区、火化区、骨灰寄存区、后勤管理区等。

符合

第三章

第十二条殡仪馆的规划布局与总平面布置应满足下列要求:

一、布局合理，节约用地。

二、殡仪馆建筑布局应根据殡仪服务流程科学设计，功能分区明确，同一功能区内的建筑用房可相对集中布置，管理及后勤区宜独立设置。

三、合理组织交通，馆区内应设接运遗体的专用道路和专用出入口。

四、殡仪馆绿地率应满足当地规划部门的要求,新建殡仪馆的绿地率宜为35%，改建、扩建殡仪馆的绿地率宜为30%。

五、应设置室外公共活动场地和公共厕所。

六、应配套建设机动车和非机动车停车设施，殡仪车停车场与公共停车场分开设置，并符合当地政府相关规定。

一、本项目布局合理，不新增用地。

二、本项目火化及祭祀区集中布置于馆区东北侧，综合楼、办公楼集中布置于馆区东南侧，均独立设置，分区明确。

三、馆区内设接运遗体的专用道路和专用出入口。

四、本项目为改建、扩建殡仪馆，绿地率设置为30%。

五、本项目设置了室外公共活动场地和公共厕所。

六、本项目配套建设机动车和非机动车停车设施，与公共停车场分开设置，符合当地政府相关规定。

符合

第六章

第三十一条火化机配置数量按表6确定。

表6火化机配置数量单位：台

类别

Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

Ⅳ类

Ⅴ类

火化机配置数量

10～15

6～10

4～6

2～4

2

本项目配套8台火化机，7用1备，火化机配备数量符合《殡仪馆建设标准》表6中的Ⅱ类标准。

符合

8、与《辽宁省防沙治沙条例》相符性分析，结果详见下表。
表 1-8 本项目与《辽宁省防沙治沙条例》符合性分析一览表

文件要求

项目情况

符合情况

第二十三条在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须依法进行环境影响评价，提交环境影响报告。

本项目环境影响评价报告正在编制过程中。

符合

第二十四条沙化土地所在地区的各级人民政府应当组织实施防沙治沙、退耕还林还草、三北防护林、天然林保护、草原沙化防治、草原植被恢复与建设项目，因地制宜地采取人工造林种草、飞机播种造林种草、封沙育林育草和合理调配生态用水等措施，恢复和增加植被，治理已经沙化的土地。

本项目所处区域为阜新蒙古族自治县，当地政府组织实施防沙治沙、退耕还林还草、三北防护林，采取人工造林种草、飞机播种造林种草、封沙育林育草和合理调配生态用水等措施，恢复和增加植被，治理已经沙化的土地。

符合

第二十七条铁路、公路、河流、水渠两侧以及城镇、村庄、厂矿和水库周围的沙化土地，实行单位治理责任制。
本项目属于殡仪馆建设项目，在馆区内及馆区周边适宜地进行绿化，防止当地土地沙化。

符合

9、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析，结果详见下表。

表 1-9 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》符合性分析一览表

分析内容

本项目情况

分析结果

一、大力推进源头替代，有效减少VOCs产生

严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。

本项目不属于船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用项目。

符合

三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率

组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施。

本项目柴油储罐可密闭保存柴油，同时加强对馆区油罐的管理，可有效减少无组织VOCs的排放。

符合

九、加强宣传教育引导，营造全民共治良好氛围

加大环保宣传力度，倡导文明、节约、绿色的消费方式和生活习惯，鼓励、引导公众主动参与VOCs减排。

本项目将配合政府部门加大环保宣传力度，倡导文明、节约、绿色的消费方式和生活习惯为全社会VOCs减排贡献力量。

符合

10、与《重点行业二噁英污染防治技术政策》相符性分析，结果详见下表。

表 1-10 本项目与《重点行业二噁英污染防治技术政策》符合性分析一览表

分析内容

本项目情况

分析结果

二、源头削减

（十）遗体火化应采用再燃式火化机；鼓励采用多级燃烧等充分燃烧技术；鼓励使用天然气、煤气、液化石油气等气体燃料；减少火化随葬品中聚氯乙烯等成分。

本项目所用火化机配套主燃室及二燃室，采用二级燃烧的充分燃烧技术；同时使用轻柴油，提倡家属随葬品中减少含有聚氯乙烯随葬品的成分。

符合

三、过程控制

（十六）火化机应设有再燃室，在遗体入炉前再燃室的温度不低于850℃，烟气的停留时间应在2.0秒以上，再燃室出口烟气的氧气含量不低于8%（干烟气），并控制助燃空气的风量和供风方式，提高烟气湍流度，确保遗体及其随葬品充分燃烧。遗物祭品焚烧应配置带有烟气处理设施的专用焚烧系统，避免无组织排放。
本项目火化机配套二燃室，主燃室工作温度：600～900℃。二燃室工作温度：850～900℃。烟气的停留时间大于2.0秒，再燃室出口烟气的氧气含量高于8%（干烟气），同时可控制助燃空气的风量和供风方式，确保遗体及其随葬品充分燃烧。本项目遗物祭品焚烧配置烟气处理系统，实现有组织排放。

符合

11、《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相符性分析，结果详见下表。

表 1-11 本项目与《空气质量持续改善行动计划》符合性分析一览表

分析内容

本项目情况

分析结果

二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级

（四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、项目环评等相关要求，原则上采用清洁运输方式。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目；本项目严格落实国家产业规划、产业政策、项目环评等相关要求。

符合

二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级

（五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。
本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，不属于重点行业落后产能。

符合

三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展

（十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。
本项目采用水源热泵取暖，不采用燃煤锅炉。

符合

12、与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析，结果详见下表。

表 1-12 本项目与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析一览表

分析内容

本项目情况

分析结果

五、加强协同控制，提升环境空气质量

（三）持续推进涉气污染源治理

1.强化燃煤锅炉整治和散煤污染治理。按照国家、省统一部署，推进热电联产企业供暖范围内的燃煤锅炉和小热电关停整合。

本项目采用水源热泵取暖，不采用燃煤锅炉。

符合

五、加强协同控制，提升环境空气质量

（三）持续推进涉气污染源治理

2.重点行业NOx等污染物深度治理。以钢铁、建材、有色金属冶炼、铸造等行业为重点，按照“淘汰一批、替代一批、治理一批”的原则，深入开展工业炉窑治理，分类推动工业炉窑全面实现达标排放。
本项目不属于重点行业，火化机，遗物焚烧炉及十二生肖祭祀焚烧炉采取高效环保措施，对排放的污染物进行了有效的治理。

符合

五、加强协同控制，提升环境空气质量
（四）加强其他污染治理

2.强化噪声污染防治和管理。全面排查工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活等领域的重点噪声排放源单位，依法严厉查处噪声排放超标扰民行为。

本项目50m范围内无环境保护目标，但仍强化噪声管理，防止噪声扰民。

符合

六、“三水统筹”，巩固提升水生态环境质量

（一）加强水资源、水生态、水环境系统治理

1.强化“三水”统筹。推动建立和实施水资源刚性约束制度，提高用水效率，推动节水工程建设，推动中水回用。

本项目生活污水、地面冲洗废水排入化粪池，经污水处理站处理后，回用馆区绿化或浇灌林地。

符合

13、与《“十四五”噪声污染防治行动计划》相符性分析，结果详见下表。

表 1-13 本项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》符合性分析一览表

分析内容

分析结果

严格噪声源头管理，控制污染新增

加强规划引导

符合

统筹噪声源管控

符合

深化工业企业噪声污染防治，加强重点企业监管

严格工业噪声管理

符合

实施重点企业监管

符合

强化建筑施工噪声污染防治，严格夜间施工管理

细化施工管理措施

符合

聚焦建筑施工管理重点

符合

加大交通运输噪声污染防治，推动各领域分步治理

加强车船路噪声污染防治

符合

推动轨道交通噪声污染防治

符合

深化民用机场周围噪声污染防治

符合

推进社会生活噪声污染防治，完善相应管理措施

优化营业场所噪声管控

符合

加强公共场所噪声监管

符合

完善社区和邻里噪声管理举措

符合

14、选址合理性分析

（1）本项目位于阜新市阜新县阜新镇巴斯营子村，根据阜新市殡仪馆不动产权证书（见附件），本项目用地属于殡葬用地。项目东侧829m处巴斯营子村，南侧822m处为北水泉子村，西侧为1228m处太平沟村。建设项目评价范围内不涉及风景名胜区、自然保护区、饮用水水源保护区等特殊环境制约因素。根据《阜新市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》(阜政发[2021]6号)可知，本项目用地不在阜新市生态保护红线范围内。根据“三线一单”管控单元查询结果：本项目所在地块属于阜新蒙古族自治县重点管控区，环境管控单元编码为ZH21092120077，本项目与《阜新市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(阜政发[2021]6号)相符。

①地质水文条件。本项目场地条件良好，无地质灾害，无采空区，满足项目场地要求，选址具备工程建设的工程地质条件和水文地质条件。

②敏感目标。项目位于阜新市主导风的下风向，项目周边距离集中式居民区的最近距离为822m，满足《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）要求。
（2）本项目选址位于阜新县阜新镇巴斯营子村，用地性质为殡葬设施用地。本项目与《阜新蒙古族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》的相符性分析如下：

①“三区三线”符合性。规划确定阜新县耕地保有量不低于550.85万亩、永久基本农田保护面积不低于462.70万亩、生态保护红线面积不低于792.90平方千米。本项目不占用永久基本农田，不涉及生态保护红线，符合“三区三线”刚性管控要求。

②空间布局符合性。殡仪馆作为民生基础设施，符合规划关于“构建等级合理、协调有序的城镇体系”、“完善基础设施体系”的总体要求。项目选址符合“一核两轴多节点”的城镇化发展格局，已纳入殡葬服务设施专项规划布局。

③用地性质符合性。项目用地符合《划拨用地目录》中殡葬设施用地规定，选址避让了“三沿六区”敏感区域，符合规划确定的用途管制要求。

综上，本项目建设符合《阜新蒙古族自治县国土空间总体规划（2021—2035年）》相关要求。

因此，本项目选址是合理的。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

阜新市殡仪馆位于阜新市阜新县阜新镇巴斯营子村，已于2009年5月11日获得阜新市环境保护局《阜新市殡仪馆建设项目环境影响报告表的批复》（阜环审表[2009]24号）。根据原项目环评文件，年焚尸量约4000具，馆区占地50000平方米，全部为新增用地，其中建筑面积11460平方米，包括火化间、综合服务楼、服务大厅及办公楼等，总投资4500万元。在项目实际建设中，服务能力稳定在每年火化遗体6000具，较原环评发生了重大变动，属于《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》中生产、处置或储存能力增大30%及以上的重大变动情形，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条 建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目属于“五十、社会事业与服务业122、殡仪馆、陵园、公墓”，需编制环境影响报告表。

总占地面积为51284.0m2，建筑面积10723.31m2，主要建设办公楼1619.95m2、综合服务楼2037m2、骨灰寄存楼2534.14m2、车库799.22m2、一站式服务大厅2235m2、火化车间850m2、一般固废间28m2、危废贮存库20m2、污水处理站600m2。重大变动前后工程规模变化见表2-1。
表2-1   重大变动前后工程规模变化一览表

项目

原环评建设内容及规模

本环评建设内容及规模

变化情况

性质

改扩建

改扩建

保持不变

投资金额

4500万元

4500万元

保持不变

项目地址

阜新市阜新县阜新镇巴斯营子村

阜新市阜新县阜新镇巴斯营子村

保持不变

占地面积

50000m2，建筑面积11460m2，包括火化间、服务大厅及办公楼等。
占地面积51284.0m2，建筑面积10723.31m2，办公楼1619.95m2、综合服务楼2037m2、骨灰寄存楼2534.14m2、车库799.22m2、一站式服务大厅2235m2、火化车间850m2、一般固废间28m2、危废贮存库20m2、污水处理站600m2。
占地面积增加1284m2
设备

8台火化机，1台焚烧炉

8台火化机（7用1备），3台焚烧炉（2台遗物焚烧炉，1台十二生肖祭祀焚烧炉）

拆除1台焚烧炉，更新2台遗物焚烧炉

规模

火化遗体4000具/年

火化遗体6000具/年

新增2000具/年

生产工艺

①遗体火化：遗体→火化机→骨灰→预备室→捡灰入盒

②花篮花圈及故人遗物：焚烧炉

①遗体火化：遗体→整容穿脱衣等殡仪服务→冷冻停放→遗体告别→遗体火化→骨灰寄存或取走

②花篮花圈及故人遗物：遗物、祭祀品→祭祀区→遗物焚烧炉和十二生效祭祀焚烧炉

保持不变

环保工程

废气

燃煤锅炉配置陶瓷多管除尘器，炉前喷石灰乳脱硫。

食堂油烟设置油烟净化器。

1号、2号火化机配套1套急冷+旋风除尘器+陶瓷多管+冷却器+全干法脱硫脱酸反应器+布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器对废气进行治理，处理后通过15m高（DA001）排气筒有组织排放；

3号、4号火化机配套1套急冷+旋风除尘器+陶瓷多管+冷却器+全干法脱硫脱酸反应器+布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器对废气进行治理，处理后通过15m高（DA001）排气筒有组织排放；

5号、6号火化机配套1套急冷+旋风除尘器+陶瓷多管+冷却器+全干法脱硫脱酸反应器+布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器对废气进行治理，处理后通过15m高（DA001）排气筒有组织排放；

7号、8号火化机配套1套急冷+旋风除尘器+风冷高效降温器+全干法脱硫脱酸反应器+布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器对废气进行治理，处理后通过15m高（DA002）排气筒有组织排放；

遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉配套3套旋风除尘器+风冷高效降温器+脱硫脱酸器+布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器，处理后通过15m高（DA003、DA004、DA005）排气筒有组织排放；
食堂油烟废气经油烟净化器处理后由屋顶排放；

储油罐无组织废气采取加强管理的措施，减小无组织非甲烷总烃的排放。

未建燃煤锅炉。火化机增加急冷+旋风除尘器+陶瓷多管+冷却器+全干法脱硫脱酸反应器+布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器。焚烧炉增加旋风除尘器+风冷高效降温器+脱硫脱酸器+布袋除尘器+活性炭吸附。

废水

WSZ型污水处理+消毒法处理达标后回用于馆区内绿化

生活污水、地面冲洗废水排入化粪池，经污水处理站（A/O+消毒）处理后，回用馆区绿化或浇灌林地。

处理工艺变化

噪声

合理布局，选用低噪声设备

合理布局，设备减振、厂房隔声等措施

保持不变

固废

①生活垃圾收集后送至垃圾填埋场；

②焚烧炉残渣收集后送至垃圾填埋场；

③布袋除尘器收集的飞灰送有资质危险废物处置单位；

④火化机残渣深埋；

⑤燃煤锅炉炉渣出售；

⑥污水处理污泥送至垃圾填埋场。

焚烧炉炉底底渣、废安息毯、洒落骨灰、污水站污泥等一般固体废物，暂存于一般固废间，定期交由有资质的第三方处理。

火化炉除尘设备产生的回收粉尘、废耐火材料、废活性炭、废一次性手套等危险废物暂存于危废贮存库，定期交由有处理危废资质的第三方处理，废布袋直接由厂家更换后回收。
一般固体废物交由有资质的第三方处理，危险废物交由有资质单位处理。

2、主要工程内容

项目建设目标为服务能力稳定在每年火化遗体6000具，火化机每火化1具遗体需用时平均40min，遗体火化数量1-6号火化机平均为900具/年，火化机运行时长为3600h/a，1-6号火化机同时运行，单台火化机运行时长为600h/a；遗体火化数量7号火化机平均为600具/年，7号火化机运行时长为400h/a。项目平均年火化量6000具遗体，每具遗体的遗物及亲友焚烧的纸钱、花圈、花篮等悼念用品，以50kg计，则遗物祭品焚烧量为300t/a，年焚烧时间为2200h左右。主要建设内容组成情况见表2-2。项目厂界范围地理坐标见表2-3。
表2-2   本项目工程组成一览表

工程类别

建设内容及规模

主体工程

焚烧场

安装2台遗物焚烧炉，各配备2套废气处理设施，1台十二生肖祭祀焚烧炉，配备1套废气处理设施

火化车间

1层，框架结构，建筑面积850m2，共有8个火化机，其中1-6号火化机型号为SL-DIIB，7、8号火化机型号为SL-DIID，均使用柴油12-18/kg，燃烧温度400-800℃，停留时间在40min以上。

冷藏祭祀间

1层，建筑面积2311.32m2
冷藏存放区

1层，建筑面积275.94m2
辅助工程

办公楼

3层，框架结构，建筑面积1619.95m2，含办公室、保安室、办公日常用品库房、会议室、档案室、党员活动室

综合服务楼

3层，框架结构，建筑面积2037m2，1层含职工餐厅，2、3层暂停使用

骨灰寄存楼

3层，框架结构，建筑面积2534.14m2
车库

2层，框架结构，建筑面积799.22m2，含车库、调度办公室、司机值班室、职工活动室

一站式服务大厅

1层，框架结构，建筑面积2235m2，含手续办理、礼仪服务、挽联书写、丧葬用品销售、花篮制作、花圈存放、便民服务站、告别厅、遗体处理处

污水处理站
1层，建筑面积600m2，包括调节池、厌氧池、好氧池、沉淀池和消毒池。
公共卫生间

焚烧场西侧

储运工程

油罐

设置2个地下储油罐，容积约21m3，储油罐设置围堰

火化车间维修处
用于储存活性炭、生石灰

设备房

用于储存来苏水、棉花等
公用工程

供水工程

项目用水由地下水井供给。按《取水许可和水资源费征收管理条例》取得地下水取水证，本项目地下水取水证正在办理中。

排水工程

生活污水、地面冲洗废水排入化粪池，经污水处理站处理后，回用馆区绿化或浇灌林地。

供热工程

采用水源热泵取暖

供电工程

当地供电管网

环保工程

废气

1号、2号火化机配套1套急冷+旋风除尘器+陶瓷多管+冷却器+全干法脱硫脱酸反应器+布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器对废气进行治理，处理后通过15m高（DA001）排气筒有组织排放；

3号、4号火化机配套1套急冷+旋风除尘器+陶瓷多管+冷却器+全干法脱硫脱酸反应器+布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器对废气进行治理，处理后通过15m高（DA001）排气筒有组织排放；

5号、6号火化机配套1套急冷+旋风除尘器+陶瓷多管+冷却器+全干法脱硫脱酸反应器+布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器对废气进行治理，处理后通过15m高（DA001）排气筒有组织排放；

7号、8号火化机配套1套急冷+旋风除尘器+风冷高效降温器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器对废气进行治理，处理后通过15m高（DA002）排气筒有组织排放；

遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉配套3套旋风除尘器+风冷高效降温器+脱硫脱酸器+布袋除尘器+活性炭吸附净化反应器，处理后通过15m高（DA003、DA004、DA005）排气筒有组织排放；
食堂油烟废气经油烟净化器处理后由屋顶排放；

储油罐无组织废气采取加强管理的措施，减小无组织非甲烷总烃的排放。
废水

本项目生活污水、地面冲洗废水排入化粪池，经污水处理站处理后，回用馆区绿化或浇灌林地。

噪声

合理布局，设备减振、厂房隔声等措施

固废

焚烧炉炉底底渣、废安息毯、洒落骨灰、污水站污泥等一般固体废物，暂存于一般固废间，定期交由第三方处理
危废

火化炉除尘设备产生的回收粉尘、废耐火材料、废活性炭、废一次性手套等危险废物暂存于危废贮存库，定期交由有处理危废资质的第三方处理，废布袋直接由厂家更换后回收
表2-3   本项目厂界范围坐标表（2000坐标系）
点号
X
Y
1
4662402.78

41384473.99

2
4662932.01

41385802.63

3
4664508.02

41384732.00

4
4663809.05
41383593.04
面积51284.0m2
3、主要生产设备

本项目所需主要生产设备如下表所示。
表2-4  本项目生产设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

规格/型号

处理能力

1
高档双床拣灰火化机

台

8

1-6号火化机型号为SL-DIIB，7-8号火化机型号为SL-DIID，规格：长宽高约（3600*2410*3300mm）

40min/具

2
火化机废气处理设施

旋风除尘器
台

7

STY-LCM-12000

40000m3/h

陶瓷多管
台

3

40000m3/h

冷却器

台

3

40000m3/h

布袋除尘器

台

4

40000m3/h

活性炭箱

台

3

40000m3/h

风机

台

4

/

空压机组

套

1

/

风冷高效降温器

台

1

40000m3/h

罗茨喷吹装置

套

1

/

脱硫脱酸器

台

1

/

/

卸灰装置

个

16

/

/

电动风阀

台

6

/

/

3

遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉废气处理设施

旋风除尘器

台

3

/

13000m3/h

风冷高效降温器

台

3

13000m3/h

脱硫脱酸器

台

3

/

布袋除尘器

台

3

/

活性炭箱
台
3
/
风机

台

3

13000m3/h

4

消毒设施

套

1

/

/

5

殡仪车

台

9

/

/

6

单体冰柜

台

35

/

/

7

连体冰柜

组

52

/

/

8

骨灰寄存架

个

459

/

/

9

告别台

套

3

/

/

10

LED显示屏

组

6

/

/

11

音响

套

5

/

/

12

水源热泵取暖设备

台

2

/

/

13

柴油罐

个

2

/

/

火化机性能参数：燃料要求：-30#~0#轻柴油。炉膛工作压力范围：-5~-30Pa。主燃室工作温度：800°C~900°C。二燃室工作温度：850°C~1000°C。主炉膛尺寸：长3600mm×宽2400mm×高3300mm。连续火化时间：35~45分钟/具。平均火化耗油要求：8~20L/具。

遗物焚烧炉性能参数：焚烧处理能力：200-350kg/h。燃料要求：-30#~0#轻柴油。燃烧室的工作温度：600-850°C。炉膛压力：-5~-90Pa。进料口尺寸：长2200mm×高816mm。

十二生肖焚烧炉性能参数处理能力：大于180kg/h。燃料类型：自行燃烧。焚烧物：纸质祭品。炉膛容积：不小于2立方米。占地面积：不大于20m2。

4、主要原辅材料及能源消耗

项目能源消耗情况见表2-5。
表2-5   原辅材料和能源消耗情况

名称

数量

单位

最大储存量t

储存位置

活性炭

8.4

t/a

2.1
火化车间维修处

生石灰

7

t/a

0.5

火化车间维修处

来苏水

0.05

t/a

0.1

设备房

棉花

0.01

t/a

0.1

设备房

安息毯
8
t/a

2
设备房

消毒液

1000

L/a

25L

设备房

柴油

64

t/a

32.13

柴油储罐

次氯酸钠
0.08
t/a
0.02
设备房
水

1285
t/a

/

/

电

120

万kWh/a

/

/

表2-6  柴油罐参数一览表

序号
参数
柴油储罐
1
油品密度
0.85t/m3
2
大气压
101.3kPa
3

罐体容积
21m3
4

罐直径
2m
5

罐体高度
6.7m
6

年平均储存高度
6m
7

年平均储存温度
25℃
主要原辅材料理化性质：

（1）活性炭

活性炭又称活性炭黑。是黑色粉末状或颗粒状的无定形碳。活性炭主要成分除了碳以外还有氧、氢等元素。活性炭在结构上由于微晶碳是不规则排列，在交叉连接之间有细孔，在活化时会产生碳组织缺陷，因此它是一种多孔碳，堆积密度低，比表面积大。活性炭具有一种强烈的“物理吸附”和“化学吸附”的作用，可将某些有机化合物吸附而达到去除效果，本项目使用的活性炭碘值不低于800毫克/克。
（2）生石灰

生石灰，又称烧石灰，主要成分为氧化钙(CaO)，通常制法为将主要成分为碳酸钙的天然岩石，在高温下煅烧，即可分解生成二氧化碳以及氧化钙。

凡是以碳酸钙为主要成分的天然岩石，如石灰岩、白垩、白云质石灰岩等，都可用来生产石灰。在沿海地区有用贝壳作原料，经烧制成壳灰，作生石灰用。密度：3.35g/cm3。熔点：2572℃。沸点：2850℃。折射率：1.83。外观：白色至灰色固体。溶解性：不溶于乙醇，溶于酸、甘油。化学性质：氧化钙为碱性氧化物，对湿敏感。易从空气中吸收二氧化碳及水分。与水反应生成氢氧化钙(Ca(OH)2)并产生大量热，有腐蚀性。

（3）来苏水

主要成分为甲酚（邻甲酚、间甲酚、对甲酚混合物）与植物油皂化产物，通常由甲酚与氢氧化钠溶液混合，再加入植物油乳化制成。

凡是含甲酚的煤焦油分馏产物，均可作为制备原料，经提纯、皂化、乳化等工艺，制得具有消毒活性的来苏水。密度约1.03g/cm3，沸点约202℃（以甲酚沸点为主），黄棕色至红棕色黏稠液体，具有特殊刺激性酚类臭味。

来苏水的活性成分为甲酚，整体呈弱酸性。甲酚基团可与强碱发生反应，其皂化产物（甲酚钠）是发挥消毒作用的核心。

对光、热敏感，在光照、高温条件下易被空气中的氧气氧化，导致溶液颜色加深（变为深棕色），消毒活性下降。消毒机制为使微生物蛋白质变性、凝固，可杀灭细菌繁殖体、真菌，对芽孢和病毒杀灭效果较弱。具有一定腐蚀性，对皮肤、黏膜有刺激作用。

（4）柴油

稍有粘性的棕色液体，熔点为-18℃，沸点为282-338℃，相对密度（水=1）为0.87-0.9，闪点为38℃，引燃温度为257℃。

5、公用工程

一、给水

本项目用水包括生活用水、地面清洗用水、绿化用水，项目用水取自地下水井。

（1）生活用水

生活用水包括馆内工作人员的生活用水和吊唁人员的生活用水。

工作人员的生活用水根据《辽宁省行业用水定额》（DB21/T 1237-2020），生活用水非住宿员工按每人每天95L计算，本项目工作人员25人，年工作365d，生活用水量2.375m3/d，866.875m3/a。

吊唁人员生活用水量按5L/人·天计算，本项目吊唁人员按200人/d 计，则吊唁人员用水量1m3/d，365m3/a。

综上，项目生活用水量3.375m3/d，1231.875m3/a。

（2）地面清洗用水

馆区定期对火化间、一般固废间等地面进行冲洗，火化间和一般固废间的冲洗废水汇流到车间的集水管后进入化粪池。需要冲洗的面积约为900m2，按2L/m2 次计算，每半月冲洗1次，则全年需要43.2t/a。

（3）消毒用水

馆区采用消毒液消毒，每100mL水加10mL消毒液为其配制，消毒液用量为1000L/a，消毒液配制用水量为10m3/a，消毒用水随消毒液蒸发损耗。

二、排水

①生活污水

生活污水按用水量80%计，生活污水排放情况如下。

工作人员的生活污水水量1.9m3/d，693.5m3/a。吊唁人员生活污水水量0.8m3/d，292m3/a。

综上，项目生活污水水量2.7m3/d，985.5m3/a。

②地面冲洗废水

地面冲洗废水20%蒸发损耗，80%排入化粪池处理后进入污水处理站，地面冲洗废水排水量为34.56t/a。

生活污水和地面冲洗废水经化粪池处理后进入污水处理站，回用于馆区绿化和浇灌林地。

本项目水量平衡情况见下图。
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c
图 2-1  项目水平衡图
三、供暖

本项目冬季取暖采用空调及水源热泵设备。

四、供电
本项目由市政电网统一供电。
五、劳动定员及工作机制
项目劳动定员25人，其中职工20人，管理人员5人，全年运营365天，每天24小时值班。
六、厂区平面布置

项目位于阜新市阜新县阜新镇巴斯营子村，出入口位于馆区南侧，位于交通道路侧，办公区位于馆区南侧，火化设施及焚烧设施位于馆区北侧及东北侧，火化机及焚烧区域位于阜新市主导风向的下风向，产生的废气对办公区域影响较小，同时火化间距离本项目最近的居民区北水泉子村的距离为822米，火化产生的废气经处理后对该地村民影响较小。馆区四周进行了绿化，功能分区明确，交通顺畅，有利于殡葬服务，工程整体布局较为合理。具体平面布置图见附图。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期生产工艺

本项目现状已建成。项目施工建设过程主要包括场地平整、基础工程、主要建筑修建、装修、设备安装和工程验收等环节。废气主要为土方开挖及地基处理扬尘、建筑物建造施工扬尘、装修废气、施工机械废气和运输车辆产生的扬尘；施工期废水主要为施工人员生活污水；施工期噪声主要为施工机械设备和挖填设备等产生的设备噪声；施工期固废主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。
2、运营期生产工艺
（1）火化机工艺流程







（2）遗物祭品焚烧工艺流程







图2-2 营运期工艺流程及产污节点图

工艺流程叙述：

（1）遗体处置：首先将遗体接入殡仪馆内，为遗体整容、化妆等殡仪服务，此过程中产生废一次性手套。遗体整容全程无水作业，不产生整容废水。

（2）遗体冷藏：遗体接入殡仪馆，对于无法立即进行火化的遗体，需进行冰柜冷藏停放，停放温度为-5℃，停放时间最长不超过3天。

（3）告别仪式：遗体火化前可在告别厅进行告别仪式。

（4）火化：遗体由推车推入火化机。7台火化机同时运行，以柴油作为原料，将尸体在燃烧室里充分燃烧氧化分解，火化过程中产生废气，含SO2、NOX、HCl等酸性气体、烟尘、汞和有机毒性污染物二噁英，通过火化净化设备处理后经15m高排气筒（DA001~DA002）排出。火化净化设备处理过程产生固体废物。

（5）遗物焚烧：受传统丧葬习俗的影响，家属会将逝者的一些生活用品（主要是衣物等）焚烧，遗物焚烧在焚烧炉内进行。遗物焚烧过程中会产生废气以及遗物焚烧灰渣，含SO2、NOX、HCl等酸性气体、烟尘和有机毒性污染物二噁英，通过焚烧炉净化设备处理后经15m高排气筒（DA003~DA005）排出。净化设备处理过程产生固体废物。

（6）骨灰装殓

遗体火化后骨灰由家属进行装殓。

（7）骨灰处理

骨灰装殓后由家属带走葬入公墓或寄存在骨灰堂，少部分散落地面的交由有资质第三方处置。

3、主要污染工序及产污节点

表2-7  主要污染工序及污染因子一览表工序及产污节点
时段

污染物类别

污染源

污染因子

运营期

废气

遗体火化
颗粒物、SO2、NOX、CO、HCl、二噁英、Hg、烟气黑度
遗物焚烧及十二生肖祭祀焚烧
颗粒物、SO2、NOX、CO、HCl、二噁英、烟气黑度
柴油罐

无组织非甲烷总烃

食堂
食堂油烟
废水

馆内工作人员的生活用水和吊唁人员的生活用水

pH、CODcr、BOD5、氨氮、

SS、动植物油

地面清洗

CODcr、BOD5、SS

噪声

设备运行

Leq

固体废物
遗体火化

火化骨灰

遗体火化
废安息毯
废气处理

除尘器回收粉尘

废气处理

废布袋

废气处理

废活性炭

火化机运行

废耐火材料

遗物焚烧及十二生肖祭祀焚烧

遗物焚烧及祭祀用品焚烧炉底渣

遗体整容

废一次性手套

污水处理站
污泥
员工办公
生活垃圾


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、变更前现有工程概况

阜新市殡仪馆建于2009年，于2009年5月11日取得阜新市环境保护局出具的批复，未进行验收，现由于发生重大变动，企业将重新报批环评文件，原项目相关环保手续的履行情况见表2-8。

表2-8 原有项目环保审批情况一览表

项目名称

批复部门

批复文号

建设情况

竣工验收情况

排污许可

阜新市殡仪馆建设项目

阜新市环境保护局

阜环审表[2009]24号

项目已投入生产，环保设施已完成安装

未验收

排污许可证号hb210900600000480L001U

本项目变更前和变更后主体工程建设内容不变，工艺流程不变。

2、现有项目污染物排放情况

（1）废气

①有组织废气

根据阜新市殡仪馆排污许可委托检测报告（呈硕环检251040WT、呈硕环检251216WT、呈硕环检251241WT、呈硕环检250923WT、呈硕环检251244WT），现有工程有组织废气污染源污染物排放情况见下表。

表 2-9  现有工程污染物排放情况一览表

检测点位

遗体火化废气排气筒DA001

标准

达标情况

项目

采样日期

检测结果

第1次

第2次
第3次
最大值或平均值

汞及其化合物

排放浓度

(μg/m3)

2025.12.09

0.164

0.168

0.144

0.159

100

达标

氯化氢

排放浓度

(mg/m3)

2025.12.09

1.3

3.4

4.2

2.9

30

达标

烟气黑度

级

2025.12.09

＜1

＜1

＜1

＜1

1

达标

颗粒物

实测排放浓度

(mg/m3)
2025.10.24

4.1

4.5

5.1

4.567
-

-

基准氧含量排放浓度

(mg/m3)

6.9

7.6

8.2

7.567
30

达标

二氧化硫

实测排放浓度

(mg/m3)

2025.10.24

14

14

15

14.33
-

-

基准氧含量排放浓度

(mg/m3)

24

24

24

24
30

达标

氮氧化物

实测排放浓度

(mg/m3)

2025.10.24

31

32

32

31.67
-

-

基准氧含量排放浓度

(mg/m3)

52

54

52

52.67
200

达标

一氧化碳

实测排放浓度

(mg/m3)

2025.10.24

73

67

60

66.67
-

-

基准氧含量排放浓度

(mg/m3)

123

113

97

111
150

达标

二噁英类

ngTEQ/Nm3
2025.10.27

0.016

0.017

0.017

0.017

0.5

达标

检测点位

遗体火化废气排气筒DA002

标准

达标情况

项目

采样日期

检测结果

第1次

第2次
第3次
最大值或平均值

汞及其化合物

排放浓度

(μg/m3)

2025.12.23

0.125

0.151

0.127

0.134

100

达标
氯化氢

排放浓度

(mg/m3)

2025.12.23

2.2

2.7

2.3

2.4

30

达标

烟气黑度

级

2025.12.23

＜1

＜1

＜1

＜1

1

达标

颗粒物

实测排放浓度

(mg/m3)
2025.10.24

3.7

3.8

3.8

3.77
-

-

基准氧含量排放浓度

(mg/m3)

6.2

6.5

6.5

6.4
30

达标

二氧化硫

实测排放浓度

(mg/m3)

2025.10.24

11

13

11

11.67
-

-

基准氧含量排放浓度

(mg/m3)

18

22

19

19.67
30

达标

氮氧化物

实测排放浓度

(mg/m3)

2025.10.24

43

40

41

41.33
-

-

基准氧含量排放浓度

(mg/m3)

72

69

71

70.67
200

达标

一氧化碳

实测排放浓度

(mg/m3)

2025.10.24

43

43

44

43.33
-

-

基准氧含量排放浓度

(mg/m3)

72

74

76

74
150

达标

二噁英类

ngTEQ/Nm3
2025.10.27

0.020

0.018

0.017

0.018

0.5

达标

检测点位

遗物祭品焚烧废气排气筒DA003

标准

达标情况

项目

采样日期

检测结果

第1次

第2次
第3次
最大值或平均值

烟气黑度

级

2025.9.16

＜1

＜1

＜1

＜1

1

达标

颗粒物

实测排放浓度

(mg/m3)
2025.9.16

19.1

19.0

17.8

18.63
-

-

基准氧含量排放浓度

(mg/m3)

37.4

36.5

34.2

36.03
80

达标

二氧化硫

实测排放浓度

(mg/m3)

2025.9.16

14

12

14

13.33
-

-

基准氧含量排放浓度

(mg/m3)

27

23

27

25.67
100

达标

氮氧化物

实测排放浓度

(mg/m3)

2025.9.16

18

19

23

20
-

-

基准氧含量排放浓度

(mg/m3)

35

36

44

38.33
300

达标

一氧化碳

实测排放浓度

(mg/m3)

2025.9.16

39

43

43

41.67
-

-

基准氧含量排放浓度

(mg/m3)

76

83

83

80.67
200

达标

氯化氢

排放浓度

(mg/m3)

2025.9.16

2.8

2.8

3.7

3.1
50

-

二噁英类

ngTEQ/Nm3
2025.10.27

0.0042

0.0040

0.0042

0.0041

1.0

达标

检测点位

遗物祭品焚烧废气排气筒DA004
标准

达标情况

项目

采样日期

检测结果

第1次

第2次
第3次
最大值或平均值

颗粒物

实测排放浓度

(mg/m3)
2025.12.24

13.3

12.4

11.3

12.33

-

-

基准氧含量排放浓度

(mg/m3)

22.9

22.2

19.4

21.5

80

达标

二氧化硫

实测排放浓度

(mg/m3)
2025.12.24

15

16

18

16.33

-

-

基准氧含量排放浓度

(mg/m3)

26

29

31

28.67

100

达标

氮氧化物

实测排放浓度

(mg/m3)
2025.12.24

29

34

32

31.67

-

-

基准氧含量排放浓度

(mg/m3)

50

61

55

55.33

300

达标

一氧化碳

实测排放浓度

(mg/m3)
2025.12.24

85

90

82

85.67

-

-

基准氧含量排放浓度

(mg/m3)

146

161

141

149.33

200

达标

氯化氢

排放浓度

(mg/m3)

2025.12.24

3.2

3.4

2.9

3.167

50

达标

烟气黑度

级

2025.12.24

＜1

＜1

＜1

＜1

1

达标

二噁英类

ngTEQ/Nm3
2025.10.27

0.0039

0.0038

0.0042

0.0040

1.0

达标

检测点位

十二生肖祭祀废气排气筒DA005

标准

达标情况

项目
采样日期

检测结果

第1次

第2次

第3次

最大值或平均值

颗粒物

实测排放浓度

(mg/m3)
2025.12.24

11.2

9.6

10.3

10.37
-

-

基准氧含量排放浓度

(mg/m3)

19.3

16.2

17.4

17.63
80

达标

二氧化硫

实测排放浓度

(mg/m3)
2025.12.24

22

27

28

25.67
-

-

基准氧含量排放浓度

(mg/m3)

38

46

47

43.67
100

达标

氮氧化物
实测排放浓度

(mg/m3)

2025.12.24

20

24

23

22.33
-

-

基准氧含量排放浓度

(mg/m3)

34

41

39

38
300

达标

一氧化碳
实测排放浓度

(mg/m3)

2025.12.24

104

98

111

104.33
-

-

基准氧含量排放浓度

(mg/m3)

179

166

188

177.67
200

达标

氯化氢

排放浓度

(mg/m3)

2025.12.24

5.3

5.4

5.1

5.27
50

达标

烟气黑度

级

2025.12.24

＜1

＜1

＜1

＜1

1

达标

二噁英类

ngTEQ/Nm3
2025.10.27

0.0038

0.0039

0.0040

0.0039

1.0

达标

由上表可知，遗体火化废气排气筒DA001和DA002各项监测因子排放浓度满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2中限值，遗物祭品焚烧废气排气筒DA003、遗物祭品焚烧废气排气筒DA004、十二生肖祭祀废气排气筒DA005监测因子排放浓度满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表3中限值，废气污染源均可达标排放。

（2）噪声

根据现有工程例行检测报告（呈硕环检251216WT），现有项目厂界噪声达标分析见下表。

表 2-10  现有工程噪声达标分析一览表

检测日期

检测点位

监测因子/监测结果

昼间

夜间

2025.12.09

厂界北侧

48

38

厂界西侧

46

41

厂界南侧

51

43

厂界东侧

49

41

由上表可知，四周厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类区标准要求。

污染物排放汇总表如下。

表 2-11  现有工程污染物排放汇总表

类型

污染物

排放量（t/a）

废气

汞及其化合物

0.000018337

氯化氢

0.684

颗粒物

1.772

二氧化硫

3.473

氮氧化物

6.328

一氧化碳

15.283

二噁英类

1.56879E-08

固体废物

生活垃圾

38.7

焚烧炉残渣

4

除尘器收集飞灰

0.5

火化机残渣

1.2

3、变更前存在的主要环境问题及采取的整改措施

（1）存在的主要问题

①阜新市殡仪馆环评年代较早，未履行验收手续。

②无规范的危废贮存设施。

③无取水许可证。

整改措施

①本次环评后按照验收管理要求进行验收。

②按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置危废贮存库。

③按规定办理取水许可手续。

截至目前，无环境影响投诉。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境空气质量现状

（一）基本污染物

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的相关要求，对基本污染物需进行区域达标判定，本次采用《2024年阜新市生态环境质量报告书》发布的数据，具体见表3-1。

表3-1   环境空气质量监测结果

污染物

年评价指标

现状浓度
标准值

占标率%
达标情况

PM10（μg/m3）
年均值

54
60
90
达标
PM2.5（μg/m3）
年均值
26.9
30
89.7
达标
二氧化硫（μg/m3）
年均值
14
60
23.3
达标
二氧化氮（μg/m3）
年均值
21
40
52.5
达标
CO（mg/m3）
24小时平均第95百分位数
1.3
4

32.5
达标
O3（μg/m3）
8小时平均第90百分位数
146
160
91.3
达标
由上表可知，阜新市2024年环境空气中基本污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值，因此项目所在区域属于达标区。

（二）其他污染物

根据项目特点，于2026年1月15日-1月17日对HCl、Hg进行了补充监测，2025年12月5日-12月7日对二噁英进行补充监测，2026年1月9日-1月11日对非甲烷总烃进行补充监测，2026年1月9日-1月11日对TSP进行补充监测。

①监测布点及监测项目

本项目补充监测点位基本情况见下表。

表3-2   其他污染物补充监测点位基本情况
监测点位名称
监测点坐标/°
监测因子
监测日期
监测频次
相对厂址方位
相对厂界距离
经度
纬度
厂址下风向处
121.614338
42.094037
HCl、Hg
2026.01.15-01.17
4次/天，监测3天

NE
932m
二噁英

2025.12.05-12.07
1次/天，监测3天

非甲烷总烃
2026.01.09-01.11

4次/天，监测3天
TSP
2026.01.09-01.11
1次/天，监测3天

②评级结果

评价结果见下表。

表3-3   其他污染物补充监测点位基本情况
监测点位名称
监测点坐标/°
污染物
平均时间
评价标准
监测浓度范围
最大浓度占标率%
超标率%
达标情况
经度
纬度
厂址下风向处
121.614338

42.094037

HCl

mg/m3
小时值
0.05
0.02L
40
0
达标
Hg

mg/m3
日均值
0.0001
6.6×10-6L
6.6
0
达标

二噁英pgTEQ/m3
日均值

1.2
0.0067-0.023
0.558-1.917
0
达标

非甲烷总烃mg/m3
小时值

2000
0.21-0.47
0.0105-0.0235
0
达标

TSP

μg/m3
日均值
300
244-275

81.3-91.7
0
达标

检测结果小于检出限检出值加“L”
由上表可知，特征污染物HCl小时值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D限值要求，Hg日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）附录A中年均浓度换算的日均值，TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中标准要求，二噁英日均值满足日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准中的二噁英年均浓度换算的日均值，非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（详解）中标准要求。

2、声环境
本项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不进行声环境质量现状监测。
3、地表水环境
本项目所在区域地表水环境质量现状采用阜新市生态环境局发布的《阜新市生态环境质量报告书（2024年）》中细河-高台子断面的水质监测数据平均值，具体监测数据及评价结果详见下表。

表3-4   细河-高台子断面水质监测结果       单位：mg/L
参数

化学

需氧量
氨氮
五日生化

需氧量

总磷
氟化物
高锰酸盐指数
检测值

16.6
0.43
2.5
0.1
0.694
4.4
超标倍数
—
—
—
—
—
—
标准

30
1.5
6
0.3
1.5
10
由上表可以看出，2024年细河-高台子断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准要求，项目周围地表水环境质量良好。
4、地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属于V社会事业与服务业中的185、殡仪馆，属于Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境 》（HJ 610-2016）4.1章节一般性原则，Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价，故本项目不对地下水进行现状监测。

5、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A，本项目属于社会事业与服务业中的其他，属于Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）4.2.2章节，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，故本项目不对土壤进行现状监测。 

	环境

保护

目标
	1.大气环境保护目标。本项目自厂界外500米范围内的无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

2.声环境。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

3.地下水环境。本项目厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4.生态环境。本项目用地范围内不存在自然保护区、世界文化和自然遗产、风景名胜区、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准
	（1）废气
遗体火化的废气排放执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2中的排放限值；遗物祭品焚烧的废气执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表3中的排放限值，具体标准限值如下。根据现场踏勘得知，本项目周边200m范围内无高于12m建筑物，本项目排气筒均15m，符合《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）排气筒高度要求。

表 3-5  新建单位遗体火化大气污染物排放限值 单位：mg/m3 
序号

控制项目

排放限值

1

烟尘

30

2

二氧化硫

30

3

氮氧化物（以 NO2计）

200

4

一氧化碳

150

5

氯化氢

30

6

汞

0.1

7

二噁英类（ng-TEQ/m3）

0.5

8

烟气黑度（林格曼黑度，级）

1

表3-6 遗物祭品焚烧大气污染物排放限值 单位：mg/m3 

序号

控制项目

排放限值

1

烟尘

80

2

二氧化硫

100

3

氮氧化物（以NO2计）

300

4

一氧化碳

200

5

氯化氢

50

6

二噁英类（ng-TEQ/m3）

1.0

7

烟气黑度（林格曼黑度，级）

1

食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的小型规模标准（基准灶头数＝1）。

表3-7 饮食业单位油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率
规模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除率（%）

60

75

85

项目柴油储罐废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织特别排放限值，则本项目柴油储罐废气排放标准具体见下列表。

表3-8 非甲烷总烃排放标准
污染工序

无组织排放浓度限值

执行标准

监控点

排放量限值mg/m3
VOCs(以非甲烷总烃表征)

厂房外监控点

6

监控点处1h平均浓度值

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织特别排放限值

20

监控点处任意一次浓度值

非甲烷总烃

企业边界

4.0

监控点处1h平均浓度值

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

（2）废水

本项目产生的废水主要为生活污水和冲洗废水，生活污水、冲洗废水排至化粪池，经预处理后进入污水处理站（采用“A/O生物接触氧化法＋消毒”工艺）处理，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水和《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499--2010）水质限值标准后，回用于馆区绿化，多余部分浇灌周围林地。

表3-9 废水污染物排放标准       单位：mg/L,pH无量纲
序号
项目
单位
《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）
《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499--2010）
本项目
1
浊度
NTU
≤10
≤5
≤5
2
嗅
-
无不快感

无不快感
无不快感
3
色度
度
≤30
≤30
≤30
4
pH

-

6~9

6~9
6~9
5
溶解氧
mg/L
≥2.0
/
≥2.0
6
溶解性总固体
mg/L
≤1000

≤1000
≤1000
7
五日生化需氧量
mg/L
≤10

≤20
≤10
8
总氯
mg/L

≥1.0

/
≥1.0
9
总余氯
mg/L
/
0.2~0.5
0.2≤管网末端≤0.5
10
氯化物
mg/L
/
≤250
≤250
11
阴离子表面活性剂
mg/L
≤0.5
≤1.0
≤0.5
12
氨氮
mg/L
≤8
≤20
≤8
13
粪大肠菌群
个/L
/
≤200（非限制性绿地）
≤200
14
蛔虫卵数
个/L
/
≤1（非限制性绿地）
≤1
15
大肠埃希氏菌
MPN/100mL
无
/
无
噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)中限值标准。
表3-10施工期噪声排放标准      单位：dB(A)

昼间

夜间

70
55
本项目运营期厂界四周噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》  (GB12348-2008)中1类标准。
表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准      单位：dB(A)

类别

位置

标准值

昼间

夜间

1类

东、南、西、北四侧厂界

55
45
（4）固废

一般工业固废的排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关要求。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求。

	总量控制指标
	根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)、《全国生态保护“十三五”规划纲要》(环生态[2016]151号)、《国务院关于印发<“十三五”生态环境保护规划>的通知》(国发[2016]65号)、辽宁省环境保护厅《关于贯彻执行环保部建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法的通知》(辽环发〔2015〕17号)及《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》(辽环综函[2020]380号，辽宁省生态环境厅2020年6月23日发布施行)的要求，结合本工程特点及主要污染物排放总量控制计划，确定本项目需要进行总量控制的大气污染物总量控制因子为：NOx。

总量指标核算：

本项目废水全部回用于馆区绿化和浇灌林地，不申请总量控制指标。

本项目大气污染物总量指标计算过程如下：

根据火化机和焚烧炉废气污染物源强核算，本项目7台火化机排放的氮氧化物的量为0.26224t/a；遗物焚烧炉及十二生肖祭品焚烧经废气处理措施处理后排放氮氧化物的量为4.12402t/a。

故本项目氮氧化物的排放总量为0.26224t/a+4.12402t/a=4.38626t/a。
具体总量控制指标由项目单位与环保部门协调确认。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目已经建成，经过现场调查，厂区不存在施工期遗留环境问题。施工期环境保护措施如下：

废气

易产生扬尘的工程施工时，采取洒水等抑尘措施。
噪声
选择低噪声设备，合理布置施工场地，施工期严格按照《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）进行施工噪声控制。
固体废物
建筑垃圾及时清运，施工现场设置垃圾桶，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。
施工期环境影响已结束，施工场地已经恢复。

	期环

境影

响和

保护

措施
	一、运营期大气环境影响和保护措施
1、废气污染工序及源强分析

本项目营运期废气主要包括火化废气、遗物焚烧与十二生肖祭品焚烧废气、食堂油烟、柴油储罐挥发无组织废气。

①火化废气和遗物焚烧与十二生肖祭品焚烧废气

根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）中源强核算方法可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法。项目属于重大变动重新报批项目，主体工程已建成，1-7号火化炉已投入运行，因此本次评价选用类比法核算火化炉废气各项污染源强。

根据阜新市呈硕环境检测有限责任公司于2025年10月对项目现有污染源进行例行检测，对殡仪馆内现有火化机、遗物焚烧炉和祭品焚烧炉分别进行了废气污染物排放情况监测。现有8台火化机7用1备，7台火化机同时运行，监测点位分别设置在1-6号火化机废气治理系统出口处，7号火化机废气治理系统出口处，遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉的废气治理系统3个出口处。检测期间日平均火化15具（设计年焚烧遗体6000具），折算工况为91.3%（15*365/6000=91.3%），按满工况进行折算。检测情况见表4-1，火化废气源强见表4-2。
表4-1  检测点位、检测项目及检测频率表
序号

检测点位
检测项目
检测频率
1

火化机废气治理系统出口
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、汞及其化合物、烟气黑度、一氧化碳、二噁英
检测1天，每天3次。
2

火化机废气治理系统出口
3

遗物焚烧炉废气治理系统出口
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、烟气黑度、一氧化碳、二噁英
4

遗物焚烧炉废气治理系统出口
5

十二生肖祭祀炉废气治理系统出口
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、烟气黑度、一氧化碳、二噁英
表4-2  火化废气污染源强核算结果确定一览表
排气筒
污染物
实测数据
本项目确定数据

排放浓度mg/m3
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
火化机废气DA001
颗粒物
7.567
8.29

0.3316
二氧化硫
24
26.28

1.0512
氮氧化物
52.67
57.68

2.3072
氯化氢
2.9
3.17

0.1268
汞及其化合物μg/m3
0.159
0.174

0.00696
一氧化碳
111
121.57

4.8628
二噁英ngTEQ/Nm3
0.017
0.0186

0.000744
火化机废气DA002
颗粒物

6.4
7.01

0.2804
二氧化硫

19.67
21.54

0.8616
氮氧化物

70.67
77.40

3.096
氯化氢

2.4
2.62

0.1048
汞及其化合物μg/m3
0.134
0.146

0.00584
一氧化碳

74
81.05

3.242
二噁英ngTEQ/Nm3
0.018
0.0197

0.000788
遗物焚烧炉废气DA003
颗粒物
36.03
39.46

0.51298
二氧化硫
25.67
28.11

0.36543
氮氧化物
38.33
41.98

0.54574
氯化氢
3.1
3.39

0.04407
一氧化碳
80.67
88.36
1.14868
二噁英ngTEQ/Nm3
0.0041
0.00449

0.00005837
遗物焚烧炉废气DA004
颗粒物
21.5
23.54

0.30602
二氧化硫
28.67
31.40

0.4082
氮氧化物
55.33
60.60

0.7878
氯化氢
3.167
3.468

0.045084
一氧化碳
149.33

163.55

2.12615
二噁英ngTEQ/Nm3
0.004
0.00438

0.00005694
十二生肖祭祀炉废气DA005
颗粒物
17.63
19.31

0.25103
二氧化硫
43.67
47.83

0.62179
氮氧化物
38
41.62

0.54106
氯化氢
5.27
5.77

0.07501
一氧化碳
177.67
194.60

2.5298
二噁英ngTEQ/Nm3
0.0039
0.00427

0.00005551
《火葬场大气污染物排放标准编制说明》推荐的治理设施为“急冷装置+碱液淋洗器+旋风离心器+活性炭喷射装置+布袋除尘器”组合工艺，本项目1-6号火化废气治理工艺为“急冷+旋风除尘+陶瓷多管+冷却器+干法脱硫脱酸+布袋除尘+活性炭吸附”，7号火化废气治理工艺为“急冷+旋风除尘+风冷降温+干法脱硫脱酸+布袋除尘+活性炭吸附”，遗物焚烧炉和十二生肖祭祀炉废气治理工艺为“旋风除尘+风冷降温+干法脱硫脱酸+布袋除尘+活性炭吸附”，治理工艺较编制说明推荐治理措施更为完善，本次评价采用保守估算方法，参照《火葬场大气污染物排放标准编制说明》给定工程实例，烟尘去除率95%，二噁英去除率90%，Hg去除率75%。干法脱硫脱酸系统部分，根据设计单位提供的设计参数，SO2去除率40%，HCl去除率30%，CO去除率10%，NOx去除率10%。火化废气和遗物焚烧与十二生肖祭品焚烧废气污染物产生量参考各单元处理效率，反向核算。火化废气源强核算结果见表4-3，遗物焚烧与十二生肖祭品焚烧废气源强核算结果见表4-4。

表 4-3  火化机污染物产生与排放情况

污染源

污染物

工作时间h/a

产生情况

去除率%

基准烟气量m3/h

排放量

排放标准mg/m3
是否达标

产生量t/a

速率kg/h

浓度mg/m3
排放量t/a

速率kg/h

浓度mg/m3
1-6#火化机DA001
烟尘

600
0.3979
0.6632
165.8
95
40000
0.0198
0.0331
8.29
30

是

二氧化硫

0.1051
0.1752
43.8
40
0.0630
0.1051
26.28
30

是

氮氧化物(以NO2计)

0.1538
0.2563
64.088
10
0.1384
0.23072
57.68
200

是

一氧化碳

0.3241
0.5403
135.07
10
0.2917
0.48628
121.57
150

是

氯化氢

0.0108
0.0181
4.5285
30
0.007608
0.01268
3.17
30

是

汞

1.67E-06
0.000002784
0.000696
75
4.17E-07
0.000000696
0.000174
0.1

是

二噁英类

0.0004464
0.000744
0.186
90
0.00004464
0.0000744
0.0186
0.5ng-TEQ/m3
是

7                                #火化机DA002
烟尘

400
0.22432
0.5608
140.2
95
4000
0.011216
0.02804
7.01
30

是

二氧化硫

0.05744
0.1436
35.9
40
0.034464
0.08616
21.54
30

是

氮氧化物(以NO2计)

0.1376
0.344
86
10
0.12384
0.3096
77.4
200

是

一氧化碳

0.144088889
0.360222222
90.05555556
10
0.12968
0.3242
81.05
150

是

氯化氢

0.005988571
0.014971429
3.742857143
30
0.004192
0.01048
2.62
30

是

汞

9.344E-07
0.000002336
0.000584
75
2.336E-07
0.000000584
0.000146
0.1

是

二噁英类

0.0003152
0.000788
0.197
90
0.00003152
0.0000788
0.0197
0.5ng-TEQ/m3
是

表 4-4 遗物焚烧炉及十二生肖祭品焚烧污染物产生与排放情况

污染源
污染物
工作时间h/a
产生情况
去除率%
基准烟气量m3/h
排放量
排放标准mg/m3
是否达标
产生量t/a
速率kg/h
浓度mg/m3
排放量t/a
速率kg/h
浓度mg/m3
遗物焚烧炉DA003
烟尘
2200
22.571
10.259
789.2
95
13000
1.1285
0.512
39.46
80
是
二氧化硫
1.3399
0.6090
46.85
40
0.8039
0.365
28.11
100
是
氮氧化物(以NO2计)
1.3340
0.6063
46.644
10
1.200628
0.54574
41.98
300
是
氯化氢
0.1385
0.0629
4.8428
30
0.0969
0.04407
3.39
50
是
一氧化碳
2.8078
1.2763
98.177
10
2.5270
1.14868
88.36
200
是
二噁英类
0.0012
0.0005837
0.0449
90
0.000128414
0.00005837
0.00449
1.0ng-TEQ/m3
是
遗物焚烧炉DA004
烟尘
2200
13.464
6.1204
470.8
95
13000
0.6732
0.306
23.54
80
是
二氧化硫
1.4967
0.6803
52.333
40
0.8980
0.408
31.4
100
是
氮氧化物(以NO2计)
1.9257
0.8753
67.333
10
1.7331
0.787
60.6
300
是
氯化氢
0.1416
0.0644
4.9542
30
0.0991
0.045084
3.468
50
是
一氧化碳
5.1972
2.3623
181.72
10
4.6775
2.126
163.55
200
是
二噁英类
0.00125268
0.0005694
0.0438
90
0.000125268
0.00005694
0.00438
1.0ng-TEQ/m3
是
十二生肖祭品焚烧炉DA005
烟尘
2200
11.045
5.0206
386.2
95
13000
0.5522
0.251
19.31
80
是
二氧化硫
2.2798
1.036
79.716
40
1.36793
0.6217
47.83
100
是
氮氧化物(以NO2计)
1.3225
0.6011
46.244
10
1.190332
0.54106
41.62
300
是
氯化氢
0.2357
0.1071
8.2428
30
0.165022
0.07501
5.77
50
是
一氧化碳
6.1839
2.8108
216.22
10
5.5655
2.5298
194.6
200
是
二噁英类
0.00122122
0.0005551
0.0427
90
0.000122122
0.00005551
0.00427
1.0ng-TEQ/m3
是
可行性分析：

风冷高效降温器通过换热器降低烟气温度，在2s内使废气温度降至180℃以下，越过二噁英再合成温度区，防止二噁英的再次生成，以保证符合消除二噁英废气的工况要求。

旋风除尘器可以有效去除大颗粒粉尘，布袋除尘器可以处理细微粉尘，两者结合可以满足相应标准的排放要求。

脱硫脱酸利用烟气中的酸性气体与消石灰粉充分接触反应，从而去除酸性气体。
活性炭吸附：活性炭纤维是超越于颗粒活性炭的高效吸附材料，具有高度发达的微孔结构，比表面积大，吸附容量高，吸、脱附速度快，净化效果好，在简单条件下完全脱附的特点，并耐酸、耐碱、耐高低温、不易粉化。活性炭纤维对气相和液相中的有机物及无机杂质有优良的吸附作用，深度范围广，可处理高浓度及微量、痕量的被吸附物，活性炭纤维对含氯有机物有极强吸附作用，对消除二噁英类作用显著。

综上，本项目焚烧废气污染治理措施可行。
②食堂油烟

建设项目职工食堂大气污染主要来自于食堂产生的油烟。本项目劳动定员25人，每人日耗油25g，本项目日耗食用色拉油约0.5kg/d，年用量约182.5kg/a。按日进行烧炸工况3小时计，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%。排风量为2000m3/h，通过油烟净化效率60%的油烟净化器处理后在屋顶排放，食堂油烟产生及排放情况见下表，可满足 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中的油烟排放标准。 
表 4-5 食堂油烟产生与排放一览表
污染源

有组织产生量
有组织产生速率
有组织产生浓度
有组织排放量

有组织排放速率

有组织排放浓度

食堂

油烟

5.16kg/a
0.0047kg/h
2.36mg/m3
3.01kg/a
0.0028kg/h
1.41mg/m3
③柴油储罐挥发无组织废气

本项目使用柴油作为火化遗体的燃料，柴油储罐容积为21m3，柴油密度为0.85t/m3，装填系数为0.9，则本项目柴油储罐最大储存量为32.13t，供货单位平均半年送一次，每次供货量32t。油罐设有呼吸阀，油罐在装卸物料过程中大呼吸产生的非甲烷总烃及油罐储存过程中小呼吸产生的非甲烷总烃以无组织形式排放。本次油品挥发系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月11日）中《工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册》中固定顶罐油品挥发性有机物产物系数表中的相关排放因子，具体数值见表4-6。

表 4-6 挥发性有机物产物系数表
物料名称
储罐类型
储罐容积V（立方米）
储存温度T（摄氏度）
污染指标
工作损失排放系数（千克/吨-周转量）
静置损失排放系数（千克/年）
柴油
固定顶罐
V≤100
常温
VOCs
0.07463
14.321
本项目柴油年周转量为64t，因此装卸大呼吸排放的非甲烷总烃量为0.0048t/a，柴油储存过程小呼吸排放的非甲烷总烃量为0.0143t/a。

柴油储罐安装安全阀以保护储罐非甲烷总烃泄漏，储罐装有温度计、压力表、液位计、高液位报警仪和相应的变送器等，当储罐内温度或压力高时会进行报警，减少无组织非甲烷总烃的排放。

表4-7 本项目废气污染源排放情况一览表

排气筒编号

排气筒名称

排气筒类型

排气筒底部中心坐标
排气筒高度（m）
排气筒出口内径（m）

废气出口温度（℃）
E

N

DA001

火化机1-6#排气筒
一般排放口

121°36′10.9969″

42°05′23.9573″

15

0.9
70
DA002
火化机7#排气筒

一般排放口

121°36′11.6921″

42°05′24.3299″

15
0.2
70
DA003
遗物焚烧炉排气筒

一般排放口

121°36′14.4340″

42°05′25.7702″

15
0.5
50
DA004
遗物焚烧炉排气筒

一般排放口

121°36′14.8009″

42°05′25.9422″

15

0.5

50

DA005
十二生肖祭祀焚烧排气筒

一般排放口

121°36′15.5346″

42°05′25.5338″

15

0.5

50

根据《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015），“对新建单位专用设备（含火化间）的排气筒高度不应低于12m。排气筒周围半径200m距离内有建筑物时，排气筒还应高出最高建筑物3m以上。”本项目火化机排气筒DA001、DA002、遗物与祭品焚烧炉排气筒DA003、DA004、DA005均为15m＞12m，且排气筒周边200m范围内建筑物均未超过12m，故本项目设置15m高排气筒可行，满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）要求。

根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），对排气筒高度没有明确要求，本项目食堂油烟引至食堂屋顶排放。

本项目废气污染物排放量汇总见下表。

表 4-8 本项目大气污染物排放清单
污染源

污染物

排放量

采取措施

执行标准

排放量t/a

排放速率kg/h

排放浓度mg/m3
DA001
烟尘
0.0198
0.0331
8.29
急冷+旋风除尘器+陶瓷多管+冷却器+全干法脱硫脱酸反应器+布袋除尘器+活性炭吸附+15m高排气筒

《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2中的排放限值

二氧化硫
0.063
0.1051
26.28
氮氧化物(以NO2计)
0.1384
0.23072
57.68
一氧化碳
0.2917
0.48628
121.57
氯化氢
0.007608
0.01268
3.17
汞
4.17E-07
0.000000696
0.000174
二噁英类
0.00004464ng-TEQ/m3
0.0000744ng-TEQ/m3
0.0186ng-TEQ/m3
DA002

烟尘
0.011216
0.02804
7.01
急冷+旋风除尘器+风冷高效降温器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附+15m高排气筒

《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2中的排放限值

二氧化硫
0.034464
0.08616
21.54
氮氧化物(以NO2计)
0.12384
0.3096
77.4
一氧化碳
0.12968
0.3242
81.05
氯化氢
0.004192
0.01048
2.62
汞
2.34E-07
0.000000584
0.000146
二噁英类
0.0000315ng-TEQ/m3
0.0000788ng-TEQ/m3
0.0197ng-TEQ/m3
DA003

烟尘
1.1285
0.512
39.46
旋风除尘器+风冷高效降温器+脱硫脱酸器+布袋除尘+活性炭吸附+15m高排气筒

《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表3中的排放限值

二氧化硫
0.8039
0.365
28.11
氮氧化物(以NO2计)
1.20062
0.54574
41.98
氯化氢
0.0969
0.04407
3.39
一氧化碳
2.527
1.14868
88.36
二噁英类
0.0001284ng-TEQ/m3
0.00005837ng-TEQ/m3
0.00449ng-TEQ/m3
DA004

烟尘
0.6732
0.306
23.54
旋风除尘器+风冷高效降温器+脱硫脱酸器+布袋除尘+活性炭吸附+15m高排气筒

《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表3中的排放限值

二氧化硫
0.898
0.408
31.4
氮氧化物(以NO2计)
1.7331
0.787
60.6
氯化氢
0.0991
0.045084
3.468
一氧化碳
4.6775
2.126
163.55
二噁英类
0.000125268ng-TEQ/m3
0.00005694ng-TEQ/m3
0.00438ng-TEQ/m3
DA005

烟尘
0.5522
0.251
19.31
旋风除尘器+风冷高效降温器+脱硫脱酸器+布袋除尘+活性炭吸附+15m高排气筒

《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表3中的排放限值

二氧化硫
1.36793
0.6217
47.83
氮氧化物(以NO2计)
1.1903
0.5410
41.62
氯化氢
0.16502
0.07501
5.77
一氧化碳
5.5655
2.5298
194.6
二噁英类
0.0001221ng-TEQ/m3
0.00005551ng-TEQ/m3
0.00427ng-TEQ/m3
食堂

油烟

3.01kg/a

0.0028kg/h

1.41mg/m3
油烟净化器

《饮食业油烟排放标准（试行）》
（GB18483-2001）

非正常工况

本项目废气处理系统出现故障或失效时，废气未经过净化处理直接排入大气，将造成周围大气环境污染，非正常排放情况见下表。

表4-9  非正常工况下项目废气排放情况一览表 

序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放情况
单次持续时间/h
发生频次/年
应对措施
浓度（mg/m3）
排放量（t/a）
1

DA001
废气处理设施故障
烟尘
165.8
0.0006632
1

1

立即停工处理
二氧化硫
43.8
0.0001752
1
1
氮氧化物(以NO2计)
64.088
0.0002563
1
1
一氧化碳
135.07
0.0005403
1
1
氯化氢
4.5285
0.0000181
1
1
汞
0.000696
2.784E-09
1
1
二噁英类
0.186
0.0000007
1
1
2

DA002
烟尘
140.2
0.0005608
1
1
二氧化硫
35.9
0.0001436
1
1
氮氧化物(以NO2计)
86
0.000344
1
1
一氧化碳
90.0555
0.0003602
1
1
氯化氢
3.7428571
1.497E-05
1
1
汞
0.000584
2.336E-09
1
1
二噁英类
0.197
0.00000078
1
1
3

DA003
烟尘
789.2
0.010259
1
1
二氧化硫
46.85
0.000609
1
1
氮氧化物(以NO2计)
46.644
0.0006063
1
1
氯化氢
4.8428
0.0000629
1

1
一氧化碳
98.177
0.0012763
1

1
二噁英类
0.0449
5.837E-07
1

1
4

DA004

烟尘
470.8

0.0061204
1

1

二氧化硫
52.333

0.0006803
1

1

氮氧化物(以NO2计)
67.333

0.0008753
1

1

氯化氢
4.9542

0.0000644
1

1

一氧化碳
181.72

0.0023623
1

1

二噁英类
0.0438

5.694E-07
1

1

5

DA005

烟尘
386.2

0.00502
1

1

二氧化硫
79.716

0.001036
1

1

氮氧化物(以NO2计)
46.244

0.00060
1

1

氯化氢
8.2428

0.0001071
1

1

一氧化碳
216.22

0.0028108
1

1

二噁英类
0.0427

5.551E-07
1

1

废气处理措施可行性分析

（1）火化、遗物焚烧废气治理工艺介绍

①源头控制

从源头控制遗体火化及遗物焚烧过程中污染物排放技术方法，即保证火化机、遗物焚烧炉炉膛温度在850℃以上，使二噁英类完全分解；火化机多次燃烧室烟气停留时间大于2s，燃烧温度大于850℃，使可燃物完全燃烧；保证足够的炉膛空气供给量，出口烟气中的氧气含量8%-12%，这能从源头上有效减少二噁英的生成。火化机产生的烟气在多次燃烧室进行二次燃烧后再进入废气处理系统。

②急冷

本项目使用间接风冷器降低烟气温度，使用室外空气作为介质进行间接热量交换，利用风机促使空气流动，从而达到散热目的，不产生冷却废水。风冷器是按烟气温度最高850℃降至200℃设计，烟气温度骤降能保证废气处理系统运行的安全性和防止二噁英的再生。一般而言，风冷却器的散热效果主要取决于其散热器的换热面积和风量，简单地说：相同的换热面积，风量越大散热效果越好，相同的风量，则换热面积越大，散热效果越好。
③旋风除尘器

旋风除尘器可以有效去除大颗粒粉尘，布袋除尘器可以处理细微粉尘，两者结合可以满足高标准的排放要求。

④全干法脱硫脱酸器

主要用于去除尾气中的酸性气体，采用石灰粉、活性炭粉等碱性粉末在设备运行过程中连续喷射与酸性烟气充分混合，进行酸碱中和反应形成硫酸钙等沉淀，活性炭粉能够吸附一部分污染物，混合粉末在下游经布袋除尘器拦截收集。

⑤布袋除尘器

布袋除尘器的结构组成：必须由箱体、支架、检修架、滤袋架、滤袋、导流板、收尘室、电磁脉冲装置、气缸提升阀、刚性叶轮、清灰程序控制、尾气进口开合蝶阀，保温隔热层、外包等组成。布袋除尘器的布袋表面能为吸附提供载体，以保证较长的停留时间。布袋除尘器分割为若干风室，通过脉冲阀定时轮流向各风室自动通入高压空气进行反吹，将截留在布袋外表面的粉尘抖落到下部的集灰斗内。利用“气力抖动”原理，将清灰过程的滤袋一次胀缩改为多次脉动冲击，滤袋带有高频低幅的振动，大大提高了清灰效果。当系统某分室执行机构发生故障或滤袋出现破损需要更换时，只要将某分室风量调节阀关闭，打开检修门将室内有害气体抽尽后，再手动指令关闭净化气出口阀，这一分室就脱离了除尘系统。

⑥活性炭吸附装置

活性炭设备要采用耐腐蚀、耐高温的钢板制成。厚度不小于4mm。装活性炭的装置要采用不锈钢材质制造。由于活性炭具有极大的比表面积，可吸附烟气中的二噁英、异味、汞等重金属。

（2）火化、遗物焚烧和十二生肖祭祀焚烧废气治理措施可行性分析

根据《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中介绍的火化烟气净化工艺，根据《火葬场大气污染物排放标准》（编制说明）中“4.3 .3.1主要治理技术种类 ”可知，目前对于火化机废气主要采用以下两种比较成熟有效的工艺路线：
①“火化烟气→急冷装置→布袋除尘器→活性炭喷射装置→排放 ”。
②“火化烟气→急冷装置→碱液淋洗器→旋风离心器→活性炭喷射装置→布袋除尘器→排放 ”。
本项目火化烟气使用的“急冷+旋风除尘器+陶瓷多管除尘器+冷却器+全干法脱硫脱酸+布袋除尘器+活性炭吸附”和“急冷+旋风除尘器+风冷高效降温器+全干法脱硫脱酸反应器+布袋除尘器+活性炭吸附”，本项目遗物焚烧和十二生肖祭祀焚烧废气使用“旋风除尘器+风冷高效降温器+脱硫脱酸器+布袋除尘+活性炭吸附”处理，废气治理工艺涵盖了以上2种治理措施的功能，能有效去除主要废气污染物。

根据《重点行业二噁英污染防治技术政策》（公告2015年第90号）中的要求，“再生有色金属生产、废弃物焚烧和遗体火化过程中产生的烟气宜采用高效袋式除尘技术和活性炭喷射等技术进行处理”。参照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中可行技术要求，污染物排放满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）要求。以及《火葬场大气污染物排放标准》编制说明中介绍的成熟有效的治理措施，本项目采用的火化废气及焚烧废气治理措施符合以上关于废气处理工艺技术的要求，治理措施可行。
废气监测计划

按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定本项目的大气环境监测计划，见下表。

表4-10 大气污染源自行监测计划
监测点位

监测因子

监测频率

执行标准

DA001～DA002排气筒

烟尘

1次/半年

《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2中的排放限值

二氧化硫

氮氧化物(以NO2计)

一氧化碳

氯化氢

汞

二噁英类

DA003～DA005排气筒

烟尘

1次/半年

《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表3中的排放限值

二氧化硫

氮氧化物(以NO2计)

一氧化碳

氯化氢

二噁英类

项目1～6#火化机产生的烟尘、SO2、NOX、CO、二噁英、HCl、Hg，采用急冷+旋风除尘器+陶瓷多管+冷却器+全干法脱硫脱酸反应器+布袋除尘器+活性炭吸附处理后排放，7#火化机产生的烟尘、SO2、NOX、CO、二噁英、HCl、Hg，采用急冷+旋风除尘器+风冷高效降温器+全干法脱硫脱酸反应器+布袋除尘器+活性炭吸附处理后排放，满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2中的排放限值；

项目遗物与祭品焚烧产生的烟尘、SO2、NOX、CO、二噁英、HCl采用旋风除尘器+风冷高效降温器+脱硫脱酸器+布袋除尘器+活性炭吸附处理后排放，满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表3中的排放限值；

食堂油烟经油烟净化器处理后经屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

2、废水

（1）源强核算
本项目产生的废水主要为生活污水和冲洗废水。

①生活污水

生活污水按用水量80%计，生活污水排放情况如下。

工作人员的生活污水水量1.9m3/d，693.5m3/a。吊唁人员生活污水水量0.8m3/d，292m3/a。项目生活污水水量2.7m3/d，985.5m3/a。

②地面冲洗废水

地面冲洗废水20%蒸发损耗，80%排入化粪池处理后进入污水处理站，地面冲洗废水排水量为34.56m3/a。

生活污水、冲洗废水经化粪池处理后进入污水处理站处理，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水和《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499--2010）水质限值标准后，回用于馆区绿化，多余部分浇灌周围林地。殡仪馆绿化面积约为1700m2，绿化用水量按2L/(m2•d)计，绿化天数70d，绿化用水量为238m3/a，浇灌林地用水量约782m3/a。污水处理设施采用A/O生物接触氧化法＋消毒工艺。项目用排水情况见表4-11。

表4-11  本项目生活污水产生及排放情况

种类

污水量

污染物名称

污染物产生

处理

措施

治理效率%
污染物排放

标准
排放方式与去向
产生浓度 mg/L

产生量 t/a

排放浓度 mg/L

排放量 t/a

生活污水、冲洗废水
1020.06t/a

CODcr
350
0.3570
化粪池＋污水处理设施
82
63
0.0643
/
经化粪池、污水处理站处理后用于绿化、浇灌林地
BOD5
250
0.2550
96
10
0.0102
10
NH3-N

30
0.0306
85
4.5
0.00459
8
SS

150
0.1530
96
6
0.00612
/
动植物油
100
0.1020
90
10
0.0102
/
pH
6~9
/

/
/
/

6~9
（2）污水处理设施合理性分析
①化粪池

本项目废水产生量为2.8m3/d，化粪池停留时间为7天，故本项目应由一个容积不小于19.6m3的化粪池收集治理，本项目已建化粪池1个，总容积30m3，处理能力30m3/d，化粪池可满足本项目生活污水和地面冲洗废水的处理需求。

②污水处理站

本项目建设的污水处理站处理规模设计为30m3/d，工艺设施24小时连续运行，故污水处理站处理规模设置合理。

污水处理站采用A/O＋消毒处理工艺，处理达标后用于馆区绿化，多余部分用于馆区外林地绿化用水，具体工艺流程如下：
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图4-1 污水处理工艺流程图
工艺流程简述：

废水经过化粪池后，依次进入“调节池→厌氧池→好氧池→沉淀池→消毒池”处理。调节池的作用是均化水质，均匀水量，保证后续处理工艺稳定连续运行。调节池污水经提升泵以恒定的流量提升进入厌氧池，在反应池里，主要利用兼性厌氧细菌完成水解和酸化两个过程，高分子有机物在水解和产酸阶段被分解成小分子的有机物，从而提高了污水的生化性，提高好氧生化处理效率。AO生物接触氧化处理技术，其原理是附着在填料上的具有吸附和氧化废水中有害物质能力的好氧微生物大量繁殖，从而降低废水中的COD和BOD，微生物在去除污染物的过程中形成一个内循环生态系统，填料底层的微生物以污染物为食，中层的原生动物以微生物为食，上层的浮游生物以原生动物为食，本项目采用的内循环生物流化床设置内回流系统，且沉淀池的污泥浓缩回流的污泥进入厌氧池，作为硝化段中的微生物的营养补充以达至在系统运行过程中无需投加额外碳源减少运行成本的目的。

在消毒池中，通过加入的次氯酸钠消毒剂与污水充分混合进行杀菌消毒，污水消毒后即可回用。

根据本项目污水处理设计方案，项目废水经污水处理站处理后出水水质同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水和《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499--2010）水质限值标准后，回用于馆区绿化，多余部分浇灌周围林地，馆区拟建设污水管道和回用水管道，连通污水处理站和绿化回用。
综上，项目运营期废水主要为生活污水和冲洗废水，经化粪池预处理后，进入污水处理站处理，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工用水和《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499--2010）水质限值标准后，回用于馆区绿化，多余部分作为周边林区灌溉，不外排，本项目对地表水环境影响较小。

（3）废水监测计划
《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)本项目废水自行监测计划如下。

表4-11  废水监测计划表
时段
污染源
监测点位
监测因子
监测频率
执行单位
执行标准
运营期
废水
污水处理站出口
pH
1年/次
阜新市殡仪馆
《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499--2010）

CODcr
BOD5
NH3-N
SS
动植物油
3、噪声
（1）噪声源及源强

项目产生噪声设备为火化机配套的风机、祭祀焚烧装置配套的风机及水源热泵装置使用的泵类。由于车辆很少，且噪声较小，因此不在此处列将车辆为噪声源计算。各噪声源声级为60-85dB(A)。噪声性质为间断性。火化机配套的风机每天大约持续时间为2小时，祭祀焚烧装置配套的风机每天大约持续时间为5小时，泵类为冬季运行。本项目主要设备噪声情况见下表。

表4-12    噪声源强调查清单（室外声源）

序号
声源名称
型号

空间相对位置/m
声功率级/dB(A)
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

1

风机

STY-LCM-12000
-76.8

89.1

3

85

基础减振

昼间2h

2

风机

-77.2

91.5

3

85

昼间2h

3

风机

-77.3

90.6

3

85

昼间2h

4

风机

-78.1

88.7

3

85

昼间2h

5

风机
HT-XFC
-9.4

146.4

3

85

昼间5h

6

风机
-10.6

143.5

3

85

昼间5h

7

风机
-8.5

144.5

3

85

昼间5h

8

水泵

/

-61.6

-45.2

1.2

60

昼间8h

9

水泵

-61.2

-45.2

1.2

60

昼间8h

注：表中以厂界中心（121°36′15.1864″,42°05′20.7404）为坐标原点

表4-13    噪声源距厂界距离表

序号
声源名称
型号

距厂界距离/m

声功率级/dB(A)
东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

1

风机

STY-LCM-12000
98.7

284.6

54.6

9.1

85

2

风机

85

3

风机

85

4

风机

85

5

风机
HT-XFC
13.9

283.5

158.9

6.6

85

6

风机
85

7

风机
85

8

水泵

/

163.5

126.2

8.8

167.0

60

9

水泵

60

（2）采取的主要防治措施：

①在保证工艺需求的前提下尽量选择低噪声设备，降低噪声源强，同时采取必要的减震、隔震措施；设施设备应加强日常维护和保养，保证设施设备在正常情况下进行生产作业。

②对车间合理布局，减低噪声排放；

③加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。

（3）噪声预测模式

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本项目所处位置为声环境功能区为1类区；项目建设后主要噪声设备实施降噪措施后，对周围声环境影响不大。本项目运营期主要噪声源为生产设备运行噪声，均位于室外，风机噪声值为85dB(A)，水泵噪声值为60dB(A)。根据项目主要声源源强，计算厂界噪声影响，预测模式如下： 

（1）预测点声级计算 

应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，按下式。 

Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 

式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

 Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

 DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； 

Adiv——几何发散引起的衰减，dB； 

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； 

Agr——地面效应引起的衰减，dB； 

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 

（2）无指向性点声源几何发散衰减 

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

[image: image3.png]L (r)= L (r)-201g(r/r;)




 式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； 

Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； 

r——预测点距声源的距离； 

r0——参考位置距声源的距离。 

则项目建成后厂界处噪声值预测结果见下表。
表4-14    厂界噪声预测结果
厂界

时间

贡献值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

结论

东厂界

昼间
52.0

55
达标

南厂界

昼间
44.4

55
达标

西厂界

昼间
46.9

55
达标

北厂界

昼间
53.7

55
达标

从预测结果可知，本项目实施后，东、南、西、北厂界处昼间噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，因此，项目实施后不会对区域声环境产生明显不利影响。

（3）监测要求
表4-15 监测计划表

污染种类

监测点位

监测项目

监测频次

噪声

厂界四周边界

连续等效A声级

每季度一次
4、固体废弃物

项目运行后产生的固体废物主要有：
（1）火化骨灰

根据经验数据，每具遗体火化产生的骨灰约1.5kg，本项目年处理遗体量6000具，则年产生火化骨灰9t/a，其中约8t/a由各逝者家属装入骨灰盒带走葬入墓地，或寄存于馆区骨灰寄堂，有1吨散落于火化间地面，集中收集后暂存于一般固废间，定期交由有资质第三方单位处置。

（2）遗物焚烧及十二生肖祭祀用品焚烧炉炉底渣

根据馆区提供资料，平均每具遗体遗物焚烧及十二生肖祭祀用品焚烧量约50kg，炉底渣产生量5.83kg。本项目建设完成后全厂年焚尸量6000具，产生遗物焚烧及十二生肖祭祀用品焚烧炉炉底渣35t/a，袋装封存后暂存于一般固废间内，定期交由有资质第三方单位处置。

（3）废安息毯

根据馆区提供资料，每具遗体焚烧使用安息毯，安息毯不含石棉，属一般固废。产生废安息毯约8t/a，暂存于一般固废间内，定期交由有资质第三方单位处置。

（4）除尘器回收粉尘

①火化工序：项目火化工序除尘器收集尘量0.5912t/a。

②祭祀区焚烧工序：项目祭祀区焚烧除尘器收集尘量44.7261t/a。

③脱硫工序：火化机、遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉尾气净化处理设备需喷生石灰脱硫脱酸，火化机尾气净化处理设备需喷消石灰，产生废石灰为烟道沉积物及石灰，与烟气反应生成CaSO4、CaCl等，产生的脱硫废渣约8t/a，脱硫废渣与粉尘混合，由布袋除尘器的集灰系统统一收集。

共计收集粉尘量为53.3173t/a。

除尘器回收粉尘属于危险废物(HW18焚烧处置残渣，废物代码772-002-18)，集中收集后危废贮存库暂存，定期交有资质单位处置。

（5）废耐火材料

火化机需定期维修，更换产生废耐火材料。项目年废耐火材料产生量约为18t/a，属于危险废物（HW36 石棉废物，废物代码 900-031-36），暂存于危废贮存库内，定期交有资质单位处置。

（6）废活性炭

本项目共配置活性炭废气处理装置7套，每套活性炭装置填充量300kg，项目选择碘值不低于800mg/g的活性炭。根据废气处理设备设计单位提供资料，活性炭需要3个月更换一次，每年更换4次，加上吸附的废气的量0.000002t（按汞去除量计），活性炭装置更换产生废活性炭量为8.4t/a。根据《国家危险废物名录（2025）》，废活性炭属于危险废物，类别为（HW49，废物代码 900-039-49），收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。

（7）废一次性手套

项目火化遗体数量6000具，遗体整容过程按每具遗体使用1副一次性手套计算，单只一次性手套克重一般0.4-1.3克，因此废一次性手套产生量为0.005t/a。 根据《国家危险废物名录（2025）》，废一次性手套属于危险废物，类别为（HW01，废物代码 841-001-01），收集后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。

（8）废布袋

项目火化机废气处理设施有4台布袋除尘器，遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉废气处理设施有3台布袋除尘器，每台布袋除尘器每次更换产生0.05t的废布袋，因此年产生废布袋量为0.35t/a，根据《国家危险废物名录（2025）》，废布袋属于危险废物，类别为（HW18，废物代码 772-002-18），废布袋直接由厂家定期统一更换后回收。

（9）污泥
本项目运营时产生的污水站污泥，污泥量由有机物产生的污泥量和SS产生的污泥量两部分组成。有机物产生的污泥量按0.4kg泥/kgBOD5计，SS产生的污泥量按0.3kg泥/kgSS计，本项目BOD5削减量为0.2448t/a，SS削减量为0.147t/a，计算本项目产生干污泥量为0.142t/a，暂存于一般固废间内，定期交由有资质第三方单位处置。
（10）生活垃圾

生活垃圾来自员工和治丧人员的生活垃圾。员工生活垃圾按0.5kg/人d，吊唁人员生活垃圾按0.1kg/人d计。拟建工程项目建设完成后吊唁人员按200人次/天计，吊唁人员生活垃圾日产生量为20kg/d，年产生量为7.3t/a。本项目劳动定员25人，员工生活垃圾日产生量为12.5kg/d，年产生量为4.56t/a。本项目生活垃圾日产生量为32.5kg/d，年产生量为11.86t/a。生活垃圾委托环卫部门定期清运处理。
表4-16 项目营运期固体废物产生量核算表

序号

固废名称

产生环节

废物类别

类别

代码

形态

产生量（t/a）

处置方式

1

火化骨灰

遗体火化

一般固废

900-999-99

固体

8
逝者家属装入骨灰盒带走葬入墓地，或寄存于馆区骨灰寄堂

1
暂存于一般固废间内，定期交由有资质第三方单位处置

2

遗物焚烧及十二生肖祭祀用品焚烧炉炉底渣

遗物焚烧及十二生肖祭祀用品焚烧过程

900-999-99

固体

35
暂存于一般固废间内，定期交由有资质第三方单位处置

3
废安息毯
遗体火化
900-999-99

固体
8
暂存于一般固废间内，定期交由有资质第三方单位处置

4
污泥
污水处理站
900-999-99
固体
0.142
暂存于一般固废间内，定期交由有资质第三方单位处置
5
生活垃圾

员工生活

生活垃圾

/

固体

11.86

委托环卫部门定期清运处理

6
除尘器回收粉尘

除尘器运行

危险废物

HW18

772-002-18
固体

53.3173
暂存于危废贮存库内，定期交有资质单位处置

7
废耐火材料

火化机运行

HW36

900-031-36

固体

18
8
废活性炭

废气环保设备处理过程

HW49

900-039-49

固体

8.4
9
废一次性手套

遗体处理过程

HW01

841-001-01

固体

0.005

10
废布袋

废气环保设备处理过程

HW18

772-002-18

固体

0.35

由厂家定期统一更换后回收

（2）固体废物环境影响分析 

本项目设置一般固废暂存间1处及危险废物贮存库1处，均位于火化车间北侧，一般固废间面积28m2，危废贮存库面积20m2。

一）一般固体废物

一般固体废物最大贮存能力为160t，本项目产生一般固体废物为44.142t/a，转运周期为30d左右，故一般固体废物暂存贮存能力满足要求。

固体废物在处置前放入一般固废间暂存，暂存间设置在馆区内，避免下雨冲刷，污染环境，并做好防渗措施。项目一般工业固体废物贮存或处置需符合《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1施行）有关要求。一般工业固体废物的贮存设施、场所采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，符合国家环境保护标准，并对未处理的固体废物做出妥善处理，安全存放。对暂时不利用或者不能回收利用的一般工业固体废物，配套建设防雨淋、防渗漏、易识别等符合环境保护标准和管理要求的贮存设施或场所，以及足够的流转空间，按国家环境保护的技术和管理要求，有专人看管，建立便于核查的进、出物料的台账记录和固体废物明细表。

二）危险废物

危险废物在馆区内收集暂存于危废贮存库内，定期委托有资质单位进行处理。危险废物贮存库占地面积20m2。项目危险废物贮存容器和贮存库应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中所列要求。

表4-17 本项目危险废物贮存库基本情况

序号

储存场所名称

危险废物名称

位置

占地面积

储存方式

储存能力

储存周期

1
危废贮存库

除尘器回收粉尘
火化车间东北侧
20m2
袋装
15t
3个月
2

废耐火材料
袋装
4.5t
3个月
3
废活性炭
袋装

2.1
3个月
4
废一次性手套
袋装

0.0015t

3个月

5
废布袋
袋装

0.1t

3个月

1）收集

危险废物在收集时，按照《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求，根据危险废物的性质和形态，采用相应材质、容器进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。通过严格检查，严防在装载、搬迁或运输中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等不利情况。

2）贮存

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，本项目设置危险废物贮存库，除尘器回收粉尘、废耐火材料、废活性炭、废一次性手套和废布袋收集后暂存于危险废物贮存库内，采用袋装进行储存，正常情况下不会有废气产生。

贮存库：

①贮存库内不同贮存分区之间应采用隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

②在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量的1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
③贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。

贮存设施污染控制要求：

1）一般规定

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

容器和包装物污染控制要求：

①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

⑥容器和包装物外表面应保持清洁。

贮存过程污染控制要求：

1）一般规定

①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。

③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。

④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。

⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。

⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。

2）贮存设施运行环境管理要求

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

3）转运、运输

根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中有关规定，在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。危险废物内部转运作业应满足如下要求：

①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区；

②危险废物内部转运作业应采用专用的工具；

③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。

危险废物运输应遵守危险货物运输管理的相关规定，按照危险废物特性分类运输。本项目危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施。危险废物的转移严格按照《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布，自2022年1月1日起施行）执行，建立危险废物转移联单制度。建设单位应保留危险废物转移联单5年，以备环保部门检查。

4）委托处置

贮存的危险废物由有资质危废处置单位进行处置，危废处置单位使用专用车辆，本项目建设单位不自行外运、转移。

5）危险废物管理台账制定要求

①一般原则

a.产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。

b.产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。

c.危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。

②频次要求

产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。

③记录内容

危险废物产生环节、危险废物入库环节、危险废物出库环节、危险废物自行利用/处置环节、危险废物外委利用/处置环节。

④记录保存

保存时间原则上应存档5年以上。
除上述管理措施之外，还应定期对所暂存的危险废物包装容器及暂存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
综上，本项目采取的危险废物的治理措施有效可靠，产生的危险废物均能得到妥善处置，不会产生二次污染。
5、地下水、土壤环境影响分析

（1）土壤、地下水影响源

本项目对土壤、地下水的影响源包括火化机废气处理设施排气筒、遗物焚烧和十二生肖祭祀焚烧废气处理设施排气筒、危废贮存库、储油罐。

（2）土壤、地下水影响途径

危废贮存库内存储的危险废物均为固体，不会以入渗方式进入土壤和地下水环境，故危废贮存库基本不会对土壤和地下水环境产生不良影响。柴油储罐长时间泄漏柴油会对土壤环境和地下水环境产生一定程度不良影响。火化机、遗物焚烧和十二生肖祭祀焚烧设施烟气中二噁英污染物沉降至地表，会对土壤环境产生一定程度的影响。

（3）对于土壤及地下水垂直入渗影响的分区防控措施

根据工程特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防控、污染监控”的地下水污染防治总体原则，本工程将从污染物的产生、入渗、扩散采取全方位的控制措施。

①源头控制，可能发生地下水和土壤污染的主要风险区域在于危险废物贮存库，储油罐、火化及遗物焚烧十二生肖祭祀焚烧过程，为防止二噁英、汞、柴油、危险废物等污染物渗入土壤和地下水，严格按照国家相关规范要求，对构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

建设项目从源头采取控制措施，具体措施如下：

对重点区域进行防渗处理，在危险废物贮存库、柴油储罐区采取重点防渗处理，防止泄漏的物质进入地下水和土壤造成污染，严禁垂直入渗污染。

设置专人进行每日检查，对可能发生物质泄漏的重点区域设置专人负责制度，每天进行设备安全完好性检查、防渗层完好性检查、物质是否有泄漏，并对泄漏原因进行检查，做好记录；

②分区防控，对厂区可能泄漏污染物的污染区域地面进行防渗处理，以有效防止洒落地面的污染物渗入地下。

危险废物贮存库、柴油储罐区、事故池，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设，具体防渗方案为：2mm厚高密度聚乙烯垫层+水泥基抗渗混凝土（厚度为300mm），防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s）；化粪池、污水处理站、火化车间、焚烧场做一般防渗处理，防渗方案为：1.5m等效黏土防渗层，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。

其他区域作为简单防渗区进行一般地面硬化。

表4-18 污染防控分区一览表

防渗级别

区域

防渗要求

重点防渗

危险废物贮存库、储油罐区、事故池
2mm厚高密度聚乙烯垫层+水泥基抗渗混凝土（厚度为300mm），防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10 -10cm/s）
一般防渗

化粪池、污水处理站、火化车间、焚烧场
1.5m等效黏土防渗层，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s
简单防渗

办公楼、综合服务楼、骨灰寄存楼、车库、服务大厅、告别厅、冷藏存放区、冷藏祭祀间、卫生间
一般地面硬化
6、环境风险

1、本项目风险物质
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目涉及的危险物质为柴油，柴油存在于柴油储罐内。环境风险为由柴油泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放对环境造成的影响。

本项目Q值确定见下表。
表 4-19 建设项目Q值确定表
序号

危险物质名称

最大存在总量qn/t

临界量Qn /t

该种危险物质Q值

1

柴油

32.13

2500

0.01285

合计

/

/

/

0.01285

本项目Q=0.01285＜1，因此本项目环境风险只做简单分析。

表 4-20 柴油理化性质表

柴油

第一部分 理化特性

外观及性状：

稍有黏性的棕色液体。

熔点 (℃)：

- 18

相对密度(水=1)

0.87-0.9

沸点 (℃)：

282-338

引燃温度 (℃)

257

燃烧热 (MJ/kg)：

33

爆炸上限％(V/V)：

无资料

闪点 (℃)：

38

爆炸下限％(V/V)：

无资料

主要成分：

复杂的烃类混合物

溶解性：

不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂

主要用途：

主要作为拖拉机、大型汽车、内燃机车及土建、挖掘机、装载机、渔

船、柴油发电机组和农用机械的动力， 是柴油汽车、拖拉机等柴油发

动机燃料

第二部分    危险性概述

危险性类别：

第3.1 类低闪点易燃液体

燃烧性：

易燃

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

危险特性：

本品易燃。遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，若遇高热，容器内压增大，有裂开和爆炸的危险

健康危害：

皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性 皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛

环境影响：

进入外环境会缓慢生物降解，产品将在环境中保留一段时间。存在污 染地面、土壤和水的风险。

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热

禁配物：

强氧化剂、卤素

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分  毒理学资料

职业接触限值：

中国未制定标准，美国(ACGIH)无资料

2、风险源分布情况
本项目危险物质为柴油，柴油存在于柴油储罐内。
3、影响途径
本项目柴油遇明火可能会燃烧，从而引发火灾、爆炸事故。火灾、爆炸状态下物质燃烧产生的颗粒物和CO将对周围大气环境质量造成影响。

Ⅰ.火灾

根据以往同类企业事故调查分析，设定项目最大可信事故为操作、管理不当时可能出现柴油的泄漏、密封点损坏、管线堵塞，泄漏的柴油的液相以及挥发后进入大气，向周围环境扩散，达到燃爆极限遇明火后发生火灾、爆炸事故。

柴油发生泄漏、火灾、爆炸事故；火灾、爆炸状态下物质燃烧产生的颗粒物和CO将对周围大气环境质量造成影响。

一氧化碳产生量相对较大，危害也大，一氧化碳的浓度过高或持续时间过长都会使人窒息或死亡。一般情况下，火场附近的一氧化碳的浓度较高（浓度可达0.02%），而距火场30m处，一氧化碳的浓度逐渐降低（0.001%）。因此，近距离靠近火场会造成一氧化碳中毒的危险。空气中含有大量的氮气，无论对植物还是人类均没有危害作用。但是，当空气中的氮转化成氮氧化物如二氧化氮、一氧化氮等时，其危害作用显著增加。二氧化氮具有强烈的刺激性，能引起哮喘、支气管、肺水肿等多种疾病。当空气中二氧化氮浓度达到0.05%时，就会使人致死。在火场之外的开阔的空间内，由于烟雾扩散，二氧化氮的浓度被迅速稀释，不会对人体健康造成危害。火灾发生时虽不可免的对厂区内人员安全与生产设施产生较大的不利影响，但火灾发生时有害气体对周围敏感点环境空气质量只产生暂时性影响，短时内会造成周围敏感点环境空气质量一定程度的恶化，但不会对人体健康造成损害。

Ⅱ.油品泄漏将会污染地表水、地下水、大气环境，一旦发生渗漏，利用消防沙或者化学棉吸收泄漏柴油，收集后用密封袋密封后由有资质单位进行处理，不会进入地表水体，同时柴油存放区地面做了防渗。

轻柴油泄漏、溢出如果预防、处置不当，进入环境，挥发油气会污染环境空气，但对环境空气的影响是暂时的，随着突发环境事件的结束，该影响消失。

泄漏、溢出轻柴油有可能污染土壤和地下水，本项目距离地表水体较远，泄漏溢出油品不会直接对地表水体造成影响。泄漏、溢出油品一旦进入环境，由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的轻柴油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水。被污染的土壤和地下水得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。

轻质柴油的泄漏、溢出引发的火灾、爆炸事故，油品不完全燃烧产生的有毒有害气体会进入环境空气，但对环境空气的影响是暂时的，随着突发环境事件的结束，对环境空气的影响消失。泄漏、火灾产生的场地洗消废水和消防废水如果控制不当会进入环境，污染土壤和地下水。故要求殡仪馆妥当处置突发环境事件产生的消防废水。

4、环境风险防范措施
（1）管理措施

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注：

把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来。

对贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。

（2）防范措施

电器设备符合防火防爆要求，设有灭火器材，并设置紧急切断系统；

专人负责检查，职责明确，以便及时发现跑冒滴漏及失控等问题，及时解决，消除事故隐患。

（3）火灾事故防范措施：严格按照有关建筑防火规范和爆炸危险环境电力装置设计规范进行设计；加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识。

（4）储存过程中的风险防范措施：

①不同性质的物质储存区间应严格区分，隔开贮存，不得混存或久存。易燃物品应分别专库储藏。并按各类物资要求配置相应的消防器材、降温设施、防护用品等。

②应按养护技术条件和操作规程的要求，严格进行各类物质装卸及储存的管理，文明作业。

（5）管理对策措施：加强员工管理；建立环境管理机构；加强安全管理的领导；加强环保措施日常管理。

（6）本项目使用的柴油为柴油储罐装载，对于柴油储罐四周设置围堰，四周及底部均采取重点防渗，一旦发生柴油泄漏事故，经围堰截留，后汇入应急事故池暂存，防止漫流、渗入土壤或通过地表排入地表水，能保证泄漏的危险物质在事故区域得到有效处理。通过以上措施能基本控制事故情况下柴油泄漏对地下水造成的影响，发生柴油泄漏时对地下水的影响很小。
事故发生后的应急措施

a 当柴油泄漏事故发生后，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。抢险组织和人员泄漏物质的定性和定量检验，确定危害程度和范围。监测的内容主要有：泄漏物品的性质、浓度、扩散范围，中毒人员情况，泄漏的部位与性质，气象条件等。根据侦察检验结果设立警戒区。进入灾害现场的抢险救援人员必须做好人员防护，防护的方法有服装防护、护膝防护和药物防护。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道等限制性空间。

b 火灾事故应急措施

火警发生后，立即启动火灾报警系统、消防系统和应急呼叫系统，在各单元出入口处启动手动报警按钮。当火警发生时，值班人员必须在规定的时间内确定火警发生原因和火警发生地点，并立即通知消防站。根据引起火灾的原因，运用不同的消防器材赶赴现场进行灭火。同时组织人力迅速疏散人群和抢救财产，将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡。同时，应由近而远对下风向一定距离内居民进行通报采取必要的防护措施。

事故发生后，迅速采取断电、断料等措施；迅速利用就近的灭火器和消防栓救火；迅速利用各种方式向公司领导小组积极疏散人员，组织自救，封锁火灾现场，组织人员疏散重要设备和物资；消防人员到达现场后，积极配合，严密控制火灾的蔓延和扩大，及时进行降温、驱烟雾、降低危险气体浓度，配合医务人员和车辆抢救伤员等。

c 事故发生后，应根据物品泄漏的扩散情况涉及到的范围建立警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。警戒区域的边界设置警示标志，并有专人警戒，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，区域内严禁火种。

d 制止事故成功后，应将泄漏物实施输转作业，以避免造成水环境污染。

本项目柴油储存量很小，假如发生火灾，其次生污染物产生量小，短期内可扩散稀释，对周围环境影响不大。项目厂区设置干粉灭火器和砂子等，发生火灾时，及时扑灭火灾，可做到由火灾引起的事故损失降低到最低。本项目假如柴油泄漏，主要影响在厂区内，利用消防沙或者化学棉吸收泄漏柴油，收集后用密封袋密封后由有资质单位进行处理。因此，在采取相应的防范措施后，本项目环境风险水平能控制在可以接受的范围内。

（7）应急措施

◆柴油泄漏环境风险应急措施

柴油输送管道发生泄漏，泄漏点处在阀门以后，且阀门尚未损坏，可采取关闭管道阀门，断绝物料源的措施制止泄漏。关阀断源，一般由本企业相关工程技术人员实施，应做好个人安全防护，从上风向进入泄漏区域，在搞清所关闭阀门的具体情况后，谨慎操作。轻柴油储罐发生泄漏，联系罐车将泄漏储罐中油品转移至另一个储罐，或暂存运输罐车内。将泄漏轻柴油抽出处置，联系专业人员对储罐泄漏部位进行检查修复，修复后检验不再泄漏方可将转移轻柴油重新注入储油罐。抽出轻柴油如不影响使用企业可继续使用，如果污染不能再使用，应交资质单位处置。

◆火灾爆炸环境风险应急措施

巡查人员发现发生火灾事故或可能发生事故后，立即拨打119拨打消防电话请求支援，打电话求援要说明事故发生地点、着火部位、燃烧物质、火势情况等基本。之后上报消防中心说明现场情况，消防值班人员立即到事故现场确认，对事故进行研判，采取相应处理措施；单位总负责人指挥全馆职工将火灾事故现场与周围环境进行有效隔离，切断事故发生的导火源，迅速组织人员撤离和火灾施救，避免衍生事故发生。消防废水应收集后交有处理能力单位处理达标后方可排放。

7、项目环保投资及“三同时”情况

本项目环保投资及“三同时”见表4-21。
表4-21  环保投资及“三同时”一览表
序号

项目

污染物名称

环保设施

投资

（万元）

验收要求

1

废气

治理

1-6#火化机废气

急冷+旋风除尘器+陶瓷多管+冷却器+全干法脱硫脱酸反应器+布袋除尘器+活性炭吸附+15m高排气筒
235
《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2新建单位遗体火化大气污染物排放限值
7-8#火化机废气
急冷+旋风除尘器+风冷高效降温器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附+15m高排气筒
160
遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉废气
旋风除尘器+风冷高效降温器+脱硫脱酸器+布袋除尘+活性炭吸附+15m高排气筒
65
《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表3遗物祭品焚烧大气污染物排放限值

食堂油烟
油烟净化器处理后屋顶排放
3
《饮食业油烟排放标准》

（GB18483-2001）

2

废水治理

生活污水、冲洗废水
化粪池＋污水处理站
17
《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499--2010）

3

噪声治理

馆区设备

噪声

合理布局，设备减振、厂房隔声等措施

12
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求

4

固废治理

生活垃圾

垃圾箱

0.93
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1施行）

一般固废
一般固废间

8
危险废物
危险废物贮存库
25
《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

5

地下水、土壤

厂区地面分区防渗

42
/
共计

567.93
/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	1-6#火化机废气排气筒DA001
	烟尘、SO2、NOx、CO、HCl、汞及其化合物、二噁英
	急冷+旋风除尘器+陶瓷多管+冷却器+全干法脱硫脱酸反应器+布袋除尘器+活性炭吸附+15m高排气筒
	《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2新建单位遗体火化大气污染物排放限值

	
	7#火化机废气排气筒DA002
	烟尘、SO2、NOx、CO、HCl、汞及其化合物、二噁英
	急冷+旋风除尘器+风冷高效降温器+全干法脱硫脱酸反应器+脉冲布袋除尘器+活性炭吸附+15m高排气筒
	

	
	遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉废气排气筒DA003、DA004、DA005
	烟尘、SO2、NOx、CO、HCl、二噁英
	旋风除尘器+风冷高效降温器+脱硫脱酸器+布袋除尘+活性炭吸附+15m高排气筒
	《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表3遗物祭品焚烧大气污染物排放限值

	
	食堂油烟排气口
	油烟
	经油烟净化器处理后引至屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	地表水环境
	生活污水
	pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油
	生活污水、地面冲洗废水排入化粪池，经污水处理站处理后，回用馆区绿化或浇灌林地
	《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）、《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499--2010）

	
	地面冲洗废水
	CODcr、BOD5、SS
	
	

	声环境
	馆区设备
	噪声
	合理布局，设备减振、厂房隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中1类标准

	电磁辐射
	无
	无
	无
	无

	固体废物
	员工生活
	生活垃圾
	环卫部门集中清运
	《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1施行）

	
	生产
	火化骨灰
	逝者家属装入骨灰盒带走葬入墓地，或寄存于馆区骨灰寄堂，部分交由有资质第三方单位处置
	

	
	
	遗物焚烧及十二生肖祭祀用品焚烧炉炉底渣
	暂存于一般固废间内，定期委托有资质第三方单位处理
	

	
	
	废安息毯
	
	

	
	
	污泥
	
	

	
	
	除尘器回收粉尘
	定期交由有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

	
	
	废耐火材料
	暂存于危废贮存库内，定期交由有资质单位处置
	

	
	
	废活性炭
	
	

	
	
	废一次性手套
	
	

	
	
	废布袋
	直接由厂家定期统一更换后回收
	

	土壤及地下水污染防治措施
	危险废物贮存库、储油罐区重点防渗区，2mm厚高密度聚乙烯垫层+水泥基抗渗混凝土（厚度为300mm），防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s）；化粪池、污水处理站、火化车间、祭祀区为一般防渗区，1.5m等效黏土防渗层，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。其他区域为简单防渗区，地面进行硬化处理。

	生态保护措施
	项目周边无风景名胜区、自然保护区和名胜古迹等。项目施工期仅为钢结构厂房搭建、水池建筑及设备安装，对周围生态环境的影响不大。本项目不是生态型建设项目，项目建成后，对项目所在地的生态环境影响不大。运营期产生的污染物较少、经处理后均可达标排放，对周围生态环境的影响不大。通过落实好各项污染防治措施，可使项目对生态环境的影响降至最低。

	环境风险防范措施
	本项目风险防范措施包括如下：

（1）管理措施；

（2）防范措施；

（3）火灾事故防范措施；

（4）储存过程中的风险防范措施；

（5）管理对策措施。

	其他环境

管理要求
	1、建立和健全规章制度，并确保制度有效落实；

2、按有关规定编制各种报告和报表，并负责呈报工作；

3、各排污节点均应按照《排污口规范化整治技术要求》执行；

4、定期对生产设备及防护措施等进行检测、维修，确保设备良好稳定运行；

5、根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私，依法可以不公开；法律法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。

6、按照要求申领排污许可证。

7、排污口规范化

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和原国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染防治设施的同时，建设规范化排污口，本次评价对项目排污口提出以下要求：

（1）排污口规范

烟气排放口应设置采样口，采样口的设置应符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）以及固定污染源废气、烟气等监测规范中的相关要求，同时设置环境图形标志。

（2）排污口立标要求

污染物排放口的环保图形标志牌均应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘，距离地面约2m。以上环保标志图形应按照GB15562.1、GB15562.2规定进行制作和安装。

（3）排污口设置图形标志的要求

本项目建设的同时，应设置相应环保图形标志。污染物排放口的环保图形标志牌均应设置在靠近采样点，应满足“一明显，二合理，三便于”的要求。具体见下表。

表5-1  排污口标志一览表

序号

提示图形符号

警告图形标志

名称

功能

1

[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



废气排放口

表示废气向大气环境排放

2

[image: image6.jpg]@
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噪声排放源

表示噪声向外环境排放

3

[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

4

[image: image10.png]



危险废物




六、结论
	建设项目符合国家产业政策，在落实报告表中采取的废水、废气、固废、噪声等治理措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，可以满足当地对环境质量的要求。建设单位要切实落实报告表中提出的污染防治措施，保证环保设施正常运转。在认真做好上述一系列污染防治措施的基础上，本项目的建设在环境保护方面是可行的。


建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	烟尘
	0
	0
	0
	2.384916
	0
	2.384916
	+2.384916

	
	二氧化硫
	0
	0
	0
	3.167294
	0
	3.167294
	+3.167294

	
	氮氧化物
	0
	0
	0
	4.38626
	0
	4.38626
	+4.38626

	
	一氧化碳
	0
	0
	0
	13.19138
	0
	13.19138
	+13.19138

	
	氯化氢
	0
	0
	0
	0.37282
	0
	0.37282
	+0.37282

	
	汞
	0
	0
	0
	0.000000651
	0
	0.000000651
	+0.000000651

	
	二噁英类
	0
	0
	0
	0.000451908ng-TEQ/m3
	0
	0.000451908ng-TEQ/m3
	+0.000451908ng-TEQ/m3

	
	食堂油烟
	0
	0
	0
	0.00301
	0
	0.00301
	+0.00301

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般工业固体废物
	火化骨灰
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	+1

	
	遗物焚烧及十二生肖祭祀用品焚烧炉炉底渣
	0
	0
	0
	35
	0
	35
	+35

	
	废安息毯
	0
	0
	0
	8
	0
	8
	+8

	
	污泥
	0
	0
	0
	0.142
	0
	0.142
	+0.142

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	11.86
	0
	11.86
	+11.86

	危险废物
	除尘器回收粉尘
	0
	0
	0
	53.3173
	0
	53.3173
	+53.3173

	
	废耐火材料
	0
	0
	0
	18
	0
	18
	+18

	
	废活性炭
	0
	0
	0
	8.4
	0
	8.40
	+8.40

	
	废一次性手套
	0
	0
	0
	0.005
	0
	0.005
	+0.005

	
	废布袋
	0
	0
	0
	0.05
	0
	0.05
	+0.05


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件2营业执照
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附件3不动产权证书

[image: image13.jpg]Bl 1 7 ST 207

5HBL




[image: image14.jpg]A A MM 0947 40, 1 L
LB A RCECR S, BT, WA
B

— W P RARARRERERR) Kb

R 59 17 DR A1 LR B
W

— A CPFARACBRTARA R

Atnk

ek T BB AR A, 1 P
BT ES
— MR CPRARARDIRTRA B R
s 0 It 1 3 0 A L R L 2
[ S L R RO NE SR 2 )

MO CPRARASBLRERLY BT

R (PEARKTELBEE |
) B (REARKIRMTHEL” |
EEE) ME, mLBEREHE,
ZWERE, £FBIZ, RBUMIE
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附件6 排污许可证
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附图
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附图1  地理位置图
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附图3 平面布置图
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附图4 监测点位图
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附图5 阜新市“三线一单”管控图

[image: image43.png]EHHAESILE ww
2
h
h
|
|
P—





附图6 本项目与阜新市生态保护红线位置关系图
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附图7 本项目“三线一单”查询结果
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附图8 分区防渗图
污水处理站





1020.06t/a





损耗246.375t/a





化粪池
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生活用水





水井1285.075t/a





2








1020.06t/a





损耗8.64t/a





43.2t/a





34.56t/a





地面清洗用水





馆区绿化、浇灌林地





损耗10t/a





消毒用水





10t/a





整容、穿脱衣等殡仪服务





S





冷冻停放-5℃（3d）





遗体告别仪式





废气治理设施+排气筒





G





N、S





遗体火化





骨灰寄存或取走





遗物、祭祀品





G





废气治理设施+排气筒





祭祀区





遗物焚烧炉和十二生肖祭祀焚烧炉





S、N





注：G-废气；N-噪声；S-固废








本项目位置
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图例


本项目位置


大气及地下水环境保护范围


噪声环境保护范围


      








附图2环境保护目标图
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污水处理站





事故池





停车场





化粪池





一般固废间





危废贮存库
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图例


1-6火化机排气筒（DA001）


7火化机排气筒（DA002）


遗物祭祀排气筒（DA003）


遗物祭祀排气筒（DA004）


遗物祭祀排气筒（DA005）
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图例


重点防渗


一般防渗


简单防渗





化粪池
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