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建设项目生态环境影响报告表
（生态影响类）

项目名称：彰武县2025年度大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目                                   

建设单位（盖章）：      彰武县水利事务服务中心      
编制日期：            2026年9月                     

中华人民共和国生态环境部制
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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	彰武县2025年度大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	胡伟
	联系方式
	15904982826

	建设地点
	辽宁省阜新市彰武县满堂红镇、大四家子镇、四堡子镇、大冷镇

	地理坐标
	水源井坐标（新建水源井12眼，利用水源井1眼）及输配水管线起点坐标：

满堂红镇大板村水源井1：122°12'01.321"，42°36'40.166"；
满堂红镇大板村水源井2：122°11'59.944"，42°36'43.698"；
满堂红镇满堂红村水源井1：122°07'48.873"，42°37'52.379"；
满堂红镇满堂红村水源井2：122°07'47.591"，42°37'52.187"；
满堂红镇蘑菇沟村水源井1：122°10'23.199"，42°40'04.069"；
满堂红镇蘑菇沟村水源井2：122°10'28.466"，42°40'04.070"；
满堂红镇差大马村水源井：122°08'29.938"，42°34'00.264"；
满堂红镇二道沟子村水源井：122°06'07.584"，42°39'20.773"；
大四家子镇夕明村水源井：122°52'49.893"，42°35'42.527"；
大四家子镇扎兰村水源井：122°54'34.697"，42°34'00.068"；
大四家子镇宫家村水源井：122°56'31.121"，42°33'41.306"；
大冷镇曹家村水源井：122°22'46.253"，42°36'37.767"；
四堡子镇先锋村水源井（利用）：121°59'34.272"，42°40'31.099"。
水厂坐标（新建9座水厂，利用1座水厂）：

水厂四至范围坐标
序号
项目区
坐标X
坐标Y
1
满堂红镇大板村水厂
122°12'01.142"

42°36'40.415"
122°12'01.904"

42°36'40.538"
122°12'01.980"
42°36'40.278"
122°12'01.217"

42°36'40.146"
2
满堂红镇满堂红村水厂
122°07'46.614"
42°37'53.119"
122°07'47.367"
42°37'53.252"
122°07'47.446"
42°37'52.984"
122°07'46.691"

42°37'52.859"
3
满堂红镇蘑菇沟村水厂
122°10'25.392"

42°40'04.309"
122°10'26.016"

42°40'04.359"
122°10'26.057"

42°40'04.087"
122°10'25.429"

42°40'04.040"
4
满堂红镇差大马村水厂
122°07'14.442"

42°34'10.188"
122°07'15.210"

42°34'10.082"
122°07'15.142"

42°34'09.814"
122°07'14.374"

42°34'09.923"
5
满堂红镇二道沟子村水厂
122°06'07.400"

42°39'21.144"
122°06'07.997"

42°39'20.978"
122°06'07.862"

42°39'20.717"
122°06'07.267"

42°39'20.877"
6
大四家子镇夕明村水厂
122°52'49.884"

42°35'42.651"
122°52'50.670"

42°35'42.679"
122°52'50.685"

42°35'42.409"
122°52'49.904"

42°35'42.382"
7
大四家子镇扎兰村水厂
122°54'34.737"

42°34'00.430"
122°54'35.280"

42°34'00.014"
122°54'35.017"

42°33'59.827"
122°54'34.472"

42°34'00.243"
8
大四家子镇宫家村水厂
122°56'30.883"

42°33'41.704"
122°56'31.238"

42°33'41.636"
122°56'31.076"

42°33'41.186"
122°56'30.724"

42°33'41.254"
9
大冷镇曹家村水厂
122°22'45.932"

42°36'37.958"
122°22'46.484"

42°36'38.189"
122°22'46.668"

42°36'37.953"
122°22'46.114"

42°36'37.720"
10
四堡子镇先锋村水厂（利用）
122°00'14.184"

42°40'25.931"
122°00'14.634"

42°40'25.841"
122°00'14.553"

42°40'25.588"
122°00'14.103"

42°40'25.677"


	建设项目

行业类别
	五十一、水利129、地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）

四十三、水的生产和供应业 94、自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	1278300m2（其中永久占地1500m2，临时占地1276800m2）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	3850.66
	环保投资（万元）
	56.5

	环保投资占比（%）
	1.47
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	☑否

□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）表1专项评价设置原则表，设置原则详见表1-1。
表1-1  专项评价设置原则表
类别
设置原则
本项目情况
地表水
水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 
新增废水直排的污水集中处理厂
本项目不涉及。
地下水

陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目

本项目属于地下水开采项目，需设置地下水专项评价。
生态

涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目

本项目不涉及。
大气

油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目

本项目不涉及。
噪声

公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部

本项目不涉及。
环境风险

石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部

本项目不涉及。
注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。
综上，本项目需要进行地下水专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目属于鼓励类“二、水利 2、节水供水工程：农村供水工程”，符合国家产业政策要求。

2、“三线一单”符合性分析
本项目与“三线一单”符合性分析见表1-2。

表1-2  “三线一单”符合性分析

内容

符合性分析

生态保护红线

本项目新建水源井、水厂、管线所在地均不涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，满足生态保护红线要求。
资源利用上线
本项目位于阜新市彰武县，涉及13处占地，其中永久占地为水厂占地（含水源占地），临时占地包括施工临时占地和管网工程占地。水厂占地（含水源占地）为新增永久占地，总面积2.25亩，施工临时占地和管网工程占地为临时占地。主要采用顶管施工方式，入户管线采用开挖直埋方式，大大减少临时占地面积，减少弃土量，缩短工期，工前进行表土剥离就近存储并用苫布遮盖，施工完成后立刻进行临时占地生态恢复，形成合理的空间开发格局。本项目年供水量54.55万m3，区域地下水资源量为37643万m3，地下水可利用量为30465万m3。项目资源消耗量相对区域资源总量较小，符合资源利用上限要求。
环境质量底线
项目所在区域环境空气质量、地下水环境质量等各环境要素质量现状均达标，符合环境质量底线要求。本项目运营期各项污染物采取相应的环保措施后能满足达标排放要求。因此，本项目符合环境质量底线要求。
生态环境准入清单
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目，项目符合国家产业政策。参考国家发改委、商务部制定的《市场准入负面清单（2025年版）》，中华人民共和国工业和信息化部发布的《淘汰落后产能》公告，生态环境部会同国务院有关部门制定的《“高污染、高环境风险”产品名录》等内容，本项目均不在其列。因此，本项目符合环境准入负面清单管理要求。
根据辽宁省“三线一单”数据应用系统查询结果，本项目所在区域环境管控单元名称均为彰武县一般管控区，环境管控单元编码均为ZH21092230064。

对照阜新市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）中生态环境准入清单，其管控要求详见表1-3。
表1-3  与阜新市环境管控单元准入要求的符合性分析
环境管控单元编码

环境管控单元名称

ZH21092230064
彰武县一般管控区

序号

类型

管控要求

本项目情况

符合性

1

空间布局约束

调整和优化产业结构，严格按照区域水环境承载能力，合理规划居住区和产业功能区；禁止非法占用水域；不得影响河道自然形态和河湖水生态功能；加快环保基础设施建设；

2.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。
1.本项目行业类别属于水利中的地下水开采，不涉及非法占用水域；不影响河道自然形态和河湖水生态功能；

2.本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。

符合

2

污染物排放管控

推进城乡生活污水治理，保障污水达标排放；深入推进农业面源污染治理，重视城镇面源污染防治。

2.贯彻实施区域性大气污染物综合排放标准，深化重点行业污染治理，强力推进国家和省确定的各项产业结构调整措施，加强机动车排气污染治理。对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查，定期开展清洁生产审核，新建、改建、扩建项目，应满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求。

3.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等；农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止土壤、地下水和农产品污染；严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药；禁止使用重金属等有毒有害物质超标的肥料，禁止在农业生产中使用含重金属、难降解有机污染物的污水以及未经检验和安全处理的污水处理厂污泥、清淤底泥、尾矿等。

1.项目可同步推进城乡生活污水治理，保障污水达标排放。

2.项目不属于重点行业，且营运期无大气污染物排放。本项目属于新建项目，可满足产业准入、总量控制、排放标准要求。

3.本项目建成后不向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等；严格控制林地、草地、园地的农药使用量，不使用高毒、高残留农药，禁止使用重金属等有毒有害物质超标的肥料，项目所在区域不在农业生产中使用含重金属、难降解有机污染物的污水以及未经检验和安全处理的污水处理厂污泥、清淤底泥、尾矿等。

符合

3

环境风险管控

加大执法检查力度，推动辖区内化工企业落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。 对威胁地下水、饮用水水源安全的，有关县、区要制定环境风险管控方案，并落实有关措施。

本项目配合县局执法部门落实安全生产和环境保护主体责任，提升突发环境事件风险防控能力。

符合

4

资源开发效率要求

/

/
符合

综上所述，本项目的建设符合阜新市生态环境分区管控要求，符合“三线一单”的管控要求。

3、与《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令 第748号）相符性分析
表1-4  与《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令 第748号）相符性分析

要求

本项目情况

符合性

第六条 利用地下水的单位和个人应当加强地下水取水工程管理，节约、保护地下水，防止地下水污染  

本项目采购取水计量设施，并在项目运营前安装就位；同时要求本项目在项目运营期间对取水计量设施定期检查维修，保证正常运行，严格按照许可取水量取水，节约不浪费
符合

第二十一条 取用地下水的单位和个人应当遵守取水总量控制和定额管理要求，使用先进节约用水技

术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，实施技术改造，降低用水消耗。

对下列工艺、设备和产品，应当在规定的期限内停止生产、销售、进口或者使用：（一）列入淘汰落后的、耗水量高的工艺、设备和产品名录的；（二）列入限期禁止采用的严重污染水环境的工艺名录和限期禁止生产、销售、进口、使用的严重污染水环境的设备名录的

要求本项目在项目营运前安装好取水计量设施；项目运营后，严格按照许可取水量取用地下水；本项目不涉及落后的、耗水量高的工艺、设备和产品；不涉及严重污染水环境的设备
符合

第二十二条 新建、改建、扩建地下水取水工程，应当同时安装计量设施。已有地下水取水工程未安装计量设施的，应当按照县级以上地方人民政府水行政主管部门规定的期限安装。单位和个人取用地下水量达到取水规模以上的，应当安装地下水取水在线计量设施，并将计量数据实时传输到有管理权限的水行政主管部门。 

取水规模由省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门制定、公布，并报国务院水行政主管部门备案

本项目为新建地下水取水项目，要求在项目营运前安装好取水计量设施

符合

4、与《辽宁省地下水资源保护条例》（2020年修订）相符性分析
表1-5  与《辽宁省地下水资源保护条例》（2020年修订）相符性分析

要求

本项目情况

符合性

第十三条 对地下水资源依法实行取水许可制度。取水许可审批程序和监督管理按照国家有关规定执行。

本项目依法严格执行取水许可制度，目前正在办理取水许可证明
符合

第十四条 建设单位未取得取水许可审批文件的，凿井施工单位不得承建该建设单位的凿井工程。

符合

第十五条 新建、改建、扩建的建设项目需要取用地下水的，建设单位申请取水许可时，应当附具节水措施和配套节水设施设计方案；节水设施竣工后，经验收合格，方可取水。

符合

第十六条 直接取用地下水（含地温空调取水、回灌）的单位和个人，应当安装符合国家规定的取水计量设施，并定期检查维修，保证正常运行。

本项目安装符合国家规定的取水计量设施，并定期检查维修

符合

第二十九条 未安装取水计量设施或者取水计量设施不能正常运行的，由水行政主管部门责令限期安装或者修复；情节严重的，吊销取水许可证。
本项目按要求安装取水计量设施，并在运营后对取水计量设施定期检查维修，保证正常运行
符合

5、与《地下水保护利用管理办法》（水资管〔2023〕214号）相符性分析

表1-6  与《地下水保护利用管理办法》（水资管〔2023〕214号）相符性分析
文件要求

本项目情况

相符性

第二十七条 地下水取水工程应当按照法律、法规的规定和国家、行业技术标准安装满足精度、数据传输上报要求的取水计量设施。
本项目设置高精度取水计量设施

符合

第二十九条 取水单位和个人应当按有关计量法律法规和标准规定，建立计量设施档案，做好计量器具的检定校准，并向有管辖权的水行政主管部门报备。

本项目按规定定期校准计量器具并报备

符合

6、与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）相符性分析
表1-7  与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8号）相符性分析

要求

本项目情况

符合性

（一）加快推动绿色低碳发展

5、加强生态环境分区管控。围绕构建“一圈一带两区”区域发展格局，衔接国土空间规划分区和用途管制要求，推进城市化地区高效集聚发展，促进农产品主产区规模化发展，推动重点生态功能区转型发展，形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，优化区域生产力布局。健全以环评制度为主体的源头预防体系，严格规划环评审查和项目环评准入。开展重大经济技术政策的生态环境影响分析和重大生态环境政策的社会经济影响评估。
本项目符合规划定位和生态环境分区管控要求
符合

7、与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析
表1-8  与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

要求

本项目情况

符合性

以新发展理念为引领，全面推动高质量发展 

（一）完善绿色发展机制

建立生态环境分区引导机制。立足资源环境承载能力，不断强化“三线一单”生态环境分区管控的约束和政策引领作用，推动建立动态更新和调整机制。加强“三线一单”在相关专项规划编制、产业政策制定、城镇建设、资源开发、建设项目选址、执法监管等方面的应用。健全完善“三线一单”分区管控、规划环评审查和建设项目环评审批联动机制。按照省总体工作安排，推进“三线一单”落实落地；推行规划环评清单式管理，实现重点产业园区规划环评全覆盖。按省要求，完成产业园区规划环评措施落地检查，加快推进园区环境基础设施建设。2024年底前，逐步健全“三线一单”配套的规章制度和管理政策。2025年底前，形成基本完善的区域生态环境空间管控体系。

本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求
符合

六、“三水统筹”，巩固提升水生态环境质量

（一）加强水资源、水生态、水环境系统治理

4.巩固提升饮用水水源安全保障水平。推进水源地规范化建设和环境整治，进一步强化县级以上水源地一级保护区封闭管护和二级保护区风险防范设施建设，建立风险源清单。开展千吨万人以上饮用水源地风险源排查和整治，加强监测、监控和应急能力建设，推动建立水源地固定巡查管理制度。开展阜新市LXB替代水源附属工程。梯次推进农村集中式饮用水水源保护区划定，加强维修养护和水质监测，提升农村饮用水安全保障水平

本项目的建设可以保障农村居民用水需求，提升农村饮用水安全保障水平
符合

8、与《阜新市人民政府关于印发阜新市空气质量持续改善行动实施方案的通知》（阜政发〔2024〕12号）相符性分析
表1-9  与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析
文件要求

本项目情况

相符性

（三）优化产业结构，促进产业产品绿色升级

1.推动和优化产业结构和布局。推动在建和拟建项目能效、环保水平提升，新改扩建项目必须落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。加快退出重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。
本项目为地下水开采项目，提升农村饮用水安全保障水平，符合国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案等要求，无淘汰及落后设备
符合

9、与《彰武县国土空间总体规划》（2021~2025年）相符性分析

表1-10  与《彰武县国土空间总体规划》（2021~2025年）相符性分析
文件要求

本项目情况

相符性

彰武县2025年用水总量不超过1.27亿立方米。
根据《阜新市水资源公报》，2024年彰武县总用水量为10843.6万m3，本项目年供水量54.55万m3，未超过总量指标
符合

10、其他相关规划相符性分析

表1-11  其他规划相符性分析
规划名称
文件要求

本项目情况

相符性

阜新市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要

全面加强生态保护与治理，第一节持续强化污染防护治理，“专栏：环境治理与保护重点工程，水安全与供水工程：农村饮水安全巩固提升工程、农村水利工程、阜新市智慧水利项目、细河水质自动站建设工程、水土保持工程、中型灌区续建配套与改造项目、阜新市辽西北供水阜蒙县配套工程、环保科技产业园区供水工程”

本项目的建设可以保障农村居民用水需求，属于农村饮水安全巩固提升工

程

符合

彰武县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要

加强基础设施建设。推进辽西北配套供水输水管线建设、推进县城雨污分流建设、推进园区给排水工程。

本项目属于彰武县农村供水工程，有效提升彰武县工程供水保障水平
符合
辽宁省“十四五”水安全保障规划

推进农村供水工程建设。在具备实施规模化供水工程基础的地区，以乡镇政府所在地等人口集聚区域为中心，建设或改造标准化集中供水工程，并通过以大并小、小小联合、逐渐延伸等方式，逐步扩大规模化供水覆盖范围。针对建设年份较早、设备配备不完善、供水条件薄弱易反复的地区，以更新、改造为主，辅以建设供水小站等措施，推进小型供水工程标准化建设和改造，提升现有工程供水保障水平

本项目属于彰武县农村供水工程，有效提升彰武县工程供水保障水平
符合
阜新市“十四五”水安全保障规划

水资源配置和城乡供水目标一是建成重点水资源配置工程,实现水库供水能力，完成新建清河门、彰武县净水厂、阜蒙县净水厂及供水管网的建设，置换现有地下水供水，2025年，新增日供水能力24万吨，城镇供水保证率达到 95%，应急供水能力进一步提高,城镇和工业用水计量率达到85%；同时做好全市水资源的科学调度与统一管理的规划方案，以及规划工程的前期工作。利发展，巩固水利脱贫攻坚成果

本项目属于彰武县净水厂及供水管网建设项目，有效提升城镇供水保证率

符合



二、建设内容
	地理位置
	彰武县2025年度大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目位于辽宁省阜新市彰武县内，具体位置为满堂红镇大板村、满堂红镇满堂红村、满堂红镇蘑菇沟村、满堂红镇差大马村、满堂红镇二道沟子村、大四家子镇夕明村、大四家子镇扎兰村、大四家子镇宫家村、大冷镇曹家村、四堡子镇先锋村。

	项目组成及规模
	1、项目由来
“十四五”期间，国家开始启动乡村振兴农村供水保障工程，建立完善“从源头到龙头”的农村供水工程体系和管理体系，进一步提高农村供水保障水平。

为进一步提高农村供水保障水平，补齐农村供水设施短板，彰武县委、县政府提出彰武县2025年度大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目，满足彰武县4个乡镇10个移民村的供水需求，受益人口可达14667人。

本项目最大取水量1494.50m3/d，未超过日取水量1万立方米，且不涉及环境敏感区，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十一、水利，129 地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）”中的其他，应编制环境影响报告表。
2、项目组成及规模
彰武县2025年度大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目位于辽宁省阜新市彰武县内，项目位于彰武县的4个乡镇。新建水源井12眼，利用水源井1眼，配套水源潜水泵13台；新建9座水厂，利用1座水厂，配套供水离心泵20台，净化自用泵20台，调频控制柜10台，净水设备10套，消毒设备10 套；铺设输配水管线239.111km，入户管线156.552km；配套阀门井152座，公示牌10座。
本项目工程组成详见表2-1。
表2-1   项目工程组成一览表

工程

名称

工程内容

备注

主体工程
水源井工程
井数：13眼，其中新建12眼、利用1眼。

结构形式：机井。

水源井结构：位于地下，井壁管50m，滤水管46m，沉砂管4m，井管材质均为塑料管，井管外径200mm（壁厚9.6mm），滤水管管壁条形开孔（孔隙率12%）。

井深、井径：井深为100m，管井开孔井径450mm，终孔井径400mm。

配套潜水泵13台。
1眼井利旧，其余新建
水厂工程

设置水厂10座（其中9座新建、1座利用），5座水厂建筑面积为142.56m2、4座水厂建筑面积为114.21m2。处理工艺均为：“原水箱→净化自用泵→反渗透净水设备→次氯酸钠发生器→净水箱→供水离心泵”工艺。共配套供水离心泵20台，净化自用泵20台，调频控制柜10台，反渗透净水设备10套（含原水箱、净水箱），次氯酸钠发生器10套。
1座水厂利旧，其余新建
输配水管网工程

铺设输配水管线239.111km，入户管线156.552km，输配水管均采用PE100给水管，居民入户管室外采用PE100给水管、室内采用PP-R给水管。

新建

阀门井工程

配套阀门井152座，均位于地下，其中检修井55座，排气井38座，泄水井45座，减压井14座。

新建

入户工程

集中入户工程采用树状管网型式配水，施工采用水钻顶管入户工艺。入户室外PE100-1.6MPa-DN25给水管每户30m，室内PP-R-S5-DN20给水管每户3m。每户配套智能远传NB阀控水表1块。
新建
临时工程
施工区

本工程布置较为分散，施工区分别布置在水井水厂工程、输配水管网工程作业带内，不新建集中施工区；生活区分散布置在10个村级行政区现有民房中。
/

临时堆土场

新建水厂各设置一处临时堆土场，占地面积共计为0.22hm2。

输配水管线布设沿线临时堆土场，均布置在施工作业带内，不新增临时占地。
/

施工道路

施工道路均为现状3.5m宽道路。

/
公用工程

给水
生活用水由13个水厂供给。
1眼井利旧，其余新建
排水
净水制备过程产生的反渗透废水及反冲洗废水排入各水厂废水回收池内沉淀处理后定期用于周边乡镇绿化、道路清扫、抑尘用水，不外排。
新建
供电
由彰武县各村屯供电所供电。
新建
供热
水厂使用空气源热泵供暖，其余不供暖。
新建
环保工程

废气

施工期：对开挖场、临时堆土场的临时堆土集中堆放，及时回填或清运，并采取围挡、遮盖等防尘措施，减少扬尘影响。物料运输时要加强防护，适当加湿或盖上篷布，避免漏撒；

营运期：自来水厂运行期不产生工业废气。

新建

废水
施工期：洗井水、抽水试验排水、输水、配水管道冲洗水收集沉淀后用于场地降尘，不外排；施工人员生活污水依托附近公共厕所，定期清掏外运堆肥。

营运期：净水制备过程产生的反渗透废水及反冲洗废水排入各水厂废水回收池内沉淀处理后定期用于周边乡镇绿化、道路清扫、抑尘用水，不外排。

新建
噪声
施工期：选用低噪声设备、合理安排施工时间、禁止鸣笛等。

营运期：低噪声设备、隔声、减振等。

新建
固废
施工期：土石方合理平衡，无弃方产生；施工过程中产生的装修垃圾清运至市政部门指定的建筑垃圾场；施工人员生活垃圾集中收集，送环卫部门清运处置。

营运期：各水厂设有1m2一般固废暂存间，废包装材料暂存于一般固废暂存间后外售给物质回收单位；反渗透元件由厂家回收处理。

新建
3、供水水源
本项目供水水源均来源于地下水，为保障供水需求，部分乡镇采用两眼井联合供水。项目所在区域地下水原水监测结果见表2-2。

表2-2   地下水原水监测结果
检测参数
单位

执行标准
监测结果

达标情况
色度
度
15
<5
达标
浑浊度
NTU
1
<0.5
达标
臭和味
/
无异臭、异味
无
达标
肉眼可见度
/
无
无
达标
pH值
/
不小于6.5且不大于8.5
6.94~7.81
达标
总硬度
mg/L
450
137~388
达标

高锰酸盐指数（以O2计）
mg/L
3
0.21~0.40
达标

溶解性总固体
mg/L
1000
292~792
达标

氰化物
mg/L
0.05
<0.002
达标

挥发酚类（以苯酚计）
mg/L
0.002
<0.002
达标

铬（六价）
mg/L
0.05
<0.004
达标

阴离子合成洗涤剂
mg/L
0.3
<0.050
达标

甲醛
mg/L
0.9
<0.05
达标

铝
mg/L
0.2
<0.040~0.170
达标

铁
mg/L
0.3
<0.02~0.04
达标

锰
mg/L
0.1
<0.01~0.03
达标

铜
mg/L
1.0
<0.05
达标

锌
mg/L
1.0
<0.05
达标

砷
mg/L
0.01
<0.0010~0.0042
达标

镉
mg/L
0.005
<0.0005
达标

铅
mg/L
0.01
<0.0025
达标

汞
mg/L
0.001
<0.0001~0.0003
达标

氟化物
mg/L
1.0
<0.050~0.181
达标

氯化物
mg/L
250
0.175~6.80
达标

硒
mg/L
0.01
<0.0004
达标

硝酸盐（以N计）
mg/L
10
<0.15~2.22
达标

硫酸盐
mg/L
250
<0.750~15.7
达标

亚氯酸盐
mg/L
0.7
<0.0024
达标

氯酸盐
mg/L
0.7
<0.0050
达标

溴酸盐
mg/L
0.01
<0.0050
达标

三氯甲烷
mg/L
0.06
<0.000032~0.00015
达标

四氯化碳
mg/L
0.002
<0.0000056~0.00019
达标

菌落总数
CFU/mL
100
未检出~96
达标

总大肠菌群
MPN/mL
不应检出
未检出
达标

耐热大肠菌群
MPN/mL
/
未检出
/
大肠埃希氏菌
MPN/mL
不应检出
未检出
达标

由监测结果可知，项目原水各因子均能满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）相关要求。
4、产品方案
本项目供水方案见表2-3。
表2-3  产品方案一览表

序号
名称

数量
单位
执行标准
1
供水量
43.64
万m3/a
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）

表2-4  用水规模统计表

序号
乡镇

村
屯
设计用水人口（人）
最高日取水量（m3）

年取水量（万m3）

1
满堂红镇
大板村
全村

1829
178.94
6.53
2
满堂红镇
满堂红村

全村

2163
243.36
8.88
3
满堂红镇
蘑菇沟村

全村

1070
104.68
3.82
4
满堂红镇
差大马村

全村

1612
157.71
5.76
5
满堂红镇
二道沟子村

本村/姜家/二龙台/偏坡/大/小泉眼
1215
118.87
4.34
6
大四家子镇

夕明村

全村

1502
146.95
5.36
7
大四家子镇

扎兰村

全村

1895
213.21
7.78
8
大四家子镇

宫家村

一二三屯/河北/东甸
926
90.60
3.31
9
四堡子镇

先锋村

全村

1528
149.49
5.46
10
大冷镇

曹家村

全村

927
90.69
3.31
总计
14667
1494.50
54.55
5、主要生产设备

本项目主要生产设备详见表2-5。

表2-5  项目主要生产设备一览表

乡镇

工序
主要设备名称及参数
数量
单位
满堂红镇大板村
水厂工程
30t净水箱-30t原水箱-16t/h反渗透净水设备
15t/h恒压供水系统
1
套
16t/h反渗透系统
1
套
1500*2400全自动石英砂过滤器（304不锈钢，壁厚3.0）
1
套
1500*2400全自动活性炭过滤器（304不锈钢，壁厚3.0）
1
套
30t原水箱-3*5*2（底板、侧一：2mm 侧二 1..5mm 顶板、侧三 1mm）
1
套
30t净水箱-3*5*2（底板、侧一：2mm 侧二 1..5mm 顶板、侧三 1mm）
1
套
8t/h反渗透清洗系统（CHL8-3/5芯40寸/500L）
1
套
1L/min加药设备（200L）
1
套
1L/min阻垢设备（200L）
1
套
WTS水箱自洁设备（不锈钢）
1
套
管材管件（UPVC，DN15-DN80）
1
批
供水离心泵

2（1用1备）
台

净化自用泵
2
台
调频控制柜
1
台
100G次氯酸钠发生器
1
套
水源工程

潜水泵175QJ10-126（包含泵缆等附属材料）
2
台

PE100给水管50mm（1.6MPa）
200
m
11kW水泵调频控制柜（含附属材料）
1
套

干粉灭火器（手提式5kg）
2
套

法兰碳钢安全阀100mm（1.6MPa）
2
套
法兰碳钢闸阀100mm（1.6MPa）
2
套
法兰碳钢止回阀100mm（1.6MPa）
2
套
管道固定夹

8
个

远传压力表TTZ-150-0.6-1.6MPa（包含传感线等）
2
块

压力表表弯

2
个
水平螺翼式水表DN100LXL-100E（壳体材质-铜）
1
块
碳钢法兰片100mm（1.6MPa）
12
片

输配水工程

PE100给水管110mm（1.0MPa）铺设
4276
m
PE100给水管90mm（1.0MPa）铺设

645
m

PE100给水管75mm（1.0MPa）铺设

4459
m

PE100给水管50mm（1.0MPa）铺设

13180
m

PE100给水管32mm（1.6MPa）铺设

4487
m

入户工程

室外PE100给水管25mm（1.6MPa）铺设

13680
m
室内PP-R给水管20mm（1.6MPa）铺设
1368
m
智能远传NB阀控水表
561
块
附属阀门井工程

检修井、泄水井、排气井、减压井

16
座

其他配套工程

充值收费软件系统（软件由水表厂家免费配套）

1
套

水厂远程监控配套系统

1
套
公示牌、责任牌、管理牌等
1
处
满堂红镇满堂红村
水厂工程
30t净水箱-30t原水箱-16t/h反渗透净水设备
15t/h恒压供水系统
1
套
16t/h反渗透系统
1
套
1500*2400全自动石英砂过滤器（304不锈钢，壁厚3.0）
1
套
1500*2400全自动活性炭过滤器（304不锈钢，壁厚3.0）
1
套
30t原水箱-3*5*2（底板、侧一：2mm 侧二 1..5mm 顶板、侧三 1mm）
1
套
30t净水箱-3*5*2（底板、侧一：2mm 侧二 1..5mm 顶板、侧三 1mm）
1
套
8t/h反渗透清洗系统（CHL8-3/5芯40寸/500L）
1
套
1L/min加药设备（200L）
1
套
1L/min阻垢设备（200L）
1
套
WTS水箱自洁设备（不锈钢）
1
套
管材管件（UPVC，DN15-DN80）
1
批
供水离心泵

2（1用1备）
台

净化自用泵
2
台
调频控制柜
1
台
100G次氯酸钠发生器
1
套
水源工程

潜水泵175QJ10-126（包含泵缆等附属材料）
2
台
PE100给水管50mm（1.6MPa）
200
m
11kW水泵调频控制柜（含附属材料）
1
套
干粉灭火器（手提式5kg）
2
套
法兰碳钢安全阀100mm（1.6MPa）
2
套
法兰碳钢闸阀100mm（1.6MPa）
2
套
法兰碳钢止回阀100mm（1.6MPa）
2
套
管道固定夹
8
个
远传压力表TTZ-150-0.6-1.6MPa（包含传感线等）
2
块
压力表表弯
2
个
水平螺翼式水表DN100LXL-100E（壳体材质-铜）
1
块
碳钢法兰片100mm（1.6MPa）
12
片
输配水工程

PE100给水管90mm（1.0MPa）铺设
5113
m
PE100给水管75mm（1.0MPa）铺设

3258
m

PE100给水管63mm（1.0MPa）铺设

430
m

PE100给水管50mm（1.0MPa）铺设

7233
m

PE100给水管32mm（1.6MPa）铺设

18525
m

入户工程

室外PE100给水管25mm（1.6MPa）铺设

23640
m
室内PP-R给水管20mm（1.6MPa）铺设
2364
m
智能远传NB阀控水表
788
块
附属阀门井工程

检修井、泄水井、排气井、减压井

17
座

其他配套工程

充值收费软件系统（软件由水表厂家免费配套）

1
套

水厂远程监控配套系统
1
套
公示牌、责任牌、管理牌等
1
处
满堂红镇蘑菇沟村
水厂工程
18t净水箱-18t原水箱-8t/h反渗透净水设备
10t/h恒压供水系统
1
套
8t/h反渗透系统
1
套
1000*2100全自动石英砂过滤器（304不锈钢，壁厚3.0）
1
套
1000*2100全自动活性炭过滤器（304不锈钢，壁厚3.0）
1
套
18t原水箱-3*3*2（底板、侧一：2mm 侧二 1..5mm 顶板、侧三 1mm）
1
套
18t净水箱-3*3*2（底板、侧一：2mm 侧二 1..5mm 顶板、侧三 1mm）
1
套
8t/h反渗透清洗系统（CHL8-3/5芯40寸/500L）
1
套
1L/min加药设备（200L）
1
套
1L/min阻垢设备（200L）
1
套
WTS水箱自洁设备（不锈钢）
1
套
管材管件（UPVC，DN15-DN80）
1
批
供水离心泵
2（1用1备）
台
净化自用泵
2
台
调频控制柜
1
台
100G次氯酸钠发生器
1
套
水源工程
潜水泵175QJ10-126（包含泵缆等附属材料）
2
台
PE100给水管50mm（1.6MPa）
200
m
11kW水泵调频控制柜（含附属材料）
1
套
干粉灭火器（手提式5kg）
2
套
法兰碳钢安全阀100mm（1.6MPa）
2
套
法兰碳钢闸阀100mm（1.6MPa）
2
套
法兰碳钢止回阀100mm（1.6MPa）
2
套
管道固定夹
8
个
远传压力表TTZ-150-0.6-1.6MPa（包含传感线等）
2
块
压力表表弯
2
个
水平螺翼式水表DN100LXL-100E（壳体材质-铜）
1
块
碳钢法兰片100mm（1.6MPa）
12
片
输配水工程
PE100给水管110mm（1.0MPa）铺设
2963
m
PE100给水管90mm（1.0MPa）铺设
966
m
PE100给水管75mm（1.0MPa）铺设
4893
m
PE100给水管50mm（1.0MPa）铺设
11949
m
PE100给水管32mm（1.6MPa）铺设
4969
m
入户工程
室外PE100给水管25mm（1.6MPa）铺设
9540
m
室内PP-R给水管20mm（1.6MPa）铺设
954

m
智能远传NB阀控水表
318
块
附属阀门井工程
检修井、泄水井、排气井、减压井
19
座
其他配套工程
充值收费软件系统（软件由水表厂家免费配套）
1
套
水厂远程监控配套系统
1
套
公示牌、责任牌、管理牌等
1
处
满堂红镇差大马村
水厂工程
24t净水箱-24t原水箱-12t/h反渗透净水设备
12t/h恒压供水系统
1
套
12t/h反渗透系统
1
套
1200*2400全自动石英砂过滤器（304不锈钢，壁厚3.0）
1
套
1200*2400全自动活性炭过滤器（304不锈钢，壁厚3.0）
1
套
24t原水箱-4*3*2（底板、侧一：2mm 侧二 1..5mm 顶板、侧三 1mm）
1
套
24t净水箱-4*3*2（底板、侧一：2mm 侧二 1..5mm 顶板、侧三 1mm）
1
套
8t/h反渗透清洗系统（CHL8-3/5芯40寸/500L）
1
套
1L/min加药设备（200L）
1
套
1L/min阻垢设备（200L）
1
套
WTS水箱自洁设备（不锈钢）
1
套
管材管件（UPVC，DN15-DN80）
1
批
供水离心泵
2（1用1备）
台
净化自用泵
2
台
调频控制柜
1
台
100G次氯酸钠发生器
1
套
水源工程
潜水泵175QJ10-126（包含泵缆等附属材料）
1
台
PE100给水管50mm（1.6MPa）
100
m
11kW水泵调频控制柜（含附属材料）
1
套
干粉灭火器（手提式5kg）
1
套
法兰碳钢安全阀100mm（1.6MPa）
1
套
法兰碳钢闸阀100mm（1.6MPa）
1
套
法兰碳钢止回阀100mm（1.6MPa）
1
套
管道固定夹
4
个
远传压力表TTZ-150-0.6-1.6MPa（包含传感线等）
1
块
压力表表弯
1
个
水平螺翼式水表DN100LXL-100E（壳体材质-铜）
1
块
碳钢法兰片100mm（1.6MPa）
6
片
输配水工程
PE100给水管110mm（1.0MPa）铺设
2127
m
PE100给水管90mm（1.0MPa）铺设
5623
m
PE100给水管75mm（1.0MPa）铺设
6167
m
PE100给水管50mm（1.0MPa）铺设
7914
m
PE100给水管32mm（1.6MPa）铺设
8692
m
入户工程
室外PE100给水管25mm（1.6MPa）铺设
14790
m
室内PP-R给水管20mm（1.6MPa）铺设
1479
m
智能远传NB阀控水表
493
块
附属阀门井工程
检修井、泄水井、排气井、减压井
18
座
其他配套工程
充值收费软件系统（软件由水表厂家免费配套）
1
套
水厂远程监控配套系统
1
套
公示牌、责任牌、管理牌等
1
处
满堂红镇二道沟子村
水厂工程
18t净水箱-18t原水箱-8t/h反渗透净水设备
10t/h恒压供水系统
1
套
8t/h反渗透系统
1
套
1000*2100全自动石英砂过滤器（304不锈钢，壁厚3.0）
1
套
1000*2100全自动活性炭过滤器（304不锈钢，壁厚3.0）
1
套
18t原水箱-3*3*2（底板、侧一：2mm 侧二 1..5mm 顶板、侧三 1mm）
1
套
18t净水箱-3*3*2（底板、侧一：2mm 侧二 1..5mm 顶板、侧三 1mm）
1
套
8t/h反渗透清洗系统（CHL8-3/5芯40寸/500L）
1
套
1L/min加药设备（200L）
1
套
1L/min阻垢设备（200L）
1
套
WTS水箱自洁设备（不锈钢）
1
套
管材管件（UPVC，DN15-DN80）
1
批
供水离心泵
2（1用1备）
台
净化自用泵
2
台
调频控制柜
1
台
100G次氯酸钠发生器
1
套
水源工程
潜水泵175QJ10-126（包含泵缆等附属材料）
1
台
PE100给水管50mm（1.6MPa）
100
m
11kW水泵调频控制柜（含附属材料）
1
套
干粉灭火器（手提式5kg）
1
套
法兰碳钢安全阀100mm（1.6MPa）
1
套
法兰碳钢闸阀100mm（1.6MPa）
1
套
法兰碳钢止回阀100mm（1.6MPa）
1
套
管道固定夹
4
个
远传压力表TTZ-150-0.6-1.6MPa（包含传感线等）
1
块
压力表表弯
1
个
水平螺翼式水表DN100LXL-100E（壳体材质-铜）
1
块
碳钢法兰片100mm（1.6MPa）
6
片
输配水工程
PE100给水管110mm（1.0MPa）铺设
1823
m
PE100给水管90mm（1.0MPa）铺设
1550
m
PE100给水管75mm（1.0MPa）铺设
4293
m
PE100给水管50mm（1.0MPa）铺设
10170
m
PE100给水管32mm（1.6MPa）铺设
7481
m
入户工程
室外PE100给水管25mm（1.6MPa）铺设
9210
m
室内PP-R给水管20mm（1.6MPa）铺设
921
m
智能远传NB阀控水表
307
块
附属阀门井工程
检修井、泄水井、排气井、减压井
19
座
其他配套工程
充值收费软件系统（软件由水表厂家免费配套）
1
套
水厂远程监控配套系统
1
套
公示牌、责任牌、管理牌等
1
处
大四家子镇夕明村
水厂工程
24t净水箱-24t原水箱-12t/h反渗透净水设备
12t/h恒压供水系统
1
套
12t/h反渗透系统
1
套
1200*2400全自动石英砂过滤器（304不锈钢，壁厚3.0）
1
套
1200*2400全自动活性炭过滤器（304不锈钢，壁厚3.0）
1
套
24t原水箱-4*3*2（底板、侧一：2mm 侧二 1..5mm 顶板、侧三 1mm）
1
套
24t净水箱-4*3*2（底板、侧一：2mm 侧二 1..5mm 顶板、侧三 1mm）
1
套
8t/h反渗透清洗系统（CHL8-3/5芯40寸/500L）
1
套
1L/min加药设备（200L）
1
套
1L/min阻垢设备（200L）
1
套
WTS水箱自洁设备（不锈钢）
1
套
管材管件（UPVC，DN15-DN80）
1
批
供水离心泵
2（1用1备）
台
净化自用泵
2
台
调频控制柜
1
台
100G次氯酸钠发生器
1
套
水源工程
潜水泵175QJ10-126（包含泵缆等附属材料）
1
台
PE100给水管50mm（1.6MPa）
100
m
11kW水泵调频控制柜（含附属材料）
1
套
干粉灭火器（手提式5kg）
1
套
法兰碳钢安全阀100mm（1.6MPa）
1
套
法兰碳钢闸阀100mm（1.6MPa）
1
套
法兰碳钢止回阀100mm（1.6MPa）
1
套
管道固定夹
4
个
远传压力表TTZ-150-0.6-1.6MPa（包含传感线等）
1
块
压力表表弯
1
个
水平螺翼式水表DN100LXL-100E（壳体材质-铜）
1
块
碳钢法兰片100mm（1.6MPa）
6
片
输配水工程
PE100给水管110mm（1.0MPa）铺设
1670
m
PE100给水管90mm（1.0MPa）铺设
1476
m
PE100给水管75mm（1.0MPa）铺设
3849
m
PE100给水管50mm（1.0MPa）铺设
6829
m
PE100给水管32mm（1.6MPa）铺设
4529
m
入户工程
室外PE100给水管25mm（1.6MPa）铺设
18900
m
室内PP-R给水管20mm（1.6MPa）铺设
1890
m
智能远传NB阀控水表
630
块
附属阀门井工程
检修井、泄水井、排气井
11
座
其他配套工程
充值收费软件系统（软件由水表厂家免费配套）
1
套
水厂远程监控配套系统
1
套
公示牌、责任牌、管理牌等
1
处
大四家子镇扎兰村
水厂工程
30t净水箱-30t原水箱-16t/h反渗透净水设备
15t/h恒压供水系统
1
套
16t/h反渗透系统
1
套
1500*2400全自动石英砂过滤器（304不锈钢，壁厚3.0）
1
套
1500*2400全自动活性炭过滤器（304不锈钢，壁厚3.0）
1
套
30t原水箱-3*5*2（底板、侧一：2mm 侧二 1..5mm 顶板、侧三 1mm）
1
套
30t净水箱-3*5*2（底板、侧一：2mm 侧二 1..5mm 顶板、侧三 1mm）
1
套
8t/h反渗透清洗系统（CHL8-3/5芯40寸/500L）
1
套
1L/min加药设备（200L）
1
套
1L/min阻垢设备（200L）
1
套
WTS水箱自洁设备（不锈钢）
1
套
管材管件（UPVC，DN15-DN80）
1
批
供水离心泵
2（1用1备）
台
净化自用泵
2
台
调频控制柜
1
台
100G次氯酸钠发生器
1
套
水源工程
潜水泵175QJ10-126（包含泵缆等附属材料）
1
台
PE100给水管50mm（1.6MPa）
100
m
11kW水泵调频控制柜（含附属材料）
1
套
干粉灭火器（手提式5kg）
1
套
法兰碳钢安全阀100mm（1.6MPa）
1
套
法兰碳钢闸阀100mm（1.6MPa）
1
套
法兰碳钢止回阀100mm（1.6MPa）
1
套
管道固定夹
4
个
远传压力表TTZ-150-0.6-1.6MPa（包含传感线等）
1
块
压力表表弯
1
个
水平螺翼式水表DN100LXL-100E（壳体材质-铜）
1
块
碳钢法兰片100mm（1.6MPa）
6
片
输配水工程
PE100给水管110mm（1.0MPa）铺设
897
m
PE100给水管90mm（1.0MPa）铺设
1511
m
PE100给水管75mm（1.0MPa）铺设
3572
m
PE100给水管50mm（1.0MPa）铺设
9693
m
PE100给水管32mm（1.6MPa）铺设
3705
m
入户工程

室外PE100给水管25mm（1.6MPa）铺设
19920
m
室内PP-R给水管20mm（1.6MPa）铺设
1992
m
智能远传NB阀控水表
664
块
附属阀门井工程
检修井、泄水井、排气井、水表井
11
座
其他配套工程
充值收费软件系统（软件由水表厂家免费配套）
1
套
水厂远程监控配套系统
1
套
公示牌、责任牌、管理牌等
1
处
大四家子镇宫家村
水厂工程
18t净水箱-18t原水箱-8t/h反渗透净水设备
10t/h恒压供水系统
1
套
8t/h反渗透系统
1
套
1000*2100全自动石英砂过滤器（304不锈钢，壁厚3.0）
1
套
1000*2100全自动活性炭过滤器（304不锈钢，壁厚3.0）
1
套
18t原水箱-3*3*2（底板、侧一：2mm 侧二 1..5mm 顶板、侧三 1mm）
1
套
18t净水箱-3*3*2（底板、侧一：2mm 侧二 1..5mm 顶板、侧三 1mm）
1
套
8t/h反渗透清洗系统（CHL8-3/5芯40寸/500L）
1
套
1L/min加药设备（200L）
1
套
1L/min阻垢设备（200L）
1
套
WTS水箱自洁设备（不锈钢）
1
套
管材管件（UPVC，DN15-DN80）
1
批
供水离心泵
2（1用1备）
台
净化自用泵
2
台
调频控制柜
1
台
100G次氯酸钠发生器
1
套
水源工程
潜水泵175QJ10-126（包含泵缆等附属材料）
1
台
PE100给水管50mm（1.6MPa）
100
m
11kW水泵调频控制柜（含附属材料）
1
套
干粉灭火器（手提式5kg）
1
套
法兰碳钢安全阀100mm（1.6MPa）
1
套
法兰碳钢闸阀100mm（1.6MPa）
1
套
法兰碳钢止回阀100mm（1.6MPa）
1
套
管道固定夹
4
个
远传压力表TTZ-150-0.6-1.6MPa（包含传感线等）
1
块
压力表表弯
1
个
水平螺翼式水表DN100LXL-100E（壳体材质-铜）
1
块
碳钢法兰片100mm（1.6MPa）
6
片
输配水工程
PE100给水管90mm（1.0MPa）铺设
558
m
PE100给水管75mm（1.0MPa）铺设
331
m
PE100给水管50mm（1.0MPa）铺设
6902
m
PE100给水管32mm（1.6MPa）铺设
2911
m
入户工程
室外PE100给水管25mm（1.6MPa）铺设
8580
m
室内PP-R给水管20mm（1.6MPa）铺设
858
m
智能远传NB阀控水表
286
块
附属阀门井工程
检修井、泄水井、排气井
8
座
其他配套工程
充值收费软件系统（软件由水表厂家免费配套）
1
套
水厂远程监控配套系统
1
套
公示牌、责任牌、管理牌等
1
处
四堡子镇先锋村
水厂工程
24t净水箱-24t原水箱-12t/h反渗透净水设备
12t/h恒压供水系统
1
套
12t/h反渗透系统
1
套
1200*2400全自动石英砂过滤器（304不锈钢，壁厚3.0）
1
套
1200*2400全自动活性炭过滤器（304不锈钢，壁厚3.0）
1
套
24t原水箱-4*3*2（底板、侧一：2mm 侧二 1..5mm 顶板、侧三 1mm）
1
套
24t净水箱-4*3*2（底板、侧一：2mm 侧二 1..5mm 顶板、侧三 1mm）
1
套
8t/h反渗透清洗系统（CHL8-3/5芯40寸/500L）
1
套
1L/min加药设备（200L）
1
套
1L/min阻垢设备（200L）
1
套
WTS水箱自洁设备（不锈钢）
1
套
管材管件（UPVC，DN15-DN80）
1
批
供水离心泵
2（1用1备）
台
净化自用泵
2
台
调频控制柜
1
台
100G次氯酸钠发生器
1
套
水源工程
潜水泵175QJ10-126（包含泵缆等附属材料）
1
台
PE100给水管50mm（1.6MPa）
100
m
11kW水泵调频控制柜（含附属材料）
1
套
干粉灭火器（手提式5kg）
1
套
法兰碳钢安全阀100mm（1.6MPa）
1
套
法兰碳钢闸阀100mm（1.6MPa）
1
套
法兰碳钢止回阀100mm（1.6MPa）
1
套
管道固定夹
4
个
远传压力表TTZ-150-0.6-1.6MPa（包含传感线等）
1
块
压力表表弯
1
个
水平螺翼式水表DN100LXL-100E（壳体材质-铜）
1
块
碳钢法兰片100mm（1.6MPa）
6
片
输配水工程
PE100给水管110mm（1.0MPa）铺设
2478
m
PE100给水管90mm（1.0MPa）铺设
4809
m
PE100给水管75mm（1.0MPa）铺设
849
m
PE100给水管63mm（1.0MPa）铺设
193
m
PE100给水管50mm（1.0MPa）铺设
9134
m
PE100给水管32mm（1.6MPa）铺设
10965
m
入户工程
室外PE100给水管25mm（1.6MPa）铺设
13800
m
室内PP-R给水管20mm（1.6MPa）铺设
1380
m
智能远传NB阀控水表
460
块
附属阀门井工程
检修井、泄水井、排气井
24
座
其他配套工程
充值收费软件系统（软件由水表厂家免费配套）
1
套
水厂远程监控配套系统
1
套
公示牌、责任牌、管理牌等
1
处
大冷镇曹家村
水厂工程
18t净水箱-18t原水箱-8t/h反渗透净水设备
10t/h恒压供水系统
1
套
8t/h反渗透系统
1
套
1000*2100全自动石英砂过滤器（304不锈钢，壁厚3.0）
1
套
1000*2100全自动活性炭过滤器（304不锈钢，壁厚3.0）
1
套
18t原水箱-3*3*2（底板、侧一：2mm 侧二 1..5mm 顶板、侧三 1mm）
1
套
18t净水箱-3*3*2（底板、侧一：2mm 侧二 1..5mm 顶板、侧三 1mm）
1
套
8t/h反渗透清洗系统（CHL8-3/5芯40寸/500L）
1
套
1L/min加药设备（200L）
1
套
1L/min阻垢设备（200L）
1
套
WTS水箱自洁设备（不锈钢）
1
套
管材管件（UPVC，DN15-DN80）
1
批
供水离心泵
2（1用1备）
台
净化自用泵
2
台
调频控制柜
1
台
100G次氯酸钠发生器
1
套
水源工程
潜水泵175QJ10-126（包含泵缆等附属材料）
1
台
PE100给水管50mm（1.6MPa）
100
m
11kW水泵调频控制柜（含附属材料）
1
套
干粉灭火器（手提式5kg）
1
套
法兰碳钢安全阀100mm（1.6MPa）
1
套
法兰碳钢闸阀100mm（1.6MPa）
1
套
法兰碳钢止回阀100mm（1.6MPa）
1
套
管道固定夹
4
个
远传压力表TTZ-150-0.6-1.6MPa（包含传感线等）
1
块
压力表表弯
1
个
水平螺翼式水表DN100LXL-100E（壳体材质-铜）
1
块
碳钢法兰片100mm（1.6MPa）
6
片
输配水工程
PE100给水管75mm（1.0MPa）铺设
4204
m
PE100给水管50mm（1.0MPa）铺设
5911
m
PE100给水管32mm（1.6MPa）铺设
8949
m
入户工程
室外PE100给水管25mm（1.6MPa）铺设
10260
m
室内PP-R给水管20mm（1.6MPa）铺设
1026
m
智能远传NB阀控水表
342
块
附属阀门井工程
检修井、泄水井、排气井
9
座
其他配套工程
充值收费软件系统（软件由水表厂家免费配套）
1
套
水厂远程监控配套系统
1
套
公示牌、责任牌、管理牌等
1
处
6、主要原辅材料及能耗
项目主要原辅材料消耗情况如下表2-6所示。

表2-6  项目主要原辅料及能源消耗表
名称
用量

包装形式
最大储存量

储存位置
来源
阻垢剂（RO专用）（柠檬酸）

0.47t/a
25kg/桶
0.035
水厂厂房内
外购
阻垢剂（RO专用）（氢氧化钠）
0.48t/a
25kg/桶
0.035
水厂厂房内
外购
杀菌剂（RO专用非氧化性）
1.9t/a
25kg/桶
0.15
水厂厂房内
外购
氯化钠（NaCl）
1.2t/a
20kg/袋
0.15
水厂厂房内
外购
反渗透膜
60支/3a
/
水厂厂房内
外购
水

545500t/a
/
本项目自行供给
电

200万kW·h/a
/
各村屯供电所
理化性质：
阻垢剂（RO专用）（柠檬酸）：柠檬酸阻垢剂呈无色或淡黄色透明液体，具有较低的黏度和良好的流动性。其pH值通常呈酸性，在水中溶解度较高，可迅速分散并发挥作用，具有较好的热稳定性和化学稳定性，可在一定温度范围内保持其性能稳定。

阻垢剂（RO专用）（氢氧化钠）：通常为无色至淡黄色透明液体，无可见悬浮物或沉淀。pH值：呈碱性。与水完全混溶，可在RO系统进水中任意比例分散，无分层或析出，确保药剂在膜表面均匀分布。避免长期高温（＞45℃）或与酸性物质混存，否则可能因碱度降低导致主体成分降解，影响阻垢效果。
杀菌剂（RO专用非氧化性）：多为无色至淡黄色透明液体。pH值通常为2.0-9.0，中性至弱碱性。与水完全混溶，可按任意比例分散于RO进水，无分层、沉淀，保证在膜表面均匀作用。避免高温（＞45℃）、阳光直射或与强氧化剂（如次氯酸钠）混存，否则易导致活性成分降解失效。
（4）氯化钠（NaCl）：化学式 NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。折光率：1.378。水溶解性：360g/L（25ºC）。
7、公用工程
（1）给水
本项目用水为生产用水。
①净水工程用水

项目用水主要为净水工程制备用水，净水工程一体化反渗透装置，综合净化效率约为80%，净水工程产水量43.64万t/a（1195.6t/d），故净水工程年用水量为54.55万t/a（1494.50t/d）。

②次氯酸钠发生器调配用水

项目使用次氯酸钠发生器为净水厂消毒，项目年消耗氯化钠的量为1.2t，按照5%的浓度配置，则配置用水量为（1.2/5%）-1.2=22.5t/a。次氯酸钠发生器调配用水全部随处理后的自来水输送至终端用户。
（2）排水
本项目排水为反渗透废水及反冲洗废水。
①反渗透废水及反冲洗废水
净水工程一体化反渗透装置，综合净化效率约为80%，即废水产生率按 20%计，产生净水制备废水（包含反渗透废水及反冲洗废水，反冲洗用水使用反渗透废水，减少资源浪费）。项目反渗透处理水量为1494.50t/d，反渗透工艺产水效率约为80%，则反渗透浓水产生量为298.9t/d、10.91万t/a，废水排入各厂区废水回收池内沉淀处理后定期用于城镇绿化、道路清扫、抑尘用水，不外排。
表2-7   水平衡表  单位：万t/a
给水

损耗

产品

排水
备注
净水工程用水
54.55
0.022
43.64
反渗透废水及反冲洗废水
10.888
绿化、道路清扫，不外排
次氯酸钠发生器调配用水

0.00225
/
0.00225
/
/
/
合计

54.55
0.022
43.64
/
10.888
/
本项目水平衡图见图2-1。
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图2-1   水平衡图
（3）供电

本项目用电由辽宁省阜新市彰武县各村屯电路系统统一供应。
（4）供热
项目水厂采用空气源热泵供热。
8、劳动定员及工作制度
本项目全年运行365天，实行定期巡查工作制，工作人员由村部现有管理人员调配，厂区不设办公及生活设施，无人员驻守。

9、平面布置
项目设置水厂10座（新建9座，利用1座），分别布置在彰武县的4个乡镇，具体为满堂红镇大板村；满堂红镇满堂红村；满堂红镇蘑菇沟村；满堂红镇差大马村；满堂红镇二道沟子村本村/姜家/二龙台/偏坡/大/小泉眼屯；大四家子镇夕明村；大四家子镇扎兰村；大四家子镇宫家村一二三屯/河北/东甸屯；四堡子镇先锋村（利用）；大冷镇曹家村。其中满堂红镇大板村、满堂红镇满堂红村、满堂红镇差大马村、大四家子镇夕明村、大四家子镇扎兰村水厂面积均为142.56m²；满堂红镇蘑菇沟村、满堂红镇二道沟子村、大四家子镇宫家村、大冷镇曹家村水厂面积均为114.21m2。根据生产工艺流程及功能要求，水厂各装置区域相对独立，互不干扰，以便于生产和管理。项目总平面布置总体可行。

10、占地与土石方平衡
（1）占地 
本工程占地面积共计127.83hm2，其中输配水管网工程带占地127.46hm2，水源井水厂工程占地0.37hm2。其中永久占地0.15hm2，临时占地127.68hm2。占地类型为耕地84.96hm2、林地0.65hm2、荒地39.88hm2、交通运输用地1.97hm2和建设用地0.37hm2。

表2-8   工程占地情况表  单位：hm2
项目

占地类型

占地性质
合计
耕地

林地
荒地

交通运输用地
建设用地
永久占地

临时占地
水源井水厂工程
/
/
/
/
0.37
0.13
0.24
0.37
输配水管网工程
84.94
0.65
39.88
1.97
/
0.02
127.44
127.46
合计

84.94
0.65
39.88
1.97
0.37
0.15
127.68
127.83

（2）土石方平衡
本工程土石方调运坚持尽量减少取、弃方量的原则，土石方工程主要集中在输配水管网工程和水源井水厂建构筑物工程，输配水管网工程采用顶管施工，大大减少临时占地面积及弃土量，剥离的表土在施工结束后回填利用，回覆用途为复耕和生态修复；水源井水厂建设产生的土石方量通常较小，用于建筑物基础和沉淀池回填等，实现内部平衡。本项目不设置取土场及弃渣场。土石方平衡详见下表。
表2-9   土石方平衡表  单位：万m3
项目

土石方平衡表
利用率
挖方
填方

调入

调出

余方

借方
水源井水厂工程
土石方
0.51
0.51
/
/
/
/
100%
输配水管网工程

土石方
28.96
28.96
/
/
/
/
100%
表土
8.66
8.66
/
/
/
/
100%
总计土石方

38.13
38.13
/
/
/
/
100%


	总平面及现场布置
	本项目建设内容包括水厂、水源井、输配水管路、入户管线、阀门井，分布在彰武县辖区管理范围内的满堂红镇、大四家子镇、四堡子镇、大冷镇等4个乡镇，总平面布置的特点为工程内容多且分散，均同时施工，互不干扰，因此施工现场根据具体建设内容进行现场布置。

水厂：10座水厂（新建9座水厂、利用1座水厂）分别位于满堂红镇大板村；满堂红镇满堂红村；满堂红镇蘑菇沟村；满堂红镇差大马村；满堂红镇二道沟子村本村/姜家/二龙台/偏坡/大/小泉眼屯；大四家子镇夕明村；大四家子镇扎兰村；大四家子镇宫家村一二三屯/河北/东甸屯；四堡子镇先锋村（利用）；大冷镇曹家村。其中满堂红镇大板村、满堂红镇满堂红村、满堂红镇差大马村、大四家子镇夕明、大四家子镇扎兰村水厂面积均为142.56m²；满堂红镇满堂红村、满堂红镇二道沟子村、大四家子镇宫家村、大冷镇曹家村水厂面积均为114.21m²。据生产工艺流程及功能要求，水厂内各装置区相对独立，互不干扰，以便于生产和管理。

水源井：13眼水源井（新建12眼水源井，利用1眼水源井）分别位于满堂红镇大板村（2眼）；满堂红镇满堂红村（2眼）；满堂红镇蘑菇沟村（2眼）；满堂红镇差大马村；满堂红镇二道沟子村；大四家子镇夕明村；大四家子镇扎兰村；大四家子镇宫家村；四堡子镇先锋村（利用）；大冷镇曹家村。

输配水管线：位于10个村屯。施工方案：项目入户管线短且分散，采用定向钻管施工法，定向钻管施工方案分多个节点同时进行。需要的作业空间小，对交通影响小；对已有埋设物的障碍物处理减至最小限度；所需开挖空间少，安全防护容易。

入户管线：位于10个村屯。施工方案：采用树状管网型式配水。采用顶管施工，分多个节点同时进行，顶管施工进出口施工点不产生顶管泥浆，施工结束后现场进行平整。

阀门井：本次工程设计阀门井种类有4种，共分为检修阀门井、排气阀门井、泄水阀门井和减压阀门井。本项目阀门井设置在道路或街角的路口，以及给水管道连接的地方，方便维护和使用，确保在需要时能够快速进行检修和维护。



	施工方案
	1、施工方案
项目施工场地位于临近各个水源井，水厂，便于施工，具体见附图。

（1）水源井

①钻井

管井施工中形成井身的总称，主要工艺是钻孔，钻孔之前应做好机台调平，设备布置，器材堆存，塔架竖立，钻机安放等工作。

本项目采用反循环钻井机进行打井，施工前拉运约5m3清水备用，打井时水从钻杆吸出，从井口流入，反循环可以带出直径较大的渣。钻井机钻头在钻进的时候会产生渣土、渣石等，通过循环可以由水将这些渣子带到地面，再经过沉淀池沉淀以回到钻孔，这样不停地循环，最后成孔。

②探井

下井管前，应对钻孔孔壁，孔径、孔深进行校核，查明孔壁是否规则圆滑，发现有缩径等不规则孔壁时必须及时修整，以保证后续工序的顺利实施，并实测孔深。

③换浆

用稀浆或清水压入孔底，自下而上将原成孔时的浓浆换出孔。当井内返上泥浆与压入的稀浆水的浓度基本相同时，换浆完成。 

④安装下管

井管接管采用悬吊方法下管，下管前要校正孔径，实测孔深。 

⑤填砾料

将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。

⑥止水

用优质粘土做成粘土球，必须保证粘土球质量，并保证分层填入，逐层填满，填实。

⑦洗井

洗井的目的是彻底清除钻井过程中孔内的泥浆，同时抽出滤水管周围含水层中泥浆、粉、细砂等沉淀，以保证含水层出水通畅，本项目洗井使用纯净水，洗井废水经收集后洒水降尘。

⑧抽水试验

井孔在验收前，必须进行简易抽水试验，测定井的实际可开采水量，在开泵后30min由本项目自行取水样测量含沙量和进行水质分析采样。 

⑨水压试验

管道试压前2～3天，向试压管道内充清水。水自管道地段注入。此时打开排气阀排气，当充水到排出的水流中不带气泡，水流连续，即关闭排气阀门，停止充水。水充满后为使管道内壁及接口材料充分吸水，宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行试压，浸泡时间为24小时。

管道浸泡符合要求后，进行管道水压试验。试压分两步进行，第一步是升压，第二步按强度试验要求进行检查。管道升压时。先排尽管道内的气体，升压过程中，当发现弹簧压计表针摆动，不稳定升压较慢时，重新排气后再升压。升压时采取分级升压，每次升压约0.2MPa，每升一级检查后背、支墩、管身及接口，当无异常现象时，再继续升压。水压升到实验压力后，保持恒压10min，所有接口、管身检查无破损及漏水现象，认为管道实验强度合格。放水至管道运行压力时恒压24小时，待24小时压力不下降，再检查接口、管身无破裂漏水等现象时，管道严密性合格。水压试验结束后管道内的清水全部用于场地洒水抑尘。
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图2-2  水源井施工工艺流程图
输、配水管道施工、入户管道施工

1）输、配水管道施工

输、配水管道施工采用定向钻管施工法，定向钻管施工法就是非开挖施工方法，是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术。本工程采用定向钻拉管工艺。利用比钻杆外径略大的箭咀式小钻头打导向孔，钻杆从地面钻入，地面仪器接收由地下钻头内传送器发出的消息，控制钻头的方向和深度，钻成准确的定位导向孔。再利用导向孔，反向回扩，回扩时只将设计孔径内的原状土搅碎。最后利用清孔设备清出孔道内泥土，形成安管的通道。在钻进先导孔和扩孔时注水润滑钻具，扩孔搅碎孔内原状土时，要将孔内土搅拌形成塑性泥浆，在清孔时借助机具的挤压，在孔壁上形成光滑的一层护壁泥皮，用以平衡孔道内的固岩压力，最终造成稳定光滑的安管通道。孔道成型后利用拉力机将管节拖拽入孔道内，完成安装工作。
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图2-3  输配水管道施工工艺流程图

2）入户管道施工

入户管道采用顶管施工的方法，顶管施工是一种非开挖施工方法，在工作坑内借助顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计的坡度顶入土中，并将土方运走。一节管子完成顶入之后，再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力，把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。管道紧随工具管或掘进机后，埋设在两坑之间。输水管线施工作业带宽度为2.5m。
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图2-4  入户管道施工工艺流程图

水厂施工

1）水厂施工期

①基础工程施工

包括土方（挖方、填方）、地基处理（岩土工程）与基础工程施工。基础工程开挖土方可全部回用，无弃土产生；挖掘机、装载机等运行时将主要产生噪声，同时产生扬尘。同时产生施工期工人生活污水、施工期生活垃圾。 

②主体工程及附属工程施工

在挖土、堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘、噪声等环境问题。同时产生施工期工人生活污水、施工期生活垃圾。 

③装修工程施工

在对构筑物表面进行装修时，钻机、电锤、切割机等产生噪声、建筑垃圾。同时产生施工期工人生活污水、施工期生活垃圾。

④工程验收

施工完毕后对工程进行验收，查验工程是否合格。

⑤工程运营

工程验收后，水厂可正式投入运营。
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图2-5  水厂主体工程施工工艺流程图

2）水厂运营期

管道工程及新建水源井均为建设完成后长期运行的基础设施，营运期主要承担抽取水源、输送自来水的功能，无损坏发生，基本不需要人工干预。本项目全年运行365天，实行定期巡查工作制，工作人员由村部现有管理人员调配，厂区不设办公及生活设施，无人员驻守，因此运营期无生活污水及生活垃圾产生。

本次净水工程采用反渗透净水设备+次氯酸钠发生器消毒的净水工艺，确保出水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求，反渗透净水设备主要用来去除硝酸盐等离子，次氯酸钠发生器主要用于给水消毒，净水工程营运期工艺流程详见下图。
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图2-6  净水工程工艺流程图
净水工程工艺流程如下：

①原水箱储水：深井潜水泵将水输送至净水原水箱，设计处理规模 54.55万m3/a。

②反渗透净水：反渗透系统的原理是采用反渗透膜对水进行处理，反渗透膜元件的主要脱盐部分的机理类似于半透膜，能对水中的离子具有选择透过性，在自然状态下，半透膜（反渗透膜）选择透过溶剂（水）由低浓度侧向高浓度侧进行自然渗透，在形成一定的渗透压差下达到自然渗透平衡；当在高浓度侧施加外界压力时，高浓度侧的溶剂克服自然渗透压和自然液位高度差而使水分子由高浓度侧向低浓度侧进行逆向渗透，从而去除水中盐分、硬度等。本项目反渗透净水装置处理地下水作为饮用水的出水效率为80%。反渗透膜经过长期运行后，会积累某些难以冲洗的污垢，如有机物、无机盐结垢等，造成反渗透膜性能下降，故项目反渗透系统需要定期清洗，该过程产生的主要污染物为反渗透废水、反冲洗废水、废反渗透膜及设备噪声。废水排入各水厂废水回收池内沉淀处理后定期用于乡镇绿化、道路清扫、抑尘用水，不外排。

③净水箱储水：经反渗透净水设备处理后的水在净水箱内蓄水。

④次氯酸钠发生器消毒：对反渗透后的水进行消毒处理，本项目采用次氯酸钠发生器作为消毒设备，采用电解氯化钠水溶液的方式来生成次氯酸钠。

⑤泵供水：处理后的净水通过离心泵及管网输送至指定用户。

2、施工时序
工程准备期：主要完成“四通一平”、临时生产生活设施等修建、主要管材设备进场，对接各受益行政村村委会，工程准备期拟安排在9月上旬。

工程施工期：工程建设项目多，工程量大，战线长，相互干扰较多，各项目区平行施工，管道工程分段施工。

工程关键性项目为管道埋设施工，其关键性线路为：土方开挖→埋设管道→试压→土方回填。

输配水工程由9月至10月为主体施工期，各项目区平行开展，对各个项目区进行管道铺设和入户工程安装施工。

设备安装调试10月下旬至11月集中进行。

12月中旬完成扫尾及其他工作，当年完成竣工整理及验收。

3、建设周期

本项目建设周期为4个月。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1 、生态环境现状
（1）主体功能区规划
根据《辽宁省人民政府关于印发辽宁省主体功能区规划的通知》（辽政发﹝2014﹞ 11号）将全省国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层级，分为国家级和省级两个层面。对照《辽宁省主体功能区规划》，本项目所在区域主体功能区属于国家级农产品主产区。

国家级农产品主产区区域功能定位：保障粮食等农产品供给的重要区域，重要的农产品深加工区，全省重要的现代农业和新农村建设示范区。区域发展方向和开发原则：着力保护耕地，尤其是基本农田，稳定粮食生产，发展现代农业，增强农业综合生产能力，增加农民收入，加强农业面源污染防治，加快社会主义新农村建设，保障农产品供给。

本项目为水利中的地下水开采，属于基础设施建设，项目的建设可保障农业生产稳定，改善农村生活条件、推动农村经济发展，因此本项目的建设与区域发展方向均相符。本项目所在区域主体功能区划详见附图 6。
（2）生态环境功能区划
根据《辽宁省生态功能区划图》，辽宁省共划分为4个生态区，15个生态亚区，47个生态功能区。其中，一级区划以中国生态环境综合区划三级区为基础，结合辽宁省地貌特点与典型生态系统以及生态环境管理的要求进行调整；二级区划以主要生态系统类型和生态服务功能类型为依据；三级区划以生态服务功能的重要性、生态环境敏感性及生态系统胁迫状况等指标为依据。本项目所在区域为阜新市彰武县，对照《辽宁省生态功能区划》，本项目所在区域生态功能区属于康平-彰武沙漠化控制与土壤保持生态功能区（II2-2），本项目为水利中的地下水开采，符合《全国生态功能区划》的生态保护方向的相关要求。本项目在辽宁省生态功能区划中的位置见附图 7 。
（3）土地利用现状
本项目新建12眼水源井、利用1眼水源井、新建9个水厂、利用1个水厂、输配水管网工程的土地利用类型为建设土地（0.37hm2）、耕地（84.96hm2）、林地（0.65hm2）、荒地（39.88hm2）、交通运输用地（1.97hm2），项目周边无重点保护野生动植物及其生境分布，植被类型主要为农作物、灌木丛等，动物主要有麻雀、乌鸦、喜鹊等鸟类、鼠类等，均分布于项目周边及附近村镇。
1）生态系统结构、功能及生物多样性情况
①生态系统结构情况

据调查，本次评价范围内生态系统结构稳定，非生物的物质和能量主要为阳光、水、空气等；生产者主要为绿色植物；消费者主要为各种动物。例如麻雀、乌鸦、喜鹊等鸟类、鼠类等；分解者主要为各种微生物。时空结构随生物群落优胜劣汰不断更替，处于动态变化中；评价范围内食物链丰富、食物网复杂，生态系统结构完整、稳定。

②生物多样性情况
根据现场踏勘，评价范围内生态环境状况良好，附近无工业企业，人为活动较少，附近山体植被茂密，隐蔽性高，已形成稳定的生态系统，生物多样性较高。

2）野生动物及其生境分布情况

工程占地区无重点保护野生植物分布。工程影响区内人口活动密集，未发现国家重点保护动物分布。工程范围内流域未发现珍稀、濒危动物分布。项目周边无大型动物存在，主要有麻雀、乌鸦、喜鹊等鸟类、鼠类等常见动物种类。

2、水文地质条件
（1）地下水循环及特征

本工程项目区气候湿润和多雨。水文网密集，常年流水。平枯水期地表径流接受地下水补给，丰水期河水补给地下水。地下水主要依靠大气降水和融雪水的补给。灌溉水在一定条件下仍可补给地下水。而河水只能起调节地下水作用。地下水以浅循环为主，在可溶岩地区及断裂发育部位存在深循环。由于该区是上升地区，地形切割剧烈，地下水往往以短途径流，常以下降泉或上升泉的形式排出地表。泉所在地貌部位多是山麓、沟谷、河谷沿岸等地。人类生产开采地下水仍是地下水的排泄方式，地下水随区内古地貌、地层结构、岩土孔隙度和水理性质等因素的变化而变化，不同砂层赋存地下水丰富程度差别很大。区内场地蕴藏着丰富的孔隙潜水、微承压水，从扇顶到扇缘带，含水层岩性由扇顶圆砾、卵石过渡到中部砾砂、中粗砂，至扇前缘时主要为中细砂。

（2）地下水类型及特征

①松散岩类孔隙水

该类地下水在河流堆积地貌、剥蚀堆积地貌中大量存在，主要赋存于第四系松散堆积层中，含水层为冲洪积的砂土层及砾石层，经过现场抽水试验测得地下水含水层厚度在44～58m之间，地下水静水位埋深10.2～20.5m之间，渗透系数在2.4～5.1m/d之间，单井出水量在268～1022m3/d 之间，影响半径在90～200m之间。自然地理条件良好，水系发育，地下水补给来源充足，径流条件好，储存条件差。冲积平原地下水的特征是：径流好，水量丰富，水质佳，水位动态变化显著。

②基岩裂隙水

该类地下水存在于构造剥蚀地貌，主要为风化带网状裂隙水，赋存于基岩裂隙中，含水岩带以风化较强烈的强风化岩石中，其富水性取决于裂隙的发育程度和连通程度。经过现场抽水试验测得地下水含水层厚度在 43.7～46.0m左右，地下水静水位埋深8.5～14.3m之间，渗透系数在0.1～0.7m/d之间，单井出水量在20～364m3/d之间，影响半径在110～230m之间，局部有残留的松散砂砾石层，厚度不大，其上是全新统风积黏性土。降水下渗形成第四纪层间承压水或孔隙潜水。

（3）地下水动态变化特征

地下水动态变化受降雨量及地貌影响，在不同的径流条件下，其变化幅度不同，总的规律是：从补给区-径流区-排泄区，径流速度从急到缓，动态变化幅度从大到小。在补给区地形较高，径流速度较快，则地下水位变化幅度也大；径流区标高较低，水位变化幅度相对较小；排泄区水位年变幅最小，一般为1～2m。此外，地下水水位动态变化具有随水位埋深增加而减弱，沿补给途径增长而趋于稳定的特点。
3、环境空气质量现状
（1）基本污染物环境空气质量现状
项目所在区域环境空气质量现状采用阜新市生态环境局发布的《“十四五”阜新市生态环境质量报告书》中阜新市环境空气质量监测数据，阜新市2025年环境空气污染物监测数据统计结果见表3-1。
表3-1   阜新市区2025年环境空气污染物监测数据统计表

污染物
年评价

指标

评价标准/（µg/m3）

现状浓度/（µg/m3）

最大浓度占标率/%

超标倍数

达标

情况

PM10

年均值

60
53
88.3
0

达标

PM2.5

年均值
30
28
93.3
0
达标

SO2

年均值
60
13
21.7
0
达标

NO2

年均值
40

20
50
0
达标

CO

百分位数

4.0mg/m3
1.3mg/m3
32.5
0
达标

O3

160

140
87.5
0
达标

*：CO年评价采用24小时平均第95百分位数；臭氧年评价采用日最大8小时滑动平均值的第90百分位数
由监测结果可知，2025年阜新市全部污染物年均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级浓度限值，故项目评价区域为达标区。
4、声环境质量现状
阜新鑫源检验检测技术有限公司于2026年7月2日~3日对本项目各个水厂及水井的敏感点噪声进行监测，监测结果见表3-2。

表3-2   声环境监测结果
监测点位
监测结果

执行标准
达标情况

昼间
夜间

昼间
夜间

昼间
夜间

宫家窝堡村村委会

E122°56′11"，N42°33′33"
45
41
55
45
达标
达标

大四家子

E122°54′16"，N42°33′52"
48
43
55
45
达标
达标

夕明村村委会

E122°52′30"，N42°35′34"
43
40
55

45
达标
达标

曹家村

E122°22′28"，N42°36′28"
46
41
55
45
达标
达标

邱家洼子

E122°08′09"，N42°33′51"
46
42
55
45
达标
达标

差大马村村委会

E122°06′54"，N42°34′02"
45
40
55
45
达标

达标

大板村村委会

E122°11′41"，N42°36′32"
46
42
55
45
达标

达标

满堂红村村委会

E122°07′27"，N42°37′44"
45
40
55
45
达标

达标

蘑菇沟村村委会

E122°10′05"，N42°39′54"
46
41
55
45
达标

达标

姜家店

E122°05′45"，N42°39′13"
51
44
55
45
达标

达标

西大公主屯

E121°59′13"，N42°40′26"
44
40
55
45
达标

达标

由监测结果可知，本项目各个水厂及水井的敏感点噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，主要为居民生活产生的废水及固废，村民生活产生的废水经旱厕处理后还田不外排；固废主要为生活垃圾，投入乡镇内设置的垃圾箱内，由环卫部门统一处置。采取以上措施后村民生活对项目运行基本不产生影响。

	生态环境保护目标
	大气环境保护目标：根据水厂周边环境的特点，水源井和输配水管网均为地下设施且施工期短，本项目的大气环境保护目标为水厂厂界外500m范围内的居民和临时占地区域两侧的居民（即施工时输配水管网两侧的居民）。

声环境保护目标：本项目输配水管网工程采用定向钻管施工，入户工程采用顶管施工，无大型噪声机械，营运期为地下设施，噪声源较小。项目声环境保护目标为各水厂厂界外50m范围内的居民和占地区域两侧的居民（即施工时输配水管网两侧的居民）。

生态环境保护目标：本项目位于彰武县辖区范围内的村镇、村屯，永久占地范围内无生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本项目不涉及环境敏感区，厂界外500m范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源及居民等环境敏感目标，项目区生物多样性水平较低，植被类型相对单一，主要为农作物、灌木丛等，无野生珍稀或濒危植物分布，植物群落的物种组成及结构较为单一，均为该地区的广布种、常见种。多年来，在农业垦殖、区域车辆来往的共同影响下，评价区对动物产生的趋避作用，使得评价区附近无大型兽类出没。本项目周围无生态环境敏感点，评价区域内无国家级、省级重点保护珍稀或濒危物种。野生动物一般多为常见的麻雀、乌鸦、喜鹊等鸟类、鼠类，此外还有一些常见昆虫，无重点保护的野生动物栖息地。评价区生态系统保持着完整性和稳定性。

表3-3   项目环境保护目标（满堂红镇大板村）
环境

要素

保护目标名称

坐标

方位

最近距离（m）

功能

保护

规模
保护级别

X

Y

环境

空气

茴菜沟
433138.99
4717746.06
西
455
居住
237人
《环境空气质量标准》（GB3095-

2026）二级标准

大板村村委会

433964.01

4717752.09

北、南

10

办公
5人

声环境

大板村村委会
433964.01
4717752.09
北、南
10
办公
5人
《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准
续表3-3   项目环境保护目标（满堂红镇满堂红村）
环境

要素

保护目标名称

坐标

方位

最近距离（m）

功能

保护

规模
保护级别

X

Y

环境

空气

满堂红村
428167.18
4720009.37
西、北
90
居住

788人

《环境空气质量标准》（GB3095-

2026）二级标准

满堂红村村委会

428194.51
4720010.95
东北

9
办公

5人
声环境

满堂红村村委会
428194.51
4720010.95
东北
9
办公
5人
《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准
续表3-3   项目环境保护目标（满堂红镇蘑菇沟村）
环境

要素

保护目标名称

坐标

方位

最近距离（m）

功能

保护

规模
保护级别

X

Y

环境

空气

上蘑菇沟
431402.96
4723966.08
西
333
居住

174人

《环境空气质量标准》（GB3095-

2026）二级标准

下蘑菇沟
432287.81
4723914.06
东
433
居住
144人
蘑菇沟村村委会

431814.69
4724004.42
四周
5
办公
5人
声环境

蘑菇沟村村委会
431814.69
4724004.42
四周
5
办公
5人
《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准
续表3-3   项目环境保护目标（满堂红镇差大马村）
环境

要素

保护目标名称

坐标

方位

最近距离（m）

功能

保护

规模
保护级别

X

Y

环境

空气

差大马村村委会
427374.01
4713146.35
北
19
办公
5人
《环境空气质量标准》（GB3095-

2026）二级标准

邱家洼子

429050.40
4712841.66
北、西

6
居住
147人
声环境

差大马村村委会

427374.01
4713146.35
北

19
办公
5人
《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准
邱家洼子
429050.40
4712841.66
北、西
6
居住
147人
续表3-3   项目环境保护目标（满堂红镇二道沟子村）
环境

要素

保护目标名称

坐标

方位

最近距离（m）

功能

保护

规模
保护级别

X

Y

环境

空气

姜家店
425950.69
4722727.07
西、东、西北
5
居住

240人
《环境空气质量标准》（GB3095-

2026）二级标准

声环境

姜家店
425950.69
4722727.07
西、东、西北
5
居住
240人
《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准
续表3-3   项目环境保护目标（大四家子镇夕明村）
环境

要素

保护目标名称

坐标

方位

最近距离（m）

功能

保护

规模
保护级别

X

Y

环境

空气

夕明村
489853.23
4715764.24
东北
97
居住
411人
《环境空气质量标准》（GB3095-

2026）二级标准

姚家窝堡

489991.63

4715203.04

东南

423

居住
174人

西大营子

489306.25

4715794.06

西

449

居住
402人

夕明村村委会

489763.75
4715627.23
南

4
办公

5人
声环境

夕明村村委会
489763.75
4715627.23
南
4
办公
5人
《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准
续表3-3   项目环境保护目标（大四家子镇扎兰村）
环境

要素

保护目标名称

坐标

方位

最近距离（m）

功能

保护

规模
保护级别

X

Y

环境

空气

扎兰村
492127.20
4712466.82
四周
9
居住

1260人
《环境空气质量标准》（GB3095-

2026）二级标准

声环境

扎兰村
492127.20
4712466.82
四周
9
居住
1260人
《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准
续表3-3   项目环境保护目标（大四家子镇宫家村）
环境

要素

保护目标名称

坐标

方位

最近距离（m）

功能

保护

规模
保护级别

X

Y

环境

空气

河北
494720.45
4712368.50
北
448
居住

150人
《环境空气质量标准》（GB3095-

2026）二级标准

宫家窝堡村

494906.29

4711867.91

东

71

居住
677人

宫家村村委会

494796.81
4711893.68
西

1
办公

5人
声环境

宫家村村委会
494796.81
4711893.68
西
1
办公
5人
《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准
续表3-3   项目环境保护目标（大冷镇曹家村）
环境

要素

保护目标名称

坐标

方位

最近距离（m）

功能

保护

规模
保护级别

X

Y

环境

空气

曹家村
448700.63
4717566.53
四周
7
居住
249人
《环境空气质量标准》（GB3095-

2026）二级标准

金家

449133.93
4717447.46
东

445
居住

218人
声环境

曹家村
448700.63
4717566.53
西北、东北
7
居住
249人
《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准
续表3-3   项目环境保护目标（四堡子镇先锋村）
环境

要素

保护目标名称

坐标

方位

最近距离（m）

功能

保护

规模
保护级别

X

Y

环境

空气

东大公主屯
418008.80
4724949.13
北
72
居住

268人
《环境空气质量标准》（GB3095-

2026）二级标准

西大公主屯

417040.62
4725013.22
北

7
居住
234人
声环境

西大公主屯
417040.62
4725013.22
北
7
居住
195人
《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准
续表3-3   项目临时占地环境保护目标（满堂红镇大板村输配水管网）
环境

要素

保护目标名称

坐标

方位

距离

（m）

功能

保护级别

X

Y

环境

空气

吴宝湾子
437203.22
4716235.22
管线两侧500m范围内
1~200m
居住
《环境空气质量标准》（GB3095-

2026）二级标准

清泉

435680.36
4716282.44
居住

前大板

435987.12
4717430.40
居住

后大板

434792.87
4717979.50
居住

茴菜沟

433047.14
4717739.71
居住

沙家窝堡

432001.90
4718441.53
居住

陈家窝堡

433489.67
4719735.02
居住

施家窝堡
431172.98
4716708.26
居住
大板村村委会

433964.01
4717752.09
办公

声环境
吴宝湾子
437203.22
4716235.22
管线两侧50m范围内
1~50m
居住
《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准
清泉
435680.36
4716282.44
居住
前大板
435987.12
4717430.40
居住
后大板
434792.87
4717979.50
居住
茴菜沟
433047.14
4717739.71
居住
沙家窝堡
432001.90
4718441.53
居住
陈家窝堡
433489.67
4719735.02
居住
施家窝堡
431172.98
4716708.26
居住
大板村村委会

433964.01

4717752.09

办公
续表3-3   项目临时占地环境保护目标（满堂红镇满堂红村输配水管网）
环境

要素

保护目标名称

坐标

方位

距离

（m）

功能

保护级别

X

Y

环境

空气

满堂红村
428167.18
4720009.37
管线两侧500m范围内
1~200m
居住
《环境空气质量标准》（GB3095-

2026）二级标准

后孙家

430792.05
4720322.60
居住

前孙家

430264.28
4719765.57
居住

后房身

428340.30
4719269.86
居住

前房身

428028.02
4717701.80
居住

哈巴沁

426717.90
4717139.19
居住

沈家窝堡
429185.03
4717004.40
居住
满堂红村村委会
428194.51
4720010.95
办公

声环境
满堂红村
428167.18
4720009.37
管线两侧50m范围内
1~50m
居住

《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准

后孙家
430792.05
4720322.60
居住

前孙家
430264.28
4719765.57
居住

后房身
428340.30
4719269.86
居住

前房身
428028.02
4717701.80
居住

哈巴沁
426717.90
4717139.19
居住

沈家窝堡
429185.03
4717004.40
居住
满堂红村村委会
428194.51
4720010.95
办公
续表3-3   项目临时占地环境保护目标（满堂红镇蘑菇沟村输配水管网）
环境

要素

保护目标名称

坐标

方位

距离

（m）

功能

保护级别

X

Y

环境

空气

上蘑菇沟
431402.96
4723966.08
管线两侧500m范围内
1~200m
居住
《环境空气质量标准》（GB3095-

2026）二级标准

下蘑菇沟

432287.81
4723914.06
居住

东闹得海

432622.22
4726041.39
居住

程沟

434067.16
4724104.42
居住

后韩

433014.61
4721722.33
居住

中韩

433369.85
4721236.12
居住

三家子

434536.16
4720715.93
居住

翟家沟
434456.81
4722791.20
居住
蘑菇沟村村委会
431814.69
4724004.42
办公

声环境
上蘑菇沟
431402.96
4723966.08
管线两侧50m范围内
1~50m
居住
《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准
下蘑菇沟
432287.81
4723914.06
居住
东闹得海
432622.22
4726041.39
居住
程沟
434067.16
4724104.42
居住
后韩
433014.61
4721722.33
居住
中韩
433369.85
4721236.12
居住
三家子
434536.16
4720715.93
居住
翟家沟
434456.81
4722791.20
居住
蘑菇沟村村委会

431814.69

4724004.42

办公
续表3-3   项目临时占地环境保护目标（满堂红镇差大马村输配水管网）
环境

要素

保护目标名称

坐标

方位

距离

（m）

功能

保护级别

X

Y

环境

空气

腰四家子
425997.11
4714936.80
管线两侧500m范围内
1~200m
居住
《环境空气质量标准》（GB3095-

2026）二级标准

南四家子
425317.93
4714003.94
居住

佟四家子
425398.26
4712283.48
居住

西差大马
427200.93
4711380.24
居住

邱家洼子
428817.17
4712741.45
居住

王家洼子

429753.24
4712421.41
居住

七家子
429449.84
4713859.09
居住

东四家子
427335.97
4714881.16
居住
差大马村村委会

427374.01
4713146.35
办公

声环境
腰四家子
425997.11
4714936.80
管线两侧50m范围内
1~50m
居住
《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准

南四家子
425317.93
4714003.94
居住
佟四家子
425398.26
4712283.48
居住
西差大马
427200.93
4711380.24
居住
邱家洼子
428817.17
4712741.45
居住
王家洼子
429753.24
4712421.41
居住
七家子
429449.84

4713859.09

居住
东四家子
427335.97
4714881.16
居住
差大马村村委会

427374.01
4713146.35
办公
续表3-3   项目临时占地环境保护目标（满堂红镇二道沟子村输配水管网）
环境

要素

保护目标名称

坐标

方位

距离

（m）

功能

保护级别

X

Y

环境

空气

姜家店
425669.02
4723020.44
管线两侧500m范围内
1~200m
居住
《环境空气质量标准》（GB3095-

2026）二级标准

二道沟子村

424291.60
4723273.03
居住

大泉眼沟

421630.12
4723904.33
居住

小泉眼沟

422419.78
4722337.30
居住

二龙台

423748.57
4720518.05
居住

偏坡营子

424229.68
4718850.23
居住

声环境
姜家店

425669.02
4723020.44
管线两侧50m范围内
1~50m
居住

《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准

二道沟子村
424291.60
4723273.03
居住

大泉眼沟
421630.12
4723904.33
居住

小泉眼沟
422419.78
4722337.30
居住

二龙台
423748.57
4720518.05
居住

偏坡营子
424229.68

4718850.23

居住

续表3-3   项目临时占地环境保护目标（大四家子镇夕明村输配水管网）
环境

要素

保护目标名称

坐标

方位

距离

（m）

功能

保护级别

X

Y

环境

空气

夕明村
489853.23
4715764.24
管线两侧500m范围内
1~200m
居住
《环境空气质量标准》（GB3095-

2026）二级标准

姚家窝堡
489991.63
4715203.04
居住

西大营子

488966.79
4715632.67
居住

噶力马窝堡

491883.29
4716108.48
居住

大官营子

492382.02
4715357.27
居住

木头营子
492079.05

4714915.72

居住
夕明村村委会

489763.75
4715627.23
办公

声环境
夕明村
489853.23
4715764.24
管线两侧50m范围内
1~50m
居住

《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准

姚家窝堡

489991.63

4715203.04

居住

西大营子
488966.79
4715632.67
居住

噶力马窝堡
491883.29
4716108.48
居住

大官营子
492382.02
4715357.27
居住

木头营子

492079.05
4714915.72
居住

夕明村村委会

489763.75

4715627.23

办公
续表3-3   项目临时占地环境保护目标（大四家子镇扎兰村输配水管网）
环境

要素

保护目标名称

坐标

方位

距离

（m）

功能

保护级别

X

Y

环境

空气

扎兰村
492127.20
4712466.82
管线两侧500m范围内
1~200m
居住
《环境空气质量标准》（GB3095-

2026）二级标准

小官营子

490626.04
471206.73
居住

八里营子

491041.18
4712285.41
居住

石头场子

491457.23
4712811.42
居住

赵家洼子

494173.47
4713852.37
居住

声环境
扎兰村

492127.20
4712466.82
管线两侧50m范围内
1~50m
居住

《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准

小官营子
490626.04
471206.73
居住

八里营子
491041.18
4712285.41
居住

石头场子
491457.23
4712811.42
居住

赵家洼子
494173.47
4713852.37
居住

续表3-3   项目临时占地环境保护目标（大四家子镇宫家村输配水管网）
环境

要素

保护目标名称

坐标

方位

距离

（m）

功能

保护级别

X

Y

环境

空气

河北
494720.45
4712368.50
管线两侧500m范围内
1~200m
居住
《环境空气质量标准》（GB3095-

2026）二级标准

宫家窝堡村

494906.29
4711867.91
居住

东甸子
496938.94
4712510.22
居住
宫家村村委会

494796.81
4711893.68
办公

声环境
河北
494720.45
4712368.50
管线两侧50m范围内
1~50m
居住

《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准

宫家窝堡村

494906.29

4711867.91

居住

东甸子
496938.94
4712510.22
居住
宫家村村委会

494796.81

4711893.68

办公

续表3-3   项目临时占地环境保护目标（四堡子镇先锋村输配水管网）
环境

要素

保护目标名称

坐标

方位

距离

（m）

功能

保护级别

X

Y

环境

空气

东吴家店
417650.15
4723818.48
管线两侧500m范围内
1~200m
居住
《环境空气质量标准》（GB3095-

2026）二级标准

东大公主屯

418123.14
4725002.18
居住

西大公主屯
417130.05
4725179.22
居住

腰吴家店

414788.85
4724641.78
居住

西吴家店

414157.07
4725184.06
居住

壕外

415020.41
4725801.26
居住

大林家窝堡

419075.62
4714945.05
居住

二湾子

418682.09
4726359.47
居住

声环境
东吴家店
417650.15
4723818.48
管线两侧50m范围内

1~50m

居住

《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准

东大公主屯
418123.14
4725002.18
居住

西大公主屯

417130.05
4725179.22
居住

腰吴家店
414788.85
4724641.78
居住

西吴家店

414157.07

4725184.06

居住

壕外
415020.41
4725801.26
居住

大林家窝堡
419075.62
4714945.05
居住

二湾子
418682.09

4726359.47

居住

续表3-3   项目临时占地环境保护目标（大冷镇曹家村输配水管网）
环境

要素

保护目标名称

坐标

方位

距离

（m）

功能

保护级别

X

Y

环境

空气

曹家村
448700.63
4717566.53
管线两侧500m范围内
1~200m
居住
《环境空气质量标准》（GB3095-

2026）二级标准

金家
449133.93
4717447.46
居住

曹家

447495.37
4717809.58
居住

姜花

449184.35
4716152.93
居住

声环境
曹家村
448700.63
4717566.53
管线两侧50m范围内

1~50m

居住

《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类标准

金家
449133.93
4717447.46
居住

曹家
447495.37
4717809.58
居住

姜花
449184.35
4716152.93
居住



	评价

标准
	1、环境质量标准
（1）环境空气质量标准

根据阜新市环境空气质量功能区划，项目所在区域为环境空气质量二类功能区，PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准要求，具体标准值见下表。

表3-4   环境空气质量标准   单位：mg/m3
污染物名称

取值时间

过渡阶段浓度限值

浓度限值
单位

执行标准

PM10
年平均
60
50
μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

过渡阶段二级标准要求

日平均

120
100
PM2.5
年平均
30
25
日平均
60
50
SO2
1小时平均

500

150
μg/m3
日平均

150

50
年平均

60

20
NO2
1小时平均

200

200
日平均

80

50
年平均

40

30
CO

1小时平均

10

10
mg/m3
日平均

4

4
O3
1小时平均

200

200
μg/m3
日最大8小时平均

160

160
（2）声环境质量标准

本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。详见表3-5。
表3-5   声环境质量标准    单位：dB(A)

区域

声环境功能区类别

昼间

夜间

厂界四周

1类

55
45
2、污染物排放标准
（1）废气
施工期扬尘排放标准执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1扬尘排放浓度限值，详见表3-6。
表3-6   施工及堆料场地扬尘排放标准限值

项目

区域

浓度限值（连续5min平均浓度）

颗粒物

郊区及农村地区

1.0mg/m3
（2）废水
施工人员生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排。

净水制备过程产生的反渗透废水及反冲洗废水排入各水厂废水回收池内沉淀处理后定期用于周边乡镇绿化、道路清扫、抑尘用水，不外排。用于周边乡镇绿化、道路清扫、抑尘用水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准，主要执行指标见下表。详见表3-7。
表3-7   净水工程废水回用执行标准

项目

城市绿化、道路清扫

pH
6.0-9.0
五日生化需氧量（mg/L）
10
化学需氧量（mg/L）
/
全盐量（溶解性总固体）（mg/L）
1000
悬浮物（mg/L）
/
（3）噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，详见表3-8。
表3-8   建筑施工噪声排放标准  单位：dB（A）

标准值

昼间

夜间

70

55

运营期四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，详见表3-9。
表3-9   厂界噪声排放标准

项目

标准值[dB（A）]

类别

昼间

夜间

厂界
55
45
1类

（4）固废
一般工业固废的排放标准执行《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日施行）、辽宁省生态环境厅《关于加强全省一般工业固废废物环境管理工作的通知》中相关要求。

	其他
	根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》 （环发﹝2014﹞197号）、《辽宁省生态环境厅关于进一步加强建设项目主要污染物排放总量指标审核和管理的通知》（辽环综函(2020)380号）和《“十五五”污染减排工作方案编制技术指南》环办综合函[2025]184号等文件要求，本项目无需申请总量控制指标。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1、施工废气环境影响分析
本项目施工期水厂、输配水管线等的施工扬尘主要来自挖掘机开挖、车辆装卸、土方运输等过程，尤其在天气干燥、风速较大情况下，扬尘污染更为严重。本评价采用北京市环境保护科学研究院对建筑工程施工场地扬尘实测资料进行类比分析。1992年6月北京市环境保护科学研究院对四个市政工程（两个有围挡，两个无围挡，各设置一个上风向对照点）的扬尘情况进行了调查测定，测定时风速为2.4m/s，结果见下表。

表4-1   市政工程施工扬尘对环境的影响
工地名称
围挡情况
颗粒物浓度（mg/m3）

工地下风向
上风向对照点
20m
50m
100m
150m
200m
250m
南二环天坛段工程
无
1.54
0.981
0.635
0.611
0.504
0.401
0.404
南二环陶然亭段工程

无
1.476
0.863
0.568
0.570
0.519
0.411
平均
1.053
0.922
0.602
0.591
0.512
0.406
西二环改造工程

围金属板
0.943
0.577
0.416
0.421
0.417
0.420
0.419
车公庄西路热力工程

围彩条布
1.105
0.674
0.453
0.420
0.421
0.417
平均
1.042
0.626
0.435
0.421
0.419
0.419
由上表分析可知，市政工程施工扬尘的影响范围与程度相关结论如下：

（1）无围挡的施工现场扬尘十分严重，扬尘污染范围在工地下风向250m内，被影响地区的颗粒物浓度为0.512-1.503mg/m3，是对照点的1.26-3.70倍。

有围挡的施工扬尘相对无围挡时有明显的改善，但仍较严重，扬尘污染范围在工地下风向150m之内，被影响地区的颗粒物浓度平均为0.421-1.042mg/m3，是对照点的1.08-2.49倍。围挡对减少市政施工扬尘对环境的污染有明显作用，在相同条件下，可使被污染地区的TSP浓度减少约四分之一。

在有遮挡情况下，在下风向50m处颗粒物浓度完全能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3），在200m处基本达到上风向对照点相同浓度。

根据以上类比分析，施工扬尘对施工下风向20m范围有较大的影响，若天气干燥、风速较大时可能对周边居住区等产生不利影响。建议优化施工方法，减少扬尘。一般情况下，施工期间对车辆行驶路面实施洒水降尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，可见每天洒水降尘，可有效控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小在20~50m范围。

项目施工期严格执行《辽宁省大气污染防治条例》等相关规定，施工场地周围应设置连续、密闭的围挡，易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施，对工程材料、砂石以及剥离的表土等易产生扬尘的物料应当加盖苫布。采取上述措施后，扬尘影响和污染程度会显著减轻，对大气环境的影响可接受。

（2）施工机械、车辆燃油废气

施工机械、运输车辆所排放的燃油废气，主要污染物是氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳等，根据《工业交通环保概论（王肇润编著）》，每耗1L油料，排放空气污染物氮氧化物9g、二氧化硫3.24g、一氧化碳27g。燃油废气主要对作业点周边和运输路线两侧局部范围产生一定影响，由于排放量不大，经稀释扩散后不会对周边空气环境产生明显影响。

加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。

施工期水源井及水厂距离最近保护目标的距离为5m，输配水管线及入户工程均在村屯住户位置施工。项目输配水管道及入户工程采用定向钻管和顶管施工方法，均是非开挖施工方法，可有效降低施工扬尘对敏感点的影响。根据上述预测结果，在有遮挡情况下，在下风向50m处颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3），若落实洒水降尘、物料覆盖等措施，5m处贡献值可降至0.5mg/m3以下，所有敏感目标颗粒物浓度均满足标准要求，不会造成扬尘超标影响。

综上所述，施工期对施工场地周边以及运输沿线的环境空气影响是短暂的，随着施工期结束，影响也随之消除。经过以上措施，控制施工扬尘、燃油废气等，加强施工管理，其对环境空气的影响程度可接受。

2、施工废水环境影响分析
本项目施工期产生废水主要是施工生产废水和生活污水。

（1）施工生产废水
本项目施工生产废水主要为机械和车辆的清洗废水、洗井废水、泥浆废水、管道试压废水等，主要污染物是悬浮物、石油类，经过隔油、沉淀处理后用于场地洒水抑尘，不外排。

（2）施工生活污水

本项目施工段分散，采用阶段施工方法，不单独设置施工营地，施工地点距离施工人员住所当天可往返，因此不提供住宿，餐饮外购。

施工期各段同时施工，高峰期施工人员约50人，施工人员生活用水按30L/d，废水排水系数按0.8计算，则产生生活污水1.2m3/d，同时施工工期约4个月，施工期生活污水排放量为144t，主要污染物浓度化学需氧量300mg/L，氨氮25mg/L，施工人员生活污水依托附近旱厕，定期清掏外运堆肥。
3、施工噪声环境影响分析
本项目施工噪声包括水井建筑施工、水源井钻井和输配水工程施工噪声。

建筑施工无重、大型机械，房屋结构为砖瓦结构，噪声主要为建筑材料的运输车辆产生，源强与农村常用机械源强一致，施工期间禁止夜间施工，对居民声环境影响可接受。

施工期间主要的噪声源是施工机械噪声和运输车辆噪声，属于移动声源。施工过程使用的机械主要有挖掘机、推土机、装载机、自卸机等，各设备的噪声源强约为80~90dB（A）。
施工期间对周围声环境的影响主要来自于各种施工机械作业及运输工具所产生的噪声。根据有关资料进行类比分析，装修施工经常使用的机械有运输车辆、切割机、空压机、冲击钻等，施工机械设备噪声源强见表4-2。

表4-2   施工机械设备噪声源强   单位：dB（A）
设备名称
距离单台设备1m处噪声值
距离单台设备5m处噪声值
距离单台设备10m处噪声值
距离单台设备20m处噪声值
距离单台设备50m处噪声值
距离单台设备57m处噪声值
距离单台设备100m处噪声值
挖掘机
83
69
65
59
51
50
45
自卸车

50
66
60
54
46
45
40
推土机

83
69
65
59
51
50
45
装载机

80
66
60
54
46
45
40
由预测结果可知，从上表预测可知，在无任何屏障的情况下，昼间距离施工机械5m处噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求。同时，多种机械同时施工的影响范围大于单台机械施工的影响范围。

施工期水源井及水厂距离最近保护目标的距离为5m，经预测，施工期昼间 5m处噪声贡献值最大为69dB（A），满足厂界标准70dB（A）。输配水管线及入户工程均在村屯住户位置施工。项目输配水管道及入户工程采用定向钻管和顶管施工方法，均是非开挖施工方法，管施工噪声主要来自地下作业设备，源强远低于明挖施工。

本环评要求施工方在施工过程中采取以下降噪措施：

①施工期间按照《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）进行施工时间、施工噪声的控制，夜间禁止施工。

②施工现场设置围挡，合理平面布局，在施工平面布置中应充分利用施工区的地形、地势等自然隔声屏障，并避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高，并控制同时作业设备的数量，隔声降噪。

③产噪设备安排在白天（除中午12：00～14：00）使用，夜间禁止使用噪声设备（22：00～6：00）。

④高噪声设备尽量设置在远离居民的位置。

⑤施工优先采用环保型低噪声设备，避免使用高噪声设备，定期对设备进行维修和养护，有效降低噪声排放；闲置设备及时关闭，减少噪声源强，同时要定期检验设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。

⑥结合项目工程周边道路现状和敏感点的分布情况，汽车运输材料进入施工场地，途经沿线居民区和村庄时减速慢行，晚间运输用灯光示警，禁鸣喇叭。

⑦在工作井周边搭建临时隔声屏障（高度3-4m，采用彩钢板+吸声棉结构），对工作井井口进行封闭或加盖隔声盖板，减少地下噪声向上传播。

⑧项目避免夜间运输，避免对居民敏感点造成影响。

⑨针对管网穿越村庄部分，由于施工过程距离居民较近，建议安装声屏蔽设备，减小对附近居民影响。

施工机械噪声对施工区及工程区周边的敏感目标短期内可能会产生短暂的影响，但由于施工过程是临时性的，施工期噪声对敏感点的影响也是短暂的，施工结束后即可恢复。施工期间采取上述噪声防护措施后，施工噪声得到了有效控制，不会对周边声环境造成大的影响。
4、施工固废环境影响分析
施工期所产生的固体废弃物主要包括施工人员的生活垃圾、建筑垃圾、土石方、泥浆等。

（1）生活垃圾

本工程施工高峰人员为50人，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/d人，施工工期约4个月，施工期其生活垃圾产生量为3t，集中收集后交由环卫部门统一清运，无害化处理。

（2）建筑垃圾

施工过程产生的装修垃圾，按每100m2建筑面积2t计，本项目总建筑面积为1169.64m2，则将产生装修垃圾约23.39t，集中收集后运送至市政建筑垃圾场处理。

（3）土石方

本工程土石方工程主要集中在输配水管网工程和水源井水厂建构筑物工程。输配水管网工程采用顶管施工，大大减少临时占地面积及弃土量，因此开挖土石方37.62万m3，回填土方37.62万m3，剥离的表土在施工结束后回填利用，回覆用途为复耕和生态修复；水源井水厂建设产生的土石方量通常较小，开挖土石方0.51万m3，回填土方0.51万m3，用于建筑物基础和沉淀池回填等，实现内部平衡。

（4）钻井泥浆

本项目钻井过程中产生泥浆约为384m3，钻井泥浆在泥浆池内固化后，覆土填埋。
综上所述，本项目施工期固体废物经有效处理处置后对外环境影响可接受。

5、施工期生态环境影响分析
本项目施工期较短，施工分段布置、同时施工，水源井、输配水管线等工程可能对周边生态环境造成影响，在采取直播造林、栽植杨树、播撒草籽等措施后可以将对生态环境造成的影响降至最低，对生态环境的影响可接受。

（1）永久占地影响分析

本工程永久占地主要为水源井（共13眼）及水厂（共10座），根据现场踏勘，水源井选址均位于村镇内，无需占压、砍伐、移植树木及其他地表植被，所在区域的植被类型在区域十分常见，农作物以经济作物玉米为主，树木为灌木丛、蒿类等，广泛分布，不会造成植被类型灭绝，也不会对该地区植被生态系统的完整性造成威胁。

（2）临时占地影响分析

本工程临时占地主要为输配水管线施工过程中临时施工占地，根据管线走向分布图可知，村屯外的管线沿现有农田之间的沟道和村屯间的土道单侧敷设及村屯内部沿乡道铺设，输、配水管道施工采用定向钻管施工法、入户工程采用顶管施工，在乡道旁将供水管道推入，对穿越的沟道、乡道两侧地表植被生长、土壤耕作层使用以及农作物的产量影响很小。

本工程布设沿线临时堆土场，位于开挖面至征地范围一侧，表土心土分开堆放，不新增临时占地，临时堆土场采取密目网苫盖等措施，工程结束后土石方回覆场地；本工程不修建临时施工道路，均依托现有道路，施工机器在现有乡道旁施工，人员活动频繁可能会造成一定范围地表草本植被碾压、损失。经现场勘探，本工程共破坏约160株杨树、25.52hm2灌木丛、9.41hm2草本植物。

本工程临时占地内无珍贵树种，施工前进行表土剥离就近存储并用苫布遮盖，施工完成后立刻进行临时占地生态恢复，临时占地在施工结束后，通过栽植160株杨树、撒播25.52hm2紫穗槐、9.41hm2草籽等措施，恢复为原地类，施工临时占地的不利影响就会消失，不会对环境产生长久的不利影响；因此施工临时占地的影响可以被环境所接受。

（3）对动植物的影响

对于陆生植物，主要受影响以农作物、灌草丛为主，评价区内未发现国家和省级重点保护野生植物。上述物种和植被类型在评价范围、经过地区存在相当大比例的生境，在评价范围、所经过地区均有分布，故不存在因水厂建设而导致物种或植被类型的灭绝或者消失。

对于陆生动物，由于施工期间的机械噪声、车辆往来和人员的施工活动，将会对其栖息环境产生一定的干扰，主要表现在对动物活动节律上的影响；这些噪声也会惊扰道路周边的野生动物，使它们无法正常觅食、栖息，被迫逃离。但本项目施工范围附近有许多替代生境，且多数兽类、鸟类的活动能力较强，可以比较容易地在评价区周围找到相似生境，施工活动不会对其有大的影响。并且这些物种的分布都较广，繁殖力也较强，具有较强的适应性，因此工程的施工对其影响可接受。

	运营期生态环境影响分析
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本项目为水源井、输配水管网及水厂的建设，运营期无废气产生。

运营期废水环境影响分析

项目废水源强核算

本项目建成后废水主要是生产废水。

根据建设单位提供资料，净水工程一体化反渗透装置，综合净化效率约为80%，即废水产生率按20%计，产生净水制备废水（包含反渗透废水及反冲洗废水，反冲洗用水使用反渗透废水，减少资源浪费）。项目反渗透处理水量为1494.50t/d，反渗透工艺产水效率约为80%，则反渗透浓水产生量为298.9t/d、10.91万t/a，排入各水厂32m3废水回收池内沉淀处理后定期用于周边乡镇绿化、道路清扫、抑尘用水，不外排，因此本项目对水环境影响可接受。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4610 自来水生产和供应行业系数手册”可知生产废水产污系数详见下表。
表4-3   生产废水产污系数表
污染物指标

单位

产污系数

COD

克/吨-产品

0.33

氨氮

克/吨-产品
0.00866

总氮

克/吨-产品
0.0448

总磷

克/吨-产品
0.0075

本项目废水回收池内的SS浓度类比2022年5月24日哈尔滨市巴彦生态环境局批复的《巴彦县兴隆镇第二水厂建设项目环境影响报告书》（文号：巴环审书〔2022〕2号）的附件4《巴彦县兴隆镇第二水厂建设项目废水检测报告》（2022年3月），检测单位：黑龙江克巽检测技术有限公司，报告编号：HKX0422030501，本项目与巴彦县兴隆镇水厂浊水可类比性见及检测结果见下表。

表4-4   浊水处理工艺及处理方式
项目
净水工艺
净水规模
废水种类
处理方式
类比性
巴彦县兴隆镇第二水厂
原水箱-反渗透净水设备-净水箱-次氯酸钠发生器消毒

75.72m3/a
反渗透浓水、反冲洗废水

定期用于城镇绿化、道路清扫、抑尘用水，不外排

具有可

类比性
本项目
原水箱-反渗透净水设备-净水箱-次氯酸钠发生器消毒
54.55万m3/a
反渗透浓水、反冲洗废水

定期用于周边乡镇绿化、道路清扫、抑尘用水，不外排

表4-5   浊水监测浓度值
名称
SS
浓度（mg/L）
15
本项目废水排放量为108880t/a，污水源强核算结果及相关参数见下表。

表4-6   废水污染源源强核算结果及相关参数一览表
项目
污染物种类
污染物产生
治理

设施
污染物排放
去向

产生量t/a
产生浓度mg/L
排放量t/a
排放浓度mg/L
生产废水

10880t/a
COD
0.565
51.9
废水回收池
0.097
8.951
定期用于周边乡镇绿化、道路清扫、抑尘用水，不外排
NH3-N

0.015
1.4
0.005
0.497
TN
0.077
7.1
0.007
0.673
TP
0.013
1.2
0.005
0.431
SS
1.088
100
0.163
15
（2）废水零排放可行性分析
反渗透设备产生的浓水主要是原水中盐分、硬度的浓缩，通常有机物和微生物已被反渗透设备截留，含量较低。对照《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020），项目氨氮排放浓度为0.497mg/L、悬浮物排放浓度为15mg/L、总氮排放浓度为0.673mg/L，污染物排放浓度满足该标准要求，故可定期用于周边乡镇绿化、道路清扫、抑尘用水，不外排。

回用可替代新鲜水资源，减少乡镇绿化、道路维护的水资源消耗，同时避免浓水外排导致的水体富营养化或土壤盐渍化风险，符合“节水优先”与循环经济理念。项目日产浓水298.9m3，对水厂周边4个乡镇3.42万m2绿化灌溉（日需水184.68m3）+主干道清扫（日需水158m3），总需水量为342.68m3，大于本项目产出废水量，水量可完全消纳。

运营期噪声环境影响分析
（一）满堂红镇大板村水厂

项目噪声主要为生产设备运行中的噪声，产生较大噪声的主要有离心泵、净化自用泵等设备，本项目主要噪声源及源强见下表。
表4-7   项目噪声设备源强及降噪措施（室内声源）    单位：dB（A）
名称

声源名称

声源源强

声源控制措施
空间相对位置

距室内边界距离/m

室内边界声级

运行时段

建筑物插入损失

建筑外噪声

X

Y

Z

声压级

距离/m
水厂
离心泵

80
低噪设备、基础减震、厂房隔声
3
3
1
3
62.1
24h
31
36.1
1
净化自用泵
80
8
7
1
2
62.9
净化自用泵
80
7
8
1
3
62.1
注：水厂厂房西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。
项目拟采取的噪声控制措施主要是对项目各噪声源采取隔声措施，噪声设备均被置于水厂内，本项目水厂用房围护结构采用砖混结构，高噪声设备远离门窗，并采取减震基础。围护结构为砖墙，根据《噪声与振动控制工程手册》（马大猷主编ISBN：7-111-10830-2/TB-355 机械工业出版社 2002年9月第一版），本项目砖墙隔声量取25dB（TL），建筑物插入损失为31dB（TL+6）。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。预测模式如下：

参照附录A，工业噪声预测计算模式：

（1）所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算公式：
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式中：
[image: image9.wmf]）
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—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB；

Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级计算公式：
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式中：[image: image11.wmf])
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—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
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（2）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：
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在预测中考虑室内声源等效室外声源、面声源的几何发散衰减、屏障引起的衰减等影响和计算方法。

点声源的几何发散衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
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如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级LAw，且声源处于自由声场，则等效为式是：
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如果声源处于半自由声场，则式等效为式是：
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（3）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：
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式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

（4）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式
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式中：Leqg---项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb---预测点的背景值，dB（A）。

利用前面给出的预测模式计算出各声源对厂界的噪声影响值，并根据能量合成法经叠加后，得出本项目的厂界噪声预测值，预测结果见表4-8、4-9。
表4-8  水厂用房到厂界距离表   单位：m
名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

水厂用房
1
1
1
1
表4-9   噪声预测结果   单位：dB（A）

名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

厂界贡献值

昼间
36.1
36.1
36.1
36.1
夜间
36.1
36.1
36.1
36.1
由上表可知，由于本项目水厂用房围护结构采用砖混结构，因此，采取噪声治理措施后项目生产期间东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）1类标准限值要求。
（二）满堂红镇满堂红村水厂

项目噪声主要为生产设备运行中的噪声，产生较大噪声的主要有离心泵、净化自用泵等设备，本项目主要噪声源及源强见下表。
表4-10   项目噪声设备源强及降噪措施（室内声源）    单位：dB（A）
名称

声源名称

声源源强

声源控制措施
空间相对位置

距室内边界距离/m

室内边界声级

运行时段

建筑物插入损失

建筑外噪声

X

Y

Z

声压级

距离/m
水厂
离心泵

80
低噪设备、基础减震、厂房隔声
3
3
1
3
62.1
24h
31
36.1
1
净化自用泵
80
8
7
1
2
62.9
净化自用泵

80
7
8
1
3
62.1
注：水厂厂房西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。
项目拟采取的噪声控制措施主要是对项目各噪声源采取隔声措施，噪声设备均被置于水厂内，本项目水厂用房围护结构采用砖混结构，高噪声设备远离门窗，并采取减震基础。围护结构为砖墙，根据《噪声与振动控制工程手册》（马大猷主编ISBN：7-111-10830-2/TB-355 机械工业出版社 2002年9月第一版），本项目砖墙隔声量取25dB（TL），建筑物插入损失为31dB（TL+6）。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。预测模式如下：

参照附录A，工业噪声预测计算模式：

（1）所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算公式：
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式中：
[image: image20.wmf]）
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—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB；

Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级计算公式：
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式中：[image: image22.wmf])
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—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
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（2）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：
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在预测中考虑室内声源等效室外声源、面声源的几何发散衰减、屏障引起的衰减等影响和计算方法。

点声源的几何发散衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
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如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级LAw，且声源处于自由声场，则等效为式是：
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如果声源处于半自由声场，则式等效为式是：
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（3）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：
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式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

（4）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式
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式中：Leqg---项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb---预测点的背景值，dB（A）。

利用前面给出的预测模式计算出各声源对厂界的噪声影响值，并根据能量合成法经叠加后，得出本项目的厂界噪声预测值，预测结果见表4-11、4-12。
表4-11  水厂用房到厂界距离表   单位：m
名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

水厂用房
1
1
1
1
表4-12   噪声预测结果   单位：dB（A）

名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

厂界贡献值

昼间
36.1
36.1
36.1
36.1
夜间
36.1

36.1

36.1

36.1

由上表可知，由于本项目水厂用房围护结构采用砖混结构，因此，采取噪声治理措施后项目生产期间东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）1类标准限值要求。
（三）满堂红镇蘑菇沟村水厂

项目噪声主要为生产设备运行中的噪声，产生较大噪声的主要有离心泵、净化自用泵等设备，本项目主要噪声源及源强见下表。
表4-13   项目噪声设备源强及降噪措施（室内声源）    单位：dB（A）
名称

声源名称

声源源强

声源控制措施
空间相对位置

距室内边界距离/m

室内边界声级

运行时段

建筑物插入损失

建筑外噪声

X

Y

Z

声压级

距离/m
水厂
离心泵

80
低噪设备、基础减震、厂房隔声
3
3
1
3
62.1
24h
31
36.1
1
净化自用泵
80
8
7
1
2
62.9
净化自用泵

80
7
8
1
3
62.1
注：水厂厂房西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。
项目拟采取的噪声控制措施主要是对项目各噪声源采取隔声措施，噪声设备均被置于水厂内，本项目水厂用房围护结构采用砖混结构，高噪声设备远离门窗，并采取减震基础。围护结构为砖墙，根据《噪声与振动控制工程手册》（马大猷主编ISBN：7-111-10830-2/TB-355 机械工业出版社 2002年9月第一版），本项目砖墙隔声量取25dB（TL），建筑物插入损失为31dB（TL+6）。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。预测模式如下：

参照附录A，工业噪声预测计算模式：

（1）所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算公式：
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式中：
[image: image31.wmf]）
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—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB；

Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级计算公式：
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式中：[image: image33.wmf])
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—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
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（2）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：
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在预测中考虑室内声源等效室外声源、面声源的几何发散衰减、屏障引起的衰减等影响和计算方法。

点声源的几何发散衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
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如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级LAw，且声源处于自由声场，则等效为式是：
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如果声源处于半自由声场，则式等效为式是：
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（3）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：
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式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

（4）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式
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式中：Leqg---项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb---预测点的背景值，dB（A）。

利用前面给出的预测模式计算出各声源对厂界的噪声影响值，并根据能量合成法经叠加后，得出本项目的厂界噪声预测值，预测结果见表4-14、4-15。
表4-14  水厂用房到厂界距离表   单位：m
名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

水厂用房
1
1
1
1
表4-15   噪声预测结果   单位：dB（A）

名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

厂界贡献值

昼间
36.1
36.1
36.1
36.1
夜间
36.1

36.1

36.1

36.1

由上表可知，由于本项目水厂用房围护结构采用砖混结构，因此，采取噪声治理措施后项目生产期间东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）1类标准限值要求。
（四）满堂红镇差大马村水厂

项目噪声主要为生产设备运行中的噪声，产生较大噪声的主要有离心泵、净化自用泵等设备，本项目主要噪声源及源强见下表。
表4-16   项目噪声设备源强及降噪措施（室内声源）    单位：dB（A）
名称

声源名称

声源源强

声源控制措施
空间相对位置

距室内边界距离/m

室内边界声级

运行时段

建筑物插入损失

建筑外噪声

X

Y

Z

声压级

距离/m
水厂
离心泵

80
低噪设备、基础减震、厂房隔声
3
3
1
3
62.1
24h
31
36.1
1
净化自用泵
80
8
7
1
2
62.9
净化自用泵

80
7
8
1
3
62.1
注：水厂厂房西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。
项目拟采取的噪声控制措施主要是对项目各噪声源采取隔声措施，噪声设备均被置于水厂内，本项目水厂用房围护结构采用砖混结构，高噪声设备远离门窗，并采取减震基础。围护结构为砖墙，根据《噪声与振动控制工程手册》（马大猷主编ISBN：7-111-10830-2/TB-355 机械工业出版社2002年9月第一版），本项目砖墙隔声量取25dB（TL），建筑物插入损失为31dB（TL+6）。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。预测模式如下：

参照附录A，工业噪声预测计算模式：

（1）所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算公式：
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式中：
[image: image42.wmf]）
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—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB；

Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级计算公式：
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式中：[image: image44.wmf])

(
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—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
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（2）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：
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在预测中考虑室内声源等效室外声源、面声源的几何发散衰减、屏障引起的衰减等影响和计算方法。

点声源的几何发散衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
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如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级LAw，且声源处于自由声场，则等效为式是：
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如果声源处于半自由声场，则式等效为式是：
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（3）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：
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式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

（4）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式
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式中：Leqg---项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb---预测点的背景值，dB（A）。

利用前面给出的预测模式计算出各声源对厂界的噪声影响值，并根据能量合成法经叠加后，得出本项目的厂界噪声预测值，预测结果见表4-17、4-18。
表4-17  水厂用房到厂界距离表   单位：m
名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

水厂用房
1
1
1
1
表4-18   噪声预测结果   单位：dB（A）

名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

厂界贡献值

昼间
36.1
36.1
36.1
36.1
夜间
36.1

36.1

36.1

36.1

由上表可知，由于本项目水厂用房围护结构采用砖混结构，因此，采取噪声治理措施后项目生产期间东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）1类标准限值要求。
（五）满堂红镇二道沟子村水厂

项目噪声主要为生产设备运行中的噪声，产生较大噪声的主要有离心泵、净化自用泵等设备，本项目主要噪声源及源强见下表。
表4-19   项目噪声设备源强及降噪措施（室内声源）    单位：dB（A）
名称

声源名称

声源源强

声源控制措施
空间相对位置

距室内边界距离/m

室内边界声级

运行时段

建筑物插入损失

建筑外噪声

X

Y

Z

声压级

距离/m
水厂
离心泵

80
低噪设备、基础减震、厂房隔声
3
3
1
3
62.1
24h
31
36.1
1
净化自用泵
80
8
7
1
2
62.9
净化自用泵

80
7
8
1
3
62.1
注：水厂厂房西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。
项目拟采取的噪声控制措施主要是对项目各噪声源采取隔声措施，噪声设备均被置于水厂内，本项目水厂用房围护结构采用砖混结构，高噪声设备远离门窗，并采取减震基础。围护结构为砖墙，根据《噪声与振动控制工程手册》（马大猷主编ISBN：7-111-10830-2/TB-355 机械工业出版社 2002年9月第一版），本项目砖墙隔声量取25dB（TL），建筑物插入损失为31dB（TL+6）。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。预测模式如下：

参照附录A，工业噪声预测计算模式：

（1）所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算公式：
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式中：
[image: image53.wmf]）
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—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB；

Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级计算公式：
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式中：[image: image55.wmf])
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—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
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（2）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：
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在预测中考虑室内声源等效室外声源、面声源的几何发散衰减、屏障引起的衰减等影响和计算方法。

点声源的几何发散衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
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如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级LAw，且声源处于自由声场，则等效为式是：
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如果声源处于半自由声场，则式等效为式是：
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（3）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：
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式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

（4）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式
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式中：Leqg---项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb---预测点的背景值，dB（A）。

利用前面给出的预测模式计算出各声源对厂界的噪声影响值，并根据能量合成法经叠加后，得出本项目的厂界噪声预测值，预测结果见表4-20、4-21。
表4-20  水厂用房到厂界及最近居民处距离表   单位：m
名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

姜家店

水厂用房
1
1
1
1
5
表4-21   噪声预测结果   单位：dB（A）

名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

姜家店
厂界贡献值

昼间
36.1
36.1
36.1
36.1
22.1
夜间
36.1

36.1

36.1

36.1

22.1
由上表可知，由于本项目水厂用房围护结构采用砖混结构，因此，采取噪声治理措施后项目生产期间东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）1类标准限值要求。东侧、南侧、西侧及北侧姜家店居民处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求，项目排放噪声对区域声环境质量影响不大。

（六）大四家子镇夕明村水厂

项目噪声主要为生产设备运行中的噪声，产生较大噪声的主要有离心泵、净化自用泵等设备，本项目主要噪声源及源强见下表。
表4-22   项目噪声设备源强及降噪措施（室内声源）    单位：dB（A）
名称

声源名称

声源源强

声源控制措施
空间相对位置

距室内边界距离/m

室内边界声级

运行时段

建筑物插入损失

建筑外噪声

X

Y

Z

声压级

距离/m
水厂
离心泵

80
低噪设备、基础减震、厂房隔声
3
3
1
3
62.1
24h
31
36.1
1
净化自用泵
80
8
7
1
2
62.9
净化自用泵

80
7
8
1
3
62.1
注：水厂厂房西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。
项目拟采取的噪声控制措施主要是对项目各噪声源采取隔声措施，噪声设备均被置于水厂内，本项目水厂用房围护结构采用砖混结构，高噪声设备远离门窗，并采取减震基础。围护结构为砖墙，根据《噪声与振动控制工程手册》（马大猷主编ISBN：7-111-10830-2/TB-355 机械工业出版社 2002年9月第一版），本项目砖墙隔声量取25dB（TL），建筑物插入损失为31dB（TL+6）。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。预测模式如下：

参照附录A，工业噪声预测计算模式：

（1）所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算公式：
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式中：
[image: image64.wmf]）
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—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB；

Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级计算公式：
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式中：[image: image66.wmf])

(
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—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
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（2）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：
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在预测中考虑室内声源等效室外声源、面声源的几何发散衰减、屏障引起的衰减等影响和计算方法。

点声源的几何发散衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
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如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级LAw，且声源处于自由声场，则等效为式是：
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如果声源处于半自由声场，则式等效为式是：
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（3）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：
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式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

（4）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式
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式中：Leqg---项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb---预测点的背景值，dB（A）。

利用前面给出的预测模式计算出各声源对厂界的噪声影响值，并根据能量合成法经叠加后，得出本项目的厂界噪声预测值，预测结果见表4-23、4-24。
表4-23  水厂用房到厂界距离表   单位：m
名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

水厂用房
1
1
1
1
表4-24   噪声预测结果   单位：dB（A）

名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

厂界贡献值

昼间
36.1
36.1
36.1
36.1
夜间
36.1

36.1

36.1

36.1

由上表可知，由于本项目水厂用房围护结构采用砖混结构，因此，采取噪声治理措施后项目生产期间东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）1类标准限值要求。
（七）大四家子镇扎兰村水厂

项目噪声主要为生产设备运行中的噪声，产生较大噪声的主要有离心泵、净化自用泵等设备，本项目主要噪声源及源强见下表。
表4-25   项目噪声设备源强及降噪措施（室内声源）    单位：dB（A）
名称

声源名称

声源源强

声源控制措施
空间相对位置

距室内边界距离/m

室内边界声级

运行时段

建筑物插入损失

建筑外噪声

X

Y

Z

声压级

距离/m
水厂
离心泵

80
低噪设备、基础减震、厂房隔声
3
3
1
3
62.1
24h
31
36.1
1
净化自用泵
80
8
7
1
2
62.9
净化自用泵

80
7
8
1
3
62.1
注：水厂厂房西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。
项目拟采取的噪声控制措施主要是对项目各噪声源采取隔声措施，噪声设备均被置于水厂内，本项目水厂用房围护结构采用砖混结构，高噪声设备远离门窗，并采取减震基础。围护结构为砖墙，根据《噪声与振动控制工程手册》（马大猷主编ISBN：7-111-10830-2/TB-355 机械工业出版社 2002年9月第一版），本项目砖墙隔声量取25dB（TL），建筑物插入损失为31dB（TL+6）。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。预测模式如下：

参照附录A，工业噪声预测计算模式：

（1）所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算公式：
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式中：
[image: image75.wmf]）
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—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB；

Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级计算公式：
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式中：[image: image77.wmf])
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—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
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（2）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：
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在预测中考虑室内声源等效室外声源、面声源的几何发散衰减、屏障引起的衰减等影响和计算方法。

点声源的几何发散衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
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如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级LAw，且声源处于自由声场，则等效为式是：
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如果声源处于半自由声场，则式等效为式是：
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（3）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：
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式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

（4）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式
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式中：Leqg---项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb---预测点的背景值，dB（A）。

利用前面给出的预测模式计算出各声源对厂界的噪声影响值，并根据能量合成法经叠加后，得出本项目的厂界噪声预测值，预测结果见表4-26、4-27。
表4-26  水厂用房到厂界及最近居民处距离表   单位：m
名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

扎兰村

水厂用房
1
1
1
1
9
表4-27   噪声预测结果   单位：dB（A）

名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

扎兰村
厂界贡献值

昼间
36.1
36.1
36.1
36.1
17
夜间
36.1

36.1

36.1

36.1

17
由上表可知，由于本项目水厂用房围护结构采用砖混结构，因此，采取噪声治理措施后项目生产期间东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）1类标准限值要求。东侧、南侧、西侧及北侧扎兰村居民处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求，项目排放噪声对区域声环境质量影响不大。
（八）大四家子镇宫家村水厂

项目噪声主要为生产设备运行中的噪声，产生较大噪声的主要有离心泵、净化自用泵等设备，本项目主要噪声源及源强见下表。
表4-28   项目噪声设备源强及降噪措施（室内声源）    单位：dB（A）
名称

声源名称

声源源强

声源控制措施
空间相对位置

距室内边界距离/m

室内边界声级

运行时段

建筑物插入损失

建筑外噪声

X

Y

Z

声压级

距离/m
水厂
离心泵

80
低噪设备、基础减震、厂房隔声
3
3
1
3
62.1
24h
31
36.1
1
净化自用泵
80
8
7
1
2
62.9
净化自用泵

80
7
8
1
3
62.1
注：水厂厂房西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。
项目拟采取的噪声控制措施主要是对项目各噪声源采取隔声措施，噪声设备均被置于水厂内，本项目水厂用房围护结构采用砖混结构，高噪声设备远离门窗，并采取减震基础。围护结构为砖墙，根据《噪声与振动控制工程手册》（马大猷主编ISBN：7-111-10830-2/TB-355 机械工业出版社 2002年9月第一版），本项目砖墙隔声量取25dB（TL），建筑物插入损失为31dB（TL+6）。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。预测模式如下：

参照附录A，工业噪声预测计算模式：

（1）所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算公式：
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式中：
[image: image86.wmf]）
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—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB；

Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级计算公式：
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式中：[image: image88.wmf])

(
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—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
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（2）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：
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在预测中考虑室内声源等效室外声源、面声源的几何发散衰减、屏障引起的衰减等影响和计算方法。

点声源的几何发散衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
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如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级LAw，且声源处于自由声场，则等效为式是：
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如果声源处于半自由声场，则式等效为式是：
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（3）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：
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式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

（4）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式
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式中：Leqg---项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb---预测点的背景值，dB（A）。

利用前面给出的预测模式计算出各声源对厂界的噪声影响值，并根据能量合成法经叠加后，得出本项目的厂界噪声预测值，预测结果见表4-29、4-30。
表4-29  水厂用房到厂界距离表   单位：m
名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

水厂用房
1
1
1
1
表4-30   噪声预测结果   单位：dB（A）

名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

厂界贡献值

昼间
36.1
36.1
36.1
36.1
夜间
36.1

36.1

36.1

36.1

由上表可知，由于本项目水厂用房围护结构采用砖混结构，因此，采取噪声治理措施后项目生产期间东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）1类标准限值要求。
（九）四堡子镇先锋村水厂

项目噪声主要为生产设备运行中的噪声，产生较大噪声的主要有离心泵、净化自用泵等设备，本项目主要噪声源及源强见下表。
表4-31   项目噪声设备源强及降噪措施（室内声源）    单位：dB（A）
名称

声源名称

声源源强

声源控制措施
空间相对位置

距室内边界距离/m

室内边界声级

运行时段

建筑物插入损失

建筑外噪声

X

Y

Z

声压级

距离/m
水厂
离心泵

80
低噪设备、基础减震、厂房隔声
3
3
1
3
62.1
24h
31
36.1
1
净化自用泵
80
8
7
1
2
62.9
净化自用泵

80
7
8
1
3
62.1
注：水厂厂房西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。
项目拟采取的噪声控制措施主要是对项目各噪声源采取隔声措施，噪声设备均被置于水厂内，本项目水厂用房围护结构采用砖混结构，高噪声设备远离门窗，并采取减震基础。围护结构为砖墙，根据《噪声与振动控制工程手册》（马大猷主编ISBN：7-111-10830-2/TB-355 机械工业出版社 2002年9月第一版），本项目砖墙隔声量取25dB（TL），建筑物插入损失为31dB（TL+6）。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。预测模式如下：

参照附录A，工业噪声预测计算模式：

（1）所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算公式：
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式中：
[image: image97.wmf]）
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—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB；

Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级计算公式：
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式中：[image: image99.wmf])
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—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。
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（2）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：
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)

(

)

(

)

misc

bar

gr

atm

div

p

p

A

A

A

A

A

r

L

r

L

+

+

+

+

-

=

0


在预测中考虑室内声源等效室外声源、面声源的几何发散衰减、屏障引起的衰减等影响和计算方法。

点声源的几何发散衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
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如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级LAw，且声源处于自由声场，则等效为式是：
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如果声源处于半自由声场，则式等效为式是：
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（3）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：
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式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

（4）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式
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式中：Leqg---项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb---预测点的背景值，dB（A）。

利用前面给出的预测模式计算出各声源对厂界的噪声影响值，并根据能量合成法经叠加后，得出本项目的厂界噪声预测值，预测结果见表4-32、4-33。
表4-32  水厂用房到厂界距离表   单位：m
名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

水厂用房
1
1
1
1
表4-33   噪声预测结果   单位：dB（A）

名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

厂界贡献值

昼间
36.1
36.1
36.1
36.1
夜间
36.1

36.1

36.1

36.1

由上表可知，由于本项目水厂用房围护结构采用砖混结构，因此，采取噪声治理措施后项目生产期间东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）1类标准限值要求。东侧、南侧、西侧及北侧东吴家店居民处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求，项目排放噪声对区域声环境质量影响不大。
（十）大冷镇曹家村水厂

项目噪声主要为生产设备运行中的噪声，产生较大噪声的主要有离心泵、净化自用泵等设备，本项目主要噪声源及源强见下表。
表4-34   项目噪声设备源强及降噪措施（室内声源）    单位：dB（A）
名称

声源名称

声源源强

声源控制措施
空间相对位置

距室内边界距离/m

室内边界声级

运行时段

建筑物插入损失

建筑外噪声

X

Y

Z

声压级

距离/m
水厂
离心泵

80
低噪设备、基础减震、厂房隔声
3
3
1
3
62.1
24h
31
36.1
1
净化自用泵
80
8
7
1
2
62.9
净化自用泵

80
7
8
1
3
62.1
注：水厂厂房西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。
项目拟采取的噪声控制措施主要是对项目各噪声源采取隔声措施，噪声设备均被置于水厂内，本项目水厂用房围护结构采用砖混结构，高噪声设备远离门窗，并采取减震基础。围护结构为砖墙，根据《噪声与振动控制工程手册》（马大猷主编ISBN：7-111-10830-2/TB-355 机械工业出版社 2002年9月第一版），本项目砖墙隔声量取25dB（TL），建筑物插入损失为31dB（TL+6）。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目实施后对厂界噪声的影响。预测模式如下：

参照附录A，工业噪声预测计算模式：

（1）所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算公式：
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式中：
[image: image108.wmf]）

（

T

L

li

p

—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB；

Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级计算公式：
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式中：[image: image110.wmf])
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T

L

—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

[image: image111.png]BAT EAREBRAEARREN




（2）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：
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在预测中考虑室内声源等效室外声源、面声源的几何发散衰减、屏障引起的衰减等影响和计算方法。

点声源的几何发散衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
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如果已知点声源的倍频带声功率级Lw或A声功率级LAw，且声源处于自由声场，则等效为式是：
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如果声源处于半自由声场，则式等效为式是：
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（3）项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式：
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式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

（4）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式
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式中：Leqg---项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb---预测点的背景值，dB（A）。

利用前面给出的预测模式计算出各声源对厂界的噪声影响值，并根据能量合成法经叠加后，得出本项目的厂界噪声预测值，预测结果见表4-35、4-36。
表4-35   水厂用房到厂界及最近居民处距离表   单位：m
名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

曹家村

水厂用房
1
1
1
1
7
表4-36   噪声预测结果   单位：dB（A）

名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

曹家村
厂界贡献值

昼间
36.1
36.1
36.1
36.1
19.1
夜间
36.1

36.1

36.1

36.1

19.1
由上表可知，由于本项目水厂用房围护结构采用砖混结构，因此，采取噪声治理措施后项目生产期间东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中（GB12348-2008）1类标准限值要求。西北侧、东北侧曹家村居民处声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求，项目排放噪声对区域声环境质量影响不大。
根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017），本项目噪声污染源监测方案见表4-37。 

表4-37   项目噪声监控计划一览表

类型

监测位置

监测项目

频次

备注

噪声

10个水厂四周厂界
噪声

1次/季
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类
运营期固废环境影响分析

本项目运营期固废主要为反渗透元件、废包装材料。

反渗透元件

反渗透过程产生废反渗透元件，约每5年更换一次，每次的更换量约为0.3t，更换时厂家回收。

废包装材料

本项目产生废包装材料约0.05t/a，暂存于一般固废暂存间后外售给物资回收单位。
表4-38   固体废物产生情况表

名称

属性

废物代码

物理 

性状

危险 

特性

产生量t/a

贮存位置

处置方式
处置量t/a
反渗透元件
一般固废
SW59

900-008-S59

固态

/

0.3
/
由厂家更换回收
0.3
废包装材料
SW17

900-003-S17

固态

/

0.05
一般固废暂存间
外售给物资回收单位
0.05
本项目在各水厂设置1m2一般固废暂存间用于暂存废包装材料。一般固废的暂存严格执行《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日施行）要求：

①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染的措施。

②产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等有关部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家生态环境保护标准的防护措施。

运营期环境风险影响分析

环境风险是指发生突发性事故对环境造成的危害程度及可能性。项目涉及的原辅料、中间产物、污染物等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目采用电解氯化钠水溶液的方式来生成次氯酸钠对原水进行消毒，同时会有少量氢气产生，次氯酸钠存在于次氯酸钠发生器内，氢气不在厂内暂存，直接逸散到空气中。故仅需对电解氯化钠水溶液产生的次氯酸钠进行分析。

1、风险识别
本项目涉及的风险物质为次氯酸钠，在各水厂的存储情况详见表4-39，风险物质理化性质详见表4-40。
表4-39   本项目环境风险物质情况一览表
序号

物质名称

CAS号

最大存在量
临界量

储存位置
1

次氯酸钠

7681-52-9
0.1t
5t

满堂红镇大板村水厂次氯酸钠发生器
2
次氯酸钠
7681-52-9
0.1t
5t
满堂红镇满堂红村水厂次氯酸钠发生器
3
次氯酸钠
7681-52-9
0.1t
5t
满堂红镇蘑菇沟村水厂次氯酸钠发生器
4
次氯酸钠
7681-52-9
0.1t
5t
满堂红镇差大马村水厂次氯酸钠发生器
5
次氯酸钠
7681-52-9
0.1t
5t
满堂红镇二道沟子村水厂次氯酸钠发生器
6
次氯酸钠
7681-52-9
0.1t
5t
大四家子镇夕明村水厂次氯酸钠发生器
7
次氯酸钠
7681-52-9
0.1t
5t
大四家子镇扎兰村水厂次氯酸钠发生器
8
次氯酸钠
7681-52-9
0.1t
5t
大四家子镇宫家村水厂次氯酸钠发生器
9
次氯酸钠
7681-52-9
0.1t
5t
大冷镇曹家村水厂次氯酸钠发生器
10
次氯酸钠
7681-52-9
0.1t
5t
四堡子镇先锋村水厂次氯酸钠发生器
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C中，危险物质数量与临界量比值（Q）的计算方法：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值Q。在不同厂区的同一物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）；
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    （C.1）

式中：q1，q2，...，qn—每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn—每种环境风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

由上式得出：本项目Q=0.2<1，故该项目风险潜势为Ⅰ，故本项目评价工作等级为简单分析。
表4-40   次氯酸钠理化性质及危险特性表
标识
中文名：次氯酸钠
危险货物编号：83501
英文名：Sodium Hypochlorite；Antiformin
UN编号：1791

分子式：NaClO
分子量：74.44
CAS号：7681-52-9
理化性质
外观与性状
次氯酸钠药片呈白色，液体呈微黄色溶液，有似氯气的气味
熔点（℃）
-6
相对密度(水=1)

1.10
相对密度(空气=1)

--

沸点（℃）
102.2
饱和蒸气压（kPa）
--

溶解性
无意义

毒性及健康危害
侵入途径
吸入、食入、皮肤接触吸收
毒性
LD50:8500mg/kg(小鼠经口)  LC50：无资料；
健康危害
经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。

急救方法
皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

燃烧爆炸危险性
燃烧性
不燃

燃烧分解物
--

闪点(℃)

--

爆炸上限（v%）
--

引燃温度(℃)

--

爆炸下限（v%）
--

建规火险分级
--
稳定性
不稳定
聚合危害
不聚合
禁忌物
--

危险特性
受高热分解产生有毒的腐蚀性气体，有腐蚀性
储运条件
、包装方法与应急处理
储运条件：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。
包装方法：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

应急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。
小量泄漏：用砂土或其他惰性材料吸收。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，交由有资质单位处置。

灭火方法
采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。
2、事故类型

根据项目生产特征，结合企业资料准备和环境风险识别，将各风险单元进行时间与空间上转变假定和设想，得出如表4-28的环境事件情景分析。
表4-41  生产过程风险源识别

事故起因

环境风险描述

涉及化学品

可能造成的后果

风险源分布

次氯酸钠泄漏
次氯酸钠泄漏
次氯酸钠
中毒

次氯酸钠发生器

3、环境风险分析

次氯酸钠泄漏发生中毒环境风险：次氯酸钠在受高热分解会产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性，释放出的游离氯有可能引起中毒。
4、环境风险防范措施

次氯酸钠中毒事故风险防范措施：次氯酸钠发生器应做到防雨、防晒、阴凉、通风、防火，地面做好重点防渗处理；强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作；设置专人管理维护；定期检查维护相关设备设施，使其保持正常运行状态。

5、环境风险小结

项目运行过程中存在风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理，避免风险事故的发生。在认真落实工程拟采用的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后，工程事故对周围影响处于可接受水平。



	选址选线环境合理性分析
	（1）选线

本项目输配水管线及入户工程施工方式以定向钻管、顶管施工为主，直埋开挖方式为辅，减少临时用地面积、缩短工期，最大程度上减少地表扰动，线路设计避开人员活动较大的区域，线路在最大程度上缩短长度、降低工程造价与周期。不涉及矿区和未开采储有重要矿藏地段；不涉及滑坡、冲沟等不良地质地带和严重影响安全进行的其他地区；不涉及永久基本农田、旅游开发区、自然保护区、森林公园等；不跨越河流。此外，本项目管线不涉及生态保护红线等生态敏感区。因此，本项目管线线路选线合理。

（2）选址

本项目水厂位于彰武县境内的4个乡镇，建设地点交通便利，便于水厂日常工作、设备维修等。根据彰武县自然资源局出具的回函，本项目用地均为建设用地，不占基本农田、生态保护红线。同时本项目水源井选址区域地下水经处理后水质可满足《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2022）要求。
根据《2024年阜新市水资源公报》，彰武县区域内水资源总量为83078万m3，其中地表水32545万m3，地下水50533万m3。项目新建12眼水源井、利用1眼水源井，总供水量为54.55万m3/a，经计算开采量占比0.11%，不会导致区域地下水位持续下降，对地下水影响微弱。

水厂占地面积较小，影响不大。同时本项目水厂占地采取只占不征的方式，若将来水厂退役或重新选址等其他情况发生时，本次水厂拟占地块将进行生态恢复，重新绿化。本项目水厂所在位置为水质良好的富水地段、水文地质和工程地质条件良好的地段、按地下水流向，并靠近主要用水区、靠近电源，施工和运行管理方便。项目运行后，可在最大程度上实现经济效益、社会效益、环境效益的统一与协调。

综上所述，项目水厂选址不位于生态保护红线、自然保护区、森林公园、湿地公园、饮用水水源保护区及重要栖息地范围内。水厂选址不位于滑坡、泥石流、断层破碎带等地质灾害高发区，不占用天然林地、湿地等敏感地形。不临近文物古迹、历史建筑、不穿越交通干线，符合生态空间与土地利用规划。

因此，本项目水厂选址合理。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、施工扬尘防治措施

①施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡。在市、县城区内的施工现场，其高度不得低于2.5米；在乡（镇）内的施工现场，其高度不得低于1.8米；

②易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施；

③建筑垃圾、工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施；

④运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；

⑤需使用混凝土的，应当使用预拌混凝土或者进行密闭搅拌并采取相应的扬尘防治措施，严禁现场露天搅拌；

因施工期所造成的扬尘污染，具有瞬时性和可逆性，且影响范围有限，并随施工结束而自然消失。

项目施工期为有效控制施工区扬尘采取：①‌施工工地周边设置围挡，防止扬尘扩散。②裸露的物料进行覆盖，减少扬尘产生。③所有进出工地的车辆必须冲洗干净，避免携带泥土上路。④对施工现场的地面进行硬化处理，减少扬尘。⑤在土方开挖过程中采用湿法作业，减少扬尘产生。⑥渣土车辆必须密闭运输，防止运输过程中扬尘泄漏‌。

采取以上措施后，施工期扬尘得到有效控制。符合“‌六个百分之百”要求。
2、施工废水防治措施

本项目施工生产废水主要为机械和车辆的清洗废水、洗井废水、泥浆废水、管道试压废水等，主要污染物是悬浮物、石油类，经过隔油、沉淀处理后用于场地洒水抑尘，不外排。
3、施工噪声防治措施
在施工期间，一定要严格控制和管理产生噪声的设备使用时间，高噪声严禁在夜间使用，同时要选择放置设备的地点和方位，以把施工期间的噪声影响减至最小，具体措施如下： 

①首先设备选型上尽量采用低噪声设备，固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。由于机械设备会由于松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声级，因此对动力机械设备应进行定期的维修、养护。闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

②制订科学的施工计划，应尽可能避免高噪声设备同时使用，除此之外，禁止夜间（22:00-06:00）施工。 

③施工期间，管线两侧应设置移动式围挡，能有效降低至少20dB噪声。

④对拟建项目的施工机械进行合理布局，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 

⑤按照规定操作机械设备，在挡板、支架拆卸过程中，应遵守作业规定，装卸材料时减少碰撞噪声。尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，而采用现代化设备。

⑥高噪声设备尽可能设置在远离居民区的一侧，以减少噪声污染。 

⑦加强施工车辆管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。

⑧运输车辆到居民区等声环境保护目标，时应当减速缓行，并禁止使用高音喇叭，避免噪声干扰居民的生产生活。 

⑨建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作，并公布施工期限，与沿线周围单位、居民建立良好的社区关系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。

在采取以上措施后，本项目施工期厂界噪声能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。

4、施工固废防治措施
本项目在施工区设置垃圾箱，生活垃圾由环卫部门定时收集清运垃圾。施工过程产生的装修垃圾，集中收集后运送至市政建筑垃圾场处理。本工程不产生弃渣，土石方全部利用，利用率100%。本项目钻井泥浆为水基泥浆，钻井泥浆在泥浆池内固化后，覆土填埋。
5、施工期生态影响防治措施

①管线走向方案设计和施工中，尽可能避开大的花草树木，大的花草树木需做好移栽保护工作，不必全部破坏、重新种植，而是暂移种，完工后恢复种植。施工过程中应注意保护施工带相邻地块的树木绿地等植被。施工过程中破坏的植被在工程竣工后恢复原状。

②做好项目挖填土方的合理调配工作，临时堆土场应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体。

③在管道建设施工期，采取尽量少占地，少破坏植被的原则，缩小施工范围，各种施工活动已严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏，将管道建设对现有植被和土壤的影响控制在最低限度。表土采取分层开挖、分区堆放和分层回填的施工方式，施工前进行表土剥离，就近存储并用密目网苫盖，施工完成后立刻进行生态恢复，通过栽植杨树、直播造林、撒播草籽的措施，恢复土地原貌。

④尽量避免雨季施工，可以避免大规模水土流失；实施分段施工，每一段施工完成后回填土方，恢复植被。

⑤工程完工后，临时占地清理后进行全面整地并进行植被恢复，通过栽植160株杨树、撒播25.52hm2紫穗槐、9.41hm2草籽等措施恢复为原地类，施工临时占地的不利影响就会消失，不会对环境产生长久的不利影响；因此施工临时占地的影响可以被环境所接受。恢复原来地类的生态功能。

采取以上措施后，施工期对生态的影响可接受。

	运营期生态环境保护措施
	1、运营期大气污染防治措施
本项目为水源井、输配水管网及水厂的建设，营运期水源井、输配水管线位于地下，项目采用次氯酸钠进行水质消毒，可能会有少量游离氯（Cl2）或含氯挥发物逸散，但排放量通常极低，经空气稀释后对环境影响较小。
2、运营期废水污染防治措施
本项目废水为生产废水。

净水制备过程产生的反渗透废水及反冲洗废水排入各水厂废水回收池内沉淀处理，满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后定期用于周边乡镇绿化、道路清扫、抑尘用水，不外排。
3、运营期噪声污染防治措施
项目噪声主要为生产设备运行产生的噪声，主要为潜水泵、离心泵设备，为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，拟采取如下降噪措施： 

①对于噪声源强相对较高的设备底座安装减震基座、垫橡胶圈，选用低噪声设备。

②加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

③水泵均设置变频调速装置，通过调整设备转速，使夜间低负荷运行时，设备处于低速运转状态，从而达到降低噪声的目的。 

④做好噪声控制，对于一些高噪声设备，对外墙面尽量不要开窗，以保护厂界外的声环境。 

⑤加强管理，严格操作规程。建立噪声污染源、治理措施的运行档案，加强厂内噪声污染治理措施的日常运行管理和维护，增强岗位职责和环保意识。

项目采取以上降噪措施后并经过距离衰减后，厂界噪声可确保达标，建设单位采用的工业布局和噪声污染防治措施可行。厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

4、运营期固体废物防治措施
本项目固体废物主要为反渗透过程产生废反渗透元件及废包装材料。其中反渗透元件由厂家回收；废包装材料暂存于一般固废暂存间后外售给物资回收单位。

本项目产生的固体废物均按照《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日施行）等要求进行有效合理处置。
5、运营期环境风险防治措施
项目10个水厂的次氯酸钠均由电解氯化钠水溶液的方式来生成，生成次氯酸钠的同时会有少量氢气产生，次氯酸钠存在于次氯酸钠发生器内，氢气不在厂内暂存，直接逸散到空气中。次氯酸钠发生器存放地点要求阴凉、干燥、通风良好，且能防风、防雨、防渗，远离火种、热源，防止阳光直射。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性；建立事故预防、监测、检验、报警系统：当发生泄漏事故时能及时报警，使事故能够得到及时遏制；提高项目生产的自动化控制水平，减少生产系统的操作偏差，确保拟建项目的生产安全；加强事故管理，在生产过程中注意对其他单位相关事故的研究，充分吸取经验教训。

6、运营期生态环境污染防治措施
制定严格的人员管理制度和工作制度，禁止工作人员捕杀野生动物，认真检查设备的工作状态，发现环境问题及时上报并处理，维护和监督植物覆盖情况，尽量减少对地表各类植被的破坏。
7、运营期地下水防治措施
本项目建设内容包括地下水开采、水厂建设及输配水管线工程。集中开采地下水时，自然状态下的地下水流场被改变，相应的地下水的化学作用和水动力条件发生改变，水的溶解、淋滤、富集作用也相应增强，加大了地下水介质中的污染物的溶解速率及向开采中心富集的速度。但随着开采时间的延长，地表水大量补给地下水，由于岩层渗透带具有一定的自净能力，同时本项目新建 12眼水源井、利用1眼水源井，总供水规模为1494.50m3/d，水量较小。因此，本项目对地下水水质不会产生明显不利影响。

	其他
	（1）环境管理
本项目不单独设立环境监测机构，但是建设单位或负责运行的单位应在其管理机构内配备必要的专职和兼职人员，负责环境保护管理工作。制定和实施各项环境管理计划，组织和落实项目运行期的环境监测、监督工作，委托有资质的单位承担本项目的环境监测工作，掌握项目所在地周围的环境特征和重点环境保护目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作，并定期向当地环保主管部门申报，检查污染治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进。记录和台账包括设施运行和维护记录、固体废物进出台账、所有原辅材料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。
（2）与排污许可、验收衔接情况
根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

为确保建设项目环境保护设施与主体工程同步建成并达标运行，根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及相关要求，项目应进行环保验收，验收合格后，建设单位需建立环保设施日常运维台账，定期开展环境监测，发现问题及时整改；若项目发生重大变动，需按规定重新履行环评手续后再开展验收。

	环保投资
	项目总投资3580.66万元，环保投资56.5万元，占总投资的1.47%，具体环保投资见下表5-1。
表5-1   环保投资估算一览表
阶段
污染因子
治理措施
投资（万元）

施工期
废气
洒水降尘、围挡、苫布

1
废水

隔油沉淀池

5
噪声

声屏障，基础减振装置、移动式围挡

8
固废

垃圾箱、垃圾清运车

0.5
其他
临时占地恢复、植被恢复、水土保持
12
营运期
废水
废水处理设施构筑物
13
噪声
选择低噪声、低振动设备，基础减振，厂房隔声等
10
固废
一般固废暂存间
5
其他
例行监测等
2
合计

56.5



六、生态环境保护措施监督检查清单
	       内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	临时占地场地恢复
	保护区域生态系

统完整、生态结构稳定，强化或不降低区域生态功能
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	机械和车辆的清洗废水、洗井废水、泥浆废水、管道试压废水等，经过隔油、沉淀处理后用于场地洒水抑尘，不外排
	机械和车辆的清洗废水、洗井废水、泥浆废水、管道试压废水等，经过隔油、沉淀处理后用于场地洒水抑尘，不外排
	净水制备过程产生的废水排入各水厂废水回收池内沉淀处理，满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后定期用于周边乡镇绿化、道路清扫、抑尘用水，不外排
	经各水厂废水回收池内沉淀处理后，满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准，定期用于周边乡镇绿化、道路清扫、抑尘用水，不外排

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	选用低噪音设备；合理安排施工时间和施工工序；高噪声设备设置临时围挡；居民较近施工区域安装声屏蔽设备
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-

2025）要求
	用低噪设备、基础减振、距离衰减等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-

2008）1类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘围挡施工、苫布遮盖、定期洒水
	《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-

2016）中表1扬尘排放浓度限值
	/
	/

	固体废物
	施工生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运；装修垃圾收集清运至市政部门指定的建筑垃圾场；土石方回填利用，无弃方；钻井泥浆在泥浆池内固化后，覆土填埋
	合理处置
	反渗透元件由厂家回收；废包装材料暂存于一般固废暂存间后外售给物资回收单位
	合理处置

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	次氯酸钠
	强化风险意识、加强安全管理，严格按操作规程操作，风险可接受

	环境监测
	/
	/
	对各水厂四周厂界噪声等开展监测
	按要求开展自行监测

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	本项目符合国家有关产业政策，符合国家相关规划，选址、选线合理，施工期和营运期带来生态、噪声、大气、地表水、固体废物影响，结合当地环境和生态环境特点，本次环境影响评价提出相应生态保护和恢复措施以及污染控制措施，经济技术可行，措施有效。

在施工中认真全面落实环评报告表中提出的各项环保措施后，本项目的建设对环境造成的影响和污染可得到有效控制或减缓，项目建设不会对项目所在地的区域主体功能区规划和生态功能区划产生不利影响。从环境保护角度分析，本项目的实施可行。
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委      托      书

阜新市鑫源环境保护有限公司：

我单位“彰武县2025年度大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目”，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中相关要求，本项目需编制环境影响报告表，特委贵单位进行环境影响报告表的编制工作。

我单位郑重承诺，严格遵守相关环保法律法规，落实“三同时”制度，对报送的 彰武县2025年度大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目环境影响报告表 及其它相关材料的实质内容真实性、完整性、准确性负责，如隐瞒有关情况或者提供虚假申请材料的，愿意承担相应责任。
彰武县水利事务服务中心             

                                    2025年12月24日
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环境影响评价文件确认书
	建设单位
	彰武县水利事务服务中心
	项目名称
	彰武县2025年度大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目

	项目地址
	辽宁省阜新市彰武县满堂红镇、大四家子镇、四堡子镇、大冷镇
	联系人及

联系电话
	胡伟15904982826

	阜新市生态环境局彰武县分局：

我公司委托阜新市鑫源环境保护有限公司编制的《 彰武县2025年度大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目环境影响报告表 》经我公司审核，同意该环评文件所述内容，主要包括：
项目地理位置、建设规模及其建设内容；

原辅材料名称及消耗量；
工艺流程及产污环节；
项目建设地面积；
环境标准和环境影响分析；
环评中所要求的环保措施；
如在建设过程中改变项目上述内容，属于重大变动的，将按照环保要求，重新进行项目申报，并开展相应的环境影响评价及审批。
                    彰武县水利事务服务中心
                   法定代表或主要负责人签字：

                                   2026年4月24日 
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附件4土地使用情况说明及不占生态保护红线、基本农田的复函
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附件5彰武县水利局关于《彰武县22025年度大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目实施方案》的批复
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附件6水质现状检测报告

（1）大四家子镇扎兰村
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（2）大四家子镇夕明村
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（3）四堡子镇先锋村
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（4）大四家子镇宫家村
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（五）满堂红镇满堂红村
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（6）满堂红镇大板村
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（7）满堂红镇蘑菇沟村
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（8）满堂红镇二道沟子村
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（9）满堂红镇差大马村
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附件7环境质量现状检测报告
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附图1项目地理位置图
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附图2项目平面布置图
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附图3现势地形及环境保护目标图
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满堂红镇大板村水厂水井
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满堂红镇满堂红村水厂水井
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满堂红镇蘑菇沟村水厂水井
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满堂红镇差大马村水厂水井

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



满堂红镇二道沟子村水厂水井
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大四家子镇夕明村水厂水井
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大四家子镇扎兰村水厂水井
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大四家子镇宫家村
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大冷镇曹家村水厂水井
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四堡子镇先锋村水厂水井

附图4管线布置图及管线现势地形图及环境保护目标图
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附图5阜新市环境管控单位分布示意图
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满堂红镇大板村水源井1
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满堂红镇大板村水源井2
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满堂红镇满堂红村水源井1
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满堂红镇满堂红村水源井2
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满堂红镇蘑菇沟村水源井1
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满堂红镇蘑菇沟村水源井2
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满堂红镇差大马村水源井
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满堂红镇二道沟子村水源井

[image: image227.png]


[image: image228.jpg]FED

=1~
=) Elu





大四家子镇夕明村水源井
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大四家子镇扎兰村水源井

[image: image231.png]


[image: image232.jpg]



大四家子镇宫家村水源井
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四堡子镇先锋村水源井
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大冷镇曹家村水源井
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满堂红镇大板村水厂
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满堂红镇满堂红村水厂

[image: image241.png]


[image: image242.jpg]



满堂红镇蘑菇沟村水厂
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满堂红镇差大马村水厂
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满堂红镇二道沟子村水厂
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大四家子镇夕明村水厂
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大四家子镇扎兰村水厂
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大四家子镇宫家村水厂
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四堡子镇先锋村水厂
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大冷镇曹家村水厂
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满堂红镇大板村
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满堂红镇满堂红村
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满堂红镇蘑菇沟村
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满堂红镇差大马村
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满堂红镇二道沟子村
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大四家子镇夕明村
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大四家子镇扎兰村
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



大四家子镇宫家村
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四堡子镇先锋村
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大冷镇曹家村
附图6本项目所在区域主体功能区划图
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附图7辽宁省生态功能区划位置关系图
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附图8植被类型覆盖图
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附图9施工图
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附图10施工平面布置图
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满堂红镇大板村
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满堂红镇满堂红村
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满堂红镇蘑菇沟村
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满堂红镇差大马村
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大四家子镇夕明村
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大四家子镇扎兰村
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大四家子镇宫家村
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四堡子镇先锋村
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大冷镇曹家村

附图11水系图
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附图12土地利用现状图

[image: image283.jpg]EET P ]
N

KaH




[image: image284.jpg]fe
amin

WEAWES C




[image: image285.jpg]


[image: image286.jpg]B

erut

#
=




[image: image287.jpg]WA T




[image: image288.png]s
AT




[image: image289.png]


[image: image290.png]i

%




[image: image291.jpg]


[image: image292.jpg]




彰武县2025年度大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目
地下水环境影响专项评价

2026年9月
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1总则
编制依据

（1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026年8月15日施行）； 

（2） 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682号）；

（3）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）； 

（4）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）； 

（5）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； 

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； 

（7）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（8）其他项目相关的技术资料。
评价目的及工作内容

1.2.1评价目的和任务
地下水环境影响评价的基本目的和任务是进行地下水环境现状评价，预测和评价建设项目实施过程中对地下水环境可能造成的直接影响和间接危害，并针对这种影响和危害提出防治对策，预防与控制地下水环境恶化，保护地下水资源为建设项目选址决策、工程设计和环境管理提供科学依据。

1.2.2指导思想

以项目的污染特征和所在地的水文地质环境特征为基础，以有关环保法规为依据，以有关方针、政策及城市发展规划等为指导，以实现发展经济的同时保护环境为宗旨，最终指导建设项目的污染防治和环境管理。

（1）遵守国家和辽宁省相关法律法规，符合相关部门规范性文件规定，满足环评技术导则要求。

（2）评价方法力求先进、定量、可靠，评价结论中提出的对策措施具有可操作性。

（3）体现环境保护与经济发展协调一致的原则。

1.2.3评价工作内容

（1）通过资料搜集和现场的水文地质调查，了解项目区及附近气象-水文条件、地形地貌、地层岩性、地质构造、地下水含水岩组分布特征；

（2）根据工程特点、取用水情况、包气带的垂向入渗性能、地下水的易污染特征、所处的地下水环境敏感程度等，进行地下水环境影响评价类别和级别划分；
（3）根据判定的地下水环境影响评价级别，结合水文地质条件，确定地下水环境评价的范围；

（4）根据确定的地下水环境评价的范围，对项目区周围主要敏感村庄进行水位监测，判定浅层地下水流场，并据此进行地下水质监测点的布置；
（5）通过收集资料，确定浅部含水层富水程度及代表地段含水岩层的渗透系数；
（6）通过地下水水质的现状监测，进行地下水污染现状评价，结合地下水流向、水力梯度、渗透性能等流场特征，概略评价地下水污染趋势，并据此提出合理的地下水污染的防治措施。

评价标准

项目地下水环境质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

评价工作等级

地下水评价工作等级依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级判定，划分为一级、二级、三级。

表1-1   评价工作等级分级表

	     项目类别

环境敏感程度
	Ⅰ类项目
	Ⅱ类项目
	Ⅲ类项目

	敏感
	一
	一
	二

	较敏感
	一
	二
	三

	不敏感
	二
	三
	三


建设项目行业分类按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016） 附录A确定地下水环境影响评价项目类别，地下水环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级。

表1-2   地下水环境敏感程度分级表

	敏感程度
	地下水环境敏感特征

	敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

	较敏感
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。

	不敏感
	上述地区之外的其他地区。

	注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。


根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价行业分类属“A 水利，6、地下水开采，其他”报告表类别Ⅳ类项目，无需进行地下水环境进行评价，因此本项目不开展地下水环境影响评价。
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水厂及水源井位置


1.满堂红镇大板村


2.满堂红镇满堂红村


3.满堂红镇蘑菇沟村


4.满堂红镇差大马村


5.满堂红镇二道沟子村


6.大四家子镇夕明村


7.大四家子镇扎兰村


8.大四家子镇宫家村


9.大冷镇曹家村


10.四堡子镇先锋村





一般固废暂存间





一般固废暂存间





10m





大板村村委会





455m





9m





90m





5m





419m





338m





6m





19m





3m





97m





423m





449m





97m





9m





448m





1m





71m





7m





445m





158m





7m





72m





水源井、水厂、阀门井等均为永久占地；输水管线均为临时占地。





大板村


村委会





吴宝湾子





清泉





前大板





后大板





茴菜沟





施家窝堡





沙家窝堡





腰家窝堡





满堂红村


村委会








满堂红村





哈巴沁





前房身





沈家窝堡





后房身





前孙家





后孙家





水源井、水厂、阀门井等均为永久占地；输水管线均为临时占地。





水源井、水厂、阀门井等均为永久占地；输水管线均为临时占地。





蘑菇沟村


村委会





翟家沟





三家子





中韩





后韩





程沟





下蘑菇沟





上蘑菇沟





东闹得海





西差大马





东四家子





佟四家子





南四家子





腰四家子





七家子





王家洼子





差大马村


村委会





邱家洼子





水源井、水厂、阀门井等均为永久占地；输水管线均为临时占地。





大泉眼沟





小泉眼沟





姜家店





二道沟子村





二龙台





偏坡营子





水源井、水厂、阀门井等均为永久占地；输水管线均为临时占地。





水源井、水厂、阀门井等均为永久占地；输水管线均为临时占地。





夕明村


村委会





噶力马窝堡





大官营子





木头营子





夕明村





腰家窝堡





西大营子





水源井、水厂、阀门井等均为永久占地；输水管线均为临时占地。





赵家洼子





八里营子





石头场子





扎兰村





小官营子





水源井、水厂、阀门井等均为永久占地；输水管线均为临时占地。





宫家村


村委会





宫家窝堡村





东甸子





河北





水源井、水厂、阀门井等均为永久占地；输水管线均为临时占地。





水源井、水厂、阀门井等均为永久占地；输水管线均为临时占地。





金家





姜花





曹家村





曹家





水厂位置








水厂位置








水厂位置








水厂位置








水厂位置








水厂位置








水厂位置








水厂位置








水厂位置








水厂位置








满堂红镇大板村





满堂红镇满堂红村





满堂红镇蘑菇沟村





满堂红镇差大马村





满堂红镇二道沟子村





大四家子镇夕明村





大四家子镇扎兰村





大四家子镇宫家村





四堡子镇先锋村





大冷镇曹家村





图例


项目位置





项目位置
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新鲜水


消毒剂带入


净水间


自来水终端


43.64


54.55


消毒剂配置用水


54.55


0.00225


反冲洗0.09


10.888


0.00225


单位：万t/a


绿化、道路清扫，不外排


10.91


损耗0.022


沉淀处理



