建设项目环境影响报告表

（送审稿）
项目名称：     阜新金山煤矸石热电有限公司
      1~4号机组烟气超低排放改造工程
建设单位（盖章）： 阜新金山煤矸石热电有限公司

编制日期：2016年10月

国家环境保护总局制
建设项目基本情况
	项目名称
	阜新金山煤矸石热电有限公司1~4号机组烟气超低排放改造工程

	建设单位
	阜新金山煤矸石热电有限公司

	法人代表
	刘福祥
	联系人
	朱世波

	通讯地址
	阜新市清河门区新昌路1号

	联系电话
	15350980795
	传真
	
	邮政编码
	123006

	建设地点
	阜新市清河门区阜新金山煤矸石热电有限公司厂内

	立项审批部门
	-
	批准文号
	-

	建设性质
	改造
	行业类别及代码
	火电

	占地面积(m2)
	-
	绿化面积(m2)
	-

	总投资(万元)
	11060
	其中：环保

投资(万元)
	11060
	环保投资
占总投资
的比例
	100%

	评价经费(万元)
	
	预期投产日期
	2016年12月

	工程内容及规模：

阜新金山煤矸石热电有限公司位于阜新市清河门城区，是阜新市近年来引进的较大项目。在资源综合利用、生态环境保护方面具有重要意义，更是服务阜新经济转型、拉动阜新经济、振兴东北老工业基地的一大举措。

阜新金山煤矸石热电有限公司为中国华电集团控股企业，企业组织形式为有限责任公司，目前公司由沈阳金山能源股份有限公司和阜新矿业（集团）有限责任公司两大股东控股组成，其中，沈阳金山能源股份有限公司占股权比例的51%，阜新矿业（集团）有限责任公司占股权比例的49%。总占地面积35公顷，现有职工403人。
阜新金山煤矸石热电有限公司总装机容量为600MW，包括2台150MW超高压单抽凝汽式供热机组和2台150MW超高压凝汽式发电机组，配置4台480t/h超高压煤矸石循环流化床锅炉。每台机组均配有高效静电除尘器，电除尘器为双室四电场，设计除尘效率99.85%。治理后的烟气经一座180m高，直径为6m的烟囱高空排放，工程于2005年4月由国家环保总局予以审批（环审[2005]333号）。2005年8月10日开工建设，2007年6月24日，四台机组全部投产。该工程于2009年9月1日通过国家环境保护部竣工验收（环验[2009]237号）。
电厂地理位置见附图1。
2013年，为满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）的规定要求，进一步改善电厂及周边地区的空气环境质量，阜新金山煤矸石热电有限公司对现有4台机组进行脱硝、脱硫、除尘系统改造。

工程采用选择性非催化还原（SNCR）工艺，脱硝装置入口NOx浓度200~300mg/m3，出口NOx排放浓度不大于200mg/Nm3。烟气脱硫采用循环流化床炉内喷钙脱硫系统+烟气循环流化床脱硫除尘一体化装置。炉内脱硫装置随主机投运建设，采用的是循环流化床炉内喷钙脱硫系统，炉外脱硫设施为烟气循环流化床脱硫除尘一体化装置，总脱硫效率≥92.7%，正常脱硫时，保证出口SO2浓度不大于200mg/Nm3。1~4号机组脱硝改造工程及脱硫除尘一体化装置于2014年12月全部投运。
阜新金山煤矸石热电有限公司1-4号机组脱硫（除尘）改造工程环境影响报告表于2014年5月9日取得了阜新市环境保护局出具的审查意见（阜环审表[2014]6号），于2015年4月12日取得了阜新市环境保护局出具的竣工环保验收批复（阜环验表[2015]4号）。阜新金山煤矸石热电有限公司1-4号机组脱硝改造工程环境影响报告表于2014年5月9日取得了阜新市环境保护局出具的审查意见（阜环审表[2014]8号），阜新金山煤矸石热电有限公司1号、2号和4号机组脱硝改造工程于2015年4月12日取得了阜新市环境保护局出具的竣工环保验收批复（阜环验表[2015]5号），阜新金山煤矸石热电有限公司3号机组脱硝改造工程于2015年1月12日取得了阜新市环境保护局出具的竣工环保验收批复（阜环验表[2015]1号）。

国家发改委、环境保护部、国家能源局2014年联合下发了“发改能源[2014]2093号关于印发《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》的通知”，该通知明确要求“东部地区（含辽宁省）稳步推进现役30万千瓦及以上公用燃煤发电机组和有条件的30万千瓦以下公用燃煤发电机组实施大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的环保改造（在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）”。
之后，环境保护部、国家发改委、国家能源局又于2015年联合下发了“环发[2015]164号关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知”，该工作方案中进一步要求“到2020年，全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）。加快现役燃煤发电机组超低排放改造步伐，将东部地区原计划2020年前完成的超低排放改造任务提前至2017年前总体完成。”

为此，企业决定对厂内1~4机组实施进一步环保提标改造，综合改造方案为：脱硫除尘一体化装置除尘部分提效改造+SNCR提效改造+炉内脱硫提效改造（即对低氮燃烧系统、SNCR喷射及反应区进行优化改造；对布袋增大过滤面积、降低过滤风速，并对原滤袋进行更换，更换及新增滤袋统一采用超细纤维材质；加大喷钙量，提高钙硫比），使1~4号机组达到超低排放标准。本期工程项目总投资11060万元，年利用小时数为5500h。计划于2016年12月完成所有改造。
改造区域在总厂区位置见附图2。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

阜新金山煤矸石热电有限公司已于2013年~2014年期间陆续对厂内4台机组实施了烟气脱硝、脱硫及除尘改造。本次污染源现状评价引用阜新市环境监测中心站对《阜新金山煤矸石热电有限公司1~4号机组脱硫（除尘）改造工程、1~4号机组脱硝改造工程》验收监测报告中的数据。
（1）废气排放情况

阜新金山煤矸石热电有限公司现有1~4号机组废气污染物主要有燃煤产生的SO2、NOx和烟尘；治理后的烟气经一座180m高，直径为6m的烟囱高空排放，脱硫采用炉内喷钙优化与炉外半干法烟气脱硫相结合，锅炉尾流采用单电场预除尘加脱硫除尘岛，1~4号机组锅炉采用SNCR脱硝工艺（脱硝剂为尿素）。相关验收监测报告中的监测数据见表1。

表1               阜新金山煤矸石热电有限公司锅炉废气验收监测结果汇总表
烟囱

机组

主要污染物排放情况

排放标准mg/m3
监测
时间
生产
工况
污染物

排放浓度
mg/m3
排放量
kg/h

排放量
t/a
GB13223-2011

现有燃煤锅炉
超低排放
限值
G1
1#
烟尘

16.8
8.2
45.1
30

10
2014.12
101.84%
SO2
87.4
42.6
234.3
200

35

2014.12
NOx

121.4
59.2
325.6
200

50

2014.12
2#
烟尘

11.8
7.2
39.6
30

10
2014.12
101.84%
SO2
18.5
11.2
61.6
200

35

2014.12
NOx

82.5
47.9
263.5
200

50

2014.12
3#
烟尘

16.2
8.38
46.1
30

10
2015.2
106.79%
SO2
42.3
21.86
120.2
200

35

2015.2
NOx

117.4
63.63
350.0
200

50

2015.2
4#
烟尘

18.6
9.66
53.1
30

10
2015.1
110.10%
SO2
74.3
36.2
199.1
200

35

2015.1
NOx

104.9
54.63
300.5
200

50

2015.1
由表1可以看出，现有1~4号机组废气污染物二氧化硫、烟尘、氮氧化物的排放浓度均能够满足《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011中现有燃煤锅炉对应标准要求，但是不能满足超低排放限值的要求。烟尘、二氧化硫、氮氧化物年排放量分别为183.9t/a、615.2t/a、1239.6t/a。

（2）废水排放现状

电厂产生的废水包括预处理废水、输煤系统废水、化学废水、锅炉排污水、高盐水及生活污水等。厂内有含煤废水处理设施、工业废水处理站、生活污水处理设施、高盐水回收系统，上述废水经处理达标后，全部回用。

（3）固废排放情况

阜新金山煤矸石热电有限公司产生的固体废物主要包括粉煤灰、炉渣。其中4台机组产生的粉煤灰量为111×104t/a，渣产生量为24×104t/a，送至阜新东方水泥有限责任公司、内蒙古宏基水泥有限公司、聚源制砖厂、内蒙古东蒙水泥有限公司、鑫凝免烧砖厂和阜新市清河门区兴舟矿业有限公司，全部综合利用。



建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

阜新市位于辽宁省西北部，东与铁岭毗连，西与朝阳接壤，南与锦州、沈阳为邻，北与内蒙古相接。市域总面积10355km2。地理坐标东经121°01′～122°56′，北纬41°41′～42°56′。阜新市距省会沈阳市直线距离为147.5km。与辽西最大的出海口锦州港距离140km。

清河门区位于阜新市西南部，距阜新市中心直线距离25.18公里，距锦州港直线距离69公里，是阜新融入辽宁“五点一线”战略的前沿和门户。辖区面积98.54平方公里。境内属温带大陆性气候，交通便利，铁路有新义线，公路有304国道穿境而过，阜锦高速公路在清河门设有出入口。辽宁阜新皮革产业基地位于清河门城区东部，西起清兴街，东至汤头河，南临新义铁路，北至阜锦高速公路，总占地2.72km2。

阜新是内蒙古高原和辽河平原的中间过渡带，属辽西低山丘陵地区，无高山峻岭，城市位于自东北向西南倾斜的盆地中，地震烈度为6度。

清河门区地处于阜新盆地的低缓丘陵地带，宏观地貌形态为低矮丘陵形，微观地貌形态大体以铁路线为界：北部为剥蚀岗地，其多以低矮馒头状、条带状土丘为主，南部为堆积平原形，多以沼泽、洼地为主，整体地势西北高东南低。该地区呈典型的幼年期河流冲刷沉积的地形地貌特点。

阜新盆地是阜新-义县断陷盆地的东北端，盆地轴向呈北东方向延伸，西、北、东三面与花岗岩或前震旦系古老片麻岩以不整合或断层相接，地层岩性复杂，主要有火山岩（安山岩、玄武岩、凝灰岩、火山角砾岩）和沉积碎屑岩（砂砾岩、砂岩、页岩加煤层），盆地中地层为侏罗系火山岩、煤系地层和白垩系下统砂砾岩、砂岩、泥岩，火山岩中裂隙发育，裂隙水分布广泛，水量不大。沉积碎屑岩裂隙不发育，整个盆地岩层赋水性微弱。

清河门区境内有细河及其两条支流----清河、汤头河，均属大凌河水系。细河是大凌河下游左侧最大支流。源出阜新蒙古族自治县他本扎兰乡东北东骆驼山(清初名摩该波罗山)北坡牌楼营子村附近。经阜新市区，阜新蒙古族自治县的东梁乡、伊吗图乡、卧凤沟乡以及清河门区的蔡家屯入义县，在复兴堡汇入大凌河，全长113km，总流域面积2932km2，比降0.002－0.001。清河发源于阜新蒙古族自治县与北票市交界的帽子山、莲花山一带，流经知足山乡、清河门区，在义县东高家屯汇入细河。全长34.2km，流域面积约240km2。在清河门区境内，河道长7.0km，流域面积44km2。汤头河发源于阜新蒙古族自治县紫都台乡境内的帽子山北麓，流经紫都台、七家子、佛寺、知足山、伊马图、清河门区的河西及乌龙坝等七个乡，于清河门区蒲草泡村附近汇入细河。流域面积405km2，河长61km，河道平均比降为5.13‰。

厂址所在地处于阜新盆地的低缓丘陵地带，宏观地貌形态为低矮丘陵形，微观地貌形态大体以铁路线为界：北部为剥蚀岗地，其多以低矮馒头状条带状土丘为主，南部为堆积平原形，多以沼泽、洼地为主整体地势西北高东南低。该地区呈典型的幼年期河流冲刷沉积的地形地貌特点。该范围内地质构造稳定，土层自上而下依次为耕土、粉质粘土、粉土、细、中砂、砾石、砂岩、页岩。

项目所在地地处中纬度，属亚湿润大陆性季风气候。其主要气候特征是：春季干燥多大风，有风沙和浮尘；夏季炎热多低云、多降水、多雷暴；秋季多晴天；冬季寒冷多烟，有降雪。历年极端最低气温-27.1℃(1992年12月)，极端最高40.9℃(2000年7月)。全年除夏季多云雨外，其它季节以晴天少云为主。年均气温7.8℃，极端最高气温34.3℃，极端最低气温－25.6℃，年相对湿度为58%，年总降水量294.3mm，年积雪深度1.0cm，年均风速2.5m/s，主导风向为SW，风向频率最小的为SE，年日照时数2623.5h，最大冻土层深度124cm，年均大气压996.4hpa，年蒸发量1105.2mm。


	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

本项目位于清河门区。清河门区位于阜新市西南，地处锦州市、朝阳市、阜新市三市交界处，是国家新兴能源重化工基地，计划建厂三千万张标准皮产业集群。清河门区区域总面积105平方公里，人口9万人，辖5个街道办事处、2个镇，属阜新市的一个近郊城区，距阜新市中心直线距离25公里，素有“卫星之城”之美誉。境内和周边地区资源富集，尤以优质煤炭闻名遐迩。距锦州海港约115公里，距沈阳桃仙国际机场约190公里，距锦阜高速公路约1公里。此外，境内还有新义线、京沈、锦阜等公路干线及县级公路通过，外部交通条件较为便利，交通发达。清河门区信息集中，网通、电信、移动、联通等几大信息网络覆盖全境，以清河门区为中心的交通网络和信息通讯网络已经形成。

清河门区以阜新市建设中国皮革产业基地为契机，利用资源优势和区位优势，充分构筑皮革、物流、煤炭、建材、电力等为主的工业体系，呈现出经济建设持续快速发展、社会事业整体推进、结构调整更加合理、城市功能日趋完善、生态建设成效显著、人与自然和谐相处的可持续发展态势。

清河门区不断深化城市发展思路，确立“抓城市建设就是抓经济建设”理念，经济发展在城市建设中得到有力体现，城市建设又促进了经济发展。实施“拉大、补欠、崛起”战略，清河门区已形成比较合理的城镇发展体系，提高了对经济发展的集聚、辐射带动力，增强了对项目和资金的吸引力，城市化使工业化水平不断提升，城市化又促使第三产业实现了超常规跨越式发展，第三产业的发展，城市环境的改善，使清河门区就业、消费水平和人民生活质量稳步提高。
2013年，农业总产值计划完成2.8亿元，同比2012年增长8.5%；农民人均纯收入达到1.3万元，同比增长15%。实施青山碧水工程，完成人工造林2700亩。开展农村垃圾专项整治行动，扎实推进农村安全饮水工程，建设农村户用沼气池100个、农村沼气池服务网点4个。农业总产值完成2.58亿元，同比2012年增长3%；农民人均纯收入达到11684元，同比2012年增长20%。2013年，清河门区完成固定资产投资30亿元，投产企业达到40户，增加15户；规模以上企业达到35户，增加9户；产值完成75亿元，增长33.9%；销售收入实现100亿元，增长43%；利润实现3.5亿元，增长25%；税金1.6亿元，增长23%。



环境质量状况


17

	9

	98.9
	S
	4.1

		8:00

	14.1

	99.3
	SW
	3.5

		14:00

	10.7

	99.9
	SW
	2.8

		20:00

	9.0

	100.3
	SW
	3.5

	5月11日

	2:00

	5.9

	100.6
	S
	2.2

		8:00

	12.2

	101.0
	S
	2.8

		14:00

	22.7

	100.8
	SW
	4.6

		20:00

	16.8

	100.9

	S
	4.3

	5月12日

	2:00

	13.0

	100.8
	S
	4.5

		8:00

	14.2

	100.8
	SW
	4.2


14.

		100.6
	SW
	4.1

		20:00

	8.7

	100.4
	SW
	3.7

	5月13日

	2:00

	8.5

	100.2
	SW
	3.7

		8:00

	10.6

	100.0
	NW
	1.2

		14:00

	19.2

	99.7
	NW
	4.2

		20:00

	12.8

	99.7
	SE
	1.1

	5月14日

	2:00

	8.9

	99.6

	NW
	3.4

		8:00

	14.0

	99.6
	NW
	3.2

		14:00

	23.9

	99.4
	NW
	3.8




监测结

		是否超标


	1#上风向
	2014.12.23
	10:00

	0.04

	否


			12:00

	0.05

	否


			14:00

	0.03

	否


		2014.12.24
	10:00

	0.02

	否


			12:00

	0.02

	否


			14:00

	0.02

	否


	2#下风向
	2014.12.23
	10:00

	0.09

	否


			12:00

	<0.01

	否


			14:00

	0.03

	否


		2014.12.24
	10:00

	<0.01

	否


			12:00

	<0.01

	否


			14:00
	0.07

	否


	3#下风向
	2014.12.23
	10:00

	0.05

	否


			12:00

	0.03

	否


			14:00

	0.01

	否


		2014.12.24
	10:00

	0.14

	否


			12:00

	0.05

	否


			14:00

	0.04

	否


	4#下风向
	2014.12.23
	10:00

	0.05

	否


			12:00

	0.08

	否


			14:00

	0.06

	否


		2014.12.24
	10:00

	0.05

	否


			12:00

	0.03

	否


			14:00

	0.04

	否


	执行标准
	1.5


	监测结果显示，氨最大浓度值0.14mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93要求。

（3）声环境质量现状

引用阜新市环境监测中心站2014年12月23-24日对《阜新金山煤矸石热电有限公司1~4号机组脱硫（除尘）改造工程、1~4号机组脱硝改造工程》验收监测中的数据，其中厂界噪声值见表8。
表8                               噪声质量现状监测结果                        单位：dB(A) 
    监测结果
点位
2014年12月23日
2014年12月24日
昼间
夜间
昼间
夜间
1#东厂界
47.8
46.3
47.5
46.5
2#西厂界
54.1
50.7
54.4
50.6
东西厂界执行GB12348-2008中3类标准
65

55

65

55

3#南厂界
64.4
54.0
64.1
54.3
4#北厂界
54.5
51.4
54.7
51.8
南北厂界执行GB12348-2008中4类标准
70
55

70
55

达标情况
达标
达标
达标
达标
由表8可以看出，4个厂界噪声点位噪声值昼间为47.5-64.4dB(A)之间，夜间为46.3-54.3dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类标准限值要求。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目拟建厂址所在地附近无风景旅游区、森林及国家、省、市级重点文物保护单位，不属于各类保护区。因此，本评价以评价范围内居民区为保护目标，见附图3和表9。

表9                               环境保护目标

编号

环境保护目标

保护对象

相对位置
户数
人数

1
芹菜沟村
居民

位于项目区西侧523m

310
1005
2

南梁屯
居民

位于项目区西侧556m

325
1138
3

东堡子村

居民

位于项目区南侧424m

661
2513
4

拉拉屯
居民

位于项目区东南侧566m

76
266
5

吴家窑
居民

位于项目区东南侧739m

266
931
6

刘家湾村
居民

位于项目区西北侧2450m

225
788
7

吕家店村
居民

位于项目区东北侧1160m

1210
4235
8
高家瓦房
居民

位于项目区东北侧1608m

266
931
9
东大营子
居民

位于项目区西侧2631m
88
308
10

清河门区
居民

位于项目区西侧1317m
18000
90000
11
南街村
居民

位于项目区西南侧941m
92
322
12
西长山堡
居民

位于项目区南侧1800m
155
543
13
东长山堡

居民

位于项目区南侧2237m
121
424



评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	（1）环境空气质量标准

环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，标准值见表10。

表10                  《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
类

别

标准名称及级别

项目

单位

标准值

年平均

日平均

小时平均

环境

空气
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级
PM10
mg/Nm3
0.07

0.15

/

PM2.5
0.035

0.075

/

SO2
0.06

0.15

0.50

NO2
0.04

0.08

0.20

（2）声环境质量标准

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准，标准值见表11。

表11                   《声环境噪声标准》(GB3096(2008)               单位：dB(A)

类  别

昼  间

夜  间

3类

65

55



	污

染

物

排

放

标

准
	（1）废气排放标准

废气排放执行“环发[2015]164号文”中要求的超低排放限值，标准值见表12。

表12                            废气排放标准
执行标准

污染物

允许排放浓度(mg/m3)

“环发[2015]164号文”

中要求的超低排放限值
烟尘

10
二氧化硫

35

NOx（以NO2计）

50

（2）无组织排放标准

无组织排放氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界浓度限值，标准值见表13。

表13                    厂界无组织恶臭污染物排放标准                单位：mg/m3
标准名称

氨气

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
1.5

（3）噪声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3、4类标准，标准值见表14。

表14              工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)          单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

3

65

55

4
70
55
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523(2011)，标准值见表15。

表15                         建筑施工场界噪声限值                     单位：dB(A)

昼  间

夜  间

70

55

（4）固体废物

执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。

	总量

控制

指标
	本工程的总量控制指标采用浓度限值法进行计算

（1）二氧化硫总量核算

MSO2 = C SO2 ×Vg ×h×10-9
式中：MSO2—SO2排放量（t/a）；CSO2—标准状态下的SO2排放浓度，mg/m3；
Vg—标准状态下的干烟气量，Nm3/h；h—年利用时数，h。
MSO2 = C SO2 ×Vg ×h×10-9
= 4*35×560000×5500×10-9 

= 431.2t/a
（2）氮氧化物总量核算

MNOX = CNOX ×Vg ×h×10-9
式中：MNOX—NOX排放量（t/a）；CNOX—标准状态下的NOX排放浓度，mg/m3；Vg—标准状态下的干烟气量，Nm3/h；h—年利用小时数，h。

MNOX = CNOX ×Vg ×h×10-9
= 4*50×560000×5500×10-9 

= 616t/a
根据上述计算结果，建议本工程SO2总量控制指标为431.2t/a，NOX总量控制指标为616t/a



建设项目工程分析

	工艺流程简述：

本期工程对阜新金山煤矸石热电有限公司厂内现有4台机组进一步实施环保提标改造，工程主要采用低氮燃烧+SNCR系统优化改造，使氮氧化物排放浓度小于50mg/Nm3；通过对布袋增大过滤面积、降低过滤风速，并对原滤袋进行更换，更换及新增滤袋统一采用超细纤维材质，从而直接实现布袋除尘器出口烟尘浓度低于5mg/Nm3的排放要求；炉内脱硫进行提效改造，加大喷钙量，提高钙硫比，使二氧化硫排放浓度小于35mg/Nm3。现就改造方案分别简述如下：
一、脱硝改造方案：
1、低氮燃烧优化改造

（1）布风方式改造

本次改造拟采用新型布风方式，以将布风板阻力控制在合理范围，并有效控制布风板阻力，杜绝漏渣，降低一次风率，进而减小NOx原始排放。由于一二次风的比例调整和布风装置结构的改变，布风板的面积也需要做适当的调整，通过耐火材料的重新浇注来改变布风板的实际面积，同时可以保护靠近前后墙水冷壁的风帽不被循环物料磨损，有效延长布风装置的使用寿命。

（2）二次风改造

低氮燃烧改造不但要提高二次风的总量，还要延长二次风的给入时间。原设计的二次风分散管内和喷口速度偏大，本次将二次风管和喷口作相应改造。此外，需将原下层二次喷口布置位置适当提高以利于燃料的分级燃烧降低NOx的生成。

2、脱硝系统改造

本次改造每台炉新增6支喷枪，更换原18支喷枪。本次SNCR提效主要通过更换和增加SNCR高效喷枪并优化布置来实现还原剂对烟道的全覆盖。为更好的实现还原剂对旋风分离器入口烟道的截面更好的覆盖，在每个旋风分离器入口烟道设置，分内外两侧布置。

本次改造建议尿素溶液循环泵采用单元机组制，相应每台机组新增1台尿素溶液循环泵，实现单台机组尿素溶液循环泵1用1备。与此相应，每台机组新增1台稀释水泵以实现单台机组稀释水泵一用一备。新增尿素溶液输送管道需相应进行伴热和保温。

二、除尘改造方案
本次改造仅考虑对脱硫除尘一体化装置布袋除尘器进行提效改造。现有设备运行良好，本次改造将予以保留。通过对布袋增大过滤面积、降低过滤风速，并对原滤袋进行更换，更换及新增滤袋统一采用超细纤维材质，从而直接实现布袋除尘器出口烟尘浓度低于5mg/Nm3的排放要求。

在现有除尘器尾部增设一排布袋室，共4个单元，对应烟道进行改造，并采用超细纤维滤袋及加密袋笼，同时升级清灰设备、布袋喷吹机构、人孔门等。现有布袋除尘器的过滤风速为0.72m/min，过滤面积为21780m2，改造后布袋除尘器的过滤风速效率0.63m/min，过滤面积为27502m2。

三、脱硫改造方案：

炉外脱硫系统的脱硫效率不低于90%，本次对炉内脱硫进行提效改造，加大喷钙量，提高钙硫比，经过炉内喷钙脱硫，出口SO2排放浓度不大于350mg/Nm3。设计中，炉内不脱硫时SO2浓度按2750mg/Nm3考虑，考虑部分设计裕量，要求通过炉内脱硫SO2排放浓度按不大于300mg/Nm3进行设计，脱硫效率不小于89.1%。

原系统1~4号机组共用2座石灰石粉库，有效容积500m3，经过450m长的输送管路，将石灰石输送至炉前的日用仓（有效容积为30m3）后，再经过每台炉所配备的石灰石给料机和石灰石旋转给料阀及喷射器，由每台炉配备的两台石灰石风机提供输送气源，分四个投入点进入炉膛（喷入点设置在炉前墙的上二次风口），进行炉内脱硫。
本次改造将炉内供粉改为石灰石粉库直接向炉内供粉，原日用仓不再使用。新建2座石灰石粉库（700m3）放置于4号炉扩建端侧做为石灰石粉库，用于向1~4号炉提供石灰石。可以满足两台机组满负荷运行48h的用量。每座石灰石粉库需设置1套石灰石粉上料系统、1套库顶布袋除尘系统、1套粉库气化系统、1套粉库料位系统，石灰石粉库锥体部分为四下料口。

项目组成一览表见表16。

表16                               本期工程项目组成表

工程名称

名称

主要改造内容

主体
改造工程
脱硝系统
1、低氮燃烧优化：采用新型布风方式；二次风管和喷口作相应改造，下层二次喷口布置位置适当提高。

2、新增一台尿素溶解罐；每台机组新增1台尿素溶液循环泵；增设至新建尿素溶解罐的除盐水管道、蒸汽管道以及由新建尿素溶解罐至原有尿素输送泵的尿素溶液管路。

3、每台炉新增6支喷枪，更换原18支喷枪。
4、更换低量程，高精度的CEMS分析仪。
除尘系统

1、通过对布袋增大过滤面积、降低过滤风速。
2、对原滤袋进行更换，更换及新增超滤PPS纤维过滤层。
3、新增四个小灰斗，各增加一路外排仓泵，更换四台灰斗流化风机和四台斜槽流化风机。
脱硫系统
1、增大石灰石的投入量，即增大钙硫比。
2、新建2座石灰石粉库及2套石灰石粉上料系统、2套库顶布袋除尘系统、2套粉库气化系统、2套粉库料位系统。

3、新建1台容积为20m3输送压缩空气储气罐和1台容积为2m3仪用压缩空气储气罐。
依托工程
给水站

利用现有给水系统，不需要改造
排水工程

利用现有排水系统，不需要改造
供电工程

利用现有供电系统，不需要改造
四、施工进度

每台机组脱硝、脱硝改造工程同步进行，施工期约70天，在锅炉机组停运时进行施工。


	主要污染工序：

废气：本期改造工程将使阜新金山煤矸石热电有限公司1~4号机组废气污染物排放量大幅度削减。

废水：本期脱硝改造工程采用尿素作为还原剂，整个过程无废水、废气、废渣排出。剩余的尿素溶液可通过循环输送泵，循环利用。脱硫改造采用炉内喷钙加半干法脱硫技术，除尘改造采用单电场预除尘加脱硫除尘岛，整个过程无废水排出。
噪声：本期改造工程主要噪声源来自于新增的尿素溶解泵、稀释水泵、空压机等、布袋清灰风机、斜槽流化风机、灰斗流化风机等，声压级为单台90dB(A)左右。
固废：本期改造工程不增加锅炉飞灰和炉渣产生量；由于脱硫效率的提升，改造后单台炉脱硫灰产量约6t/h增加到6.35t/h，4台炉脱硫灰产量为25.4t/h，改造后4台炉脱硫灰增加量为7700 t/a，全部综合利用。



项目主要污染物产生及预计排放情况

	    内容

类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量（设计值）
	排放浓度及排放量
（设计值）

	大

气

污

染

物
	锅炉排烟
	烟尘
	30mg/m3，369.6t/a
	5mg/m3，61.6t/a

	
	
	二氧化硫
	200mg/m3，2464t/a
	35mg/m3，431.2t/a

	
	
	NOX
	200mg/m3，2464t/a
	45mg/m3，616t/a

	水

污

染

物
	-
	-
	-
	-

	固

体

废

物
	脱硫系统
	脱硫灰
	25.4t/h
	综合利用

	噪

声
	本期改造工程主要噪声源来自于新增的尿素溶解泵、稀释水泵、空压机、斜槽流化风机、灰斗流化风机等，声压级为单台90dB(A)左右。

	其

他
	无

	主要生态影响(不够时可附另页)

无




环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

施工期环境影响主要表现为施工扬尘对周围环境空气的影响；施工人员少量生活污水对周围环境影响；施工噪声影响等。

（1）施工扬尘：施工扬尘主要来自于土方的挖掘、堆放、回填和清运过程造成的扬尘；建筑材料(水泥、白灰、沙子)等运输、装卸、堆放、挖料过程造成的扬尘；各种施工车辆行使往来造成的扬尘；施工垃圾堆放和清运过程造成的扬尘。对需要回填的挖方应集中堆放，干热天气应适时喷水淋湿，对抛弃的挖方应及时清运；应有专职人员负责施工现场扬尘清扫和喷淋工作；施工现场周围的运输车辆应慢速行驶，禁止加速行驶；在严格控制尘土起尘源的条件下，施工扬尘的影响范围可控制在施工场地周围；待施工期结束后，清除散落尘土，即可消除影响。另由于施工现场距最近敏感点较远，因此扬尘对其影响较小。

（2）施工废水：施工期废水主要来自于施工人员洗漱等生活用水，最大用水量30t/h，排水量较小，污染物为SS、CODCr，利用电厂厂区内现有生活设施进行处理，对水环境影响较小。

（3）施工噪声：施工产生的噪声主要来自于各种车辆以及推土机、挖掘机、装卸机、吊装车等机械噪声，噪声强度90~110dB(A)。土石方阶段距场地120m处噪声满足昼间70dB(A)，200m处满足夜间55dB(A)的标准值；结构阶段40m处满足昼间70 dB(A)，200m处噪声满足夜间55 dB(A)的标准要求，经对照比较，本项目施工期噪声可符合其标准限值，不会对附近居民造成影响。另外，运输车辆经过时将产生流动噪声，一般情况下，白天运输车辆噪声影响较小，但夜间较安静，运输噪声会影响人们的休息，由于本项目运输路线距居民区较远，其影响较小。

（4）施工垃圾：施工期间建筑垃圾主要是施工人员产生的生活垃圾和施工产生的建筑垃圾；施工过程中产生的建筑垃圾分类回收利用，禁止乱堆乱放；不可利用的建筑垃圾与施工人员生活垃圾应由环卫部门统一清运处理。

为不影响电厂的正常工作，防止各类安全事故的发生，对施工区划分出明显的界限，修建临时围墙，将施工区隔离，这样不仅降低了噪声对厂界及居民区的影响，也减小了扬尘影响范围。以上各项污染都将随着施工期的结束而消失。



	营运期环境影响分析：

（1）废气

本期工程为现有工程的环保改造工程，项目建成后，阜新金山煤矸石热电有限公司厂区废气污染物烟尘、二氧化硫、NOX得到了大幅度削减，改善了周围环境空气质量。

（2）废水

本期脱硝系统仍采用SNCR系统，正常工况下没有废水排放，尿素法制备脱硝还原剂，偶尔有少量冲洗水，将通过废水泵输送到厂内废水系统进行处理或进入溶解罐重复利用。本期脱硫改造工程仍采用炉内喷钙联合炉外半干法脱硫技术，半干法喷入炉膛内用于降低烟气温度的水在塔内得到充分的蒸发，处理后烟气为干烟气，脱硫过程不产生废水。除尘改造采用单电场预除尘加脱硫除尘岛，整个过程无废水排出。
（3）固体废物

本期改造工程不增加锅炉飞灰和炉渣产生量；由于脱硫效率的提升，本期脱硫工程所产生的固体废弃物为脱硫灰（硫酸钙、亚硫酸钙和粉煤灰混合物），单台炉脱硫灰产量约6t/h增加到6.35t/h，4台炉脱硫灰产量为25.4t/h，增加量很少，全部综合利用。
（4）噪声

本期改造工程主要噪声源来自于新增的尿素溶解泵、稀释水泵、空压机、斜槽流化风机、灰斗流化风机等，声压级为单台90dB(A)左右，装置距离东厂界最近，约为73m。

经预测，改造工程对东厂界噪声影响值为36.7dB(A)，不会导致厂界噪声超标。




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	   内容

类型
	排放源
	  污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	锅炉烟气
	烟尘
	单电场预除尘加

脱硫除尘岛
	总除尘效率99.99%
出口浓度﹤5mg/m3

	
	
	二氧化硫
	炉内喷钙优化加

炉外半干法
	脱硫效率98.73%

出口浓度﹤35mg/m3

	
	
	NOX
	低氮燃烧器+SNCR脱硝
	SNCR脱硝效率75%

出口浓度﹤50mg/m3

	水

污

染

物
	无

	固

体

废

物
	本期工程所产生的固体废弃物为脱硫灰（硫酸钙、亚硫酸钙和粉煤灰混合物），单台炉脱硫灰产量约6.35t/h，4台炉脱硫灰产量为25.4t/h。由阜新金石建材有限公司进行综合利用。

	噪

声
	本期改造工程主要噪声源来自于新增的尿素溶解泵、稀释水泵、空压机、布袋清灰风机、斜槽流化风机、灰斗流化风机等，声压级为单台90dB(A)左右，防治措施如下：

表16                         噪声防治措施
序号

设备

声压级
dB(A)

台数
排放规律

减噪措施

削减量(dB(A))

1
尿素溶解泵
90

4

间断
隔声、减振、建筑物隔音
20-25

2
稀释水泵
90

4

间断
隔声、减振、建筑物隔音
20-25

3
空压机
90

1
间断
消声、建筑物隔音
20-25

4

布袋清灰风机
90

4

间断

隔声、减振、建筑物隔音
20-25

5

斜槽流化风机

90

4

间断

隔声、减振、建筑物隔音
20-25

6

灰斗流化风机

90

4

间断

隔声、减振、建筑物隔音
20-25



	其

他
	无

	生态保护措施及预期效果

无


结论与建议

	（1）本项目为环保工程，属于现有机组的改造工程，为厂内4台480t/h锅炉实施除尘、脱硫、脱硝工程提标改造，项目实施进一步缓解了阜新金山煤矸石热电有限公司排放废气污染物对周边环境的影响，改善了阜新市环境空气质量，具有明显的环境效益。项目总投资11060元。

（2）按工程设计指标，本项目实施后，阜新金山煤矸石热电有限公司1~4号机组设计排放浓度氮氧化物小于50mg/Nm3、二氧化硫小于35mg/Nm3、烟尘小于5mg/Nm3。本次改造可以对低氮燃烧进行优化改造，将NOx生成浓度控制至200mg/Nm3以下，SNCR脱硝效率由60%增加到75%以上，整体除尘效率由99.9%增加到99.99%以上，总的脱硫效率由92.7%增加到98.73%以上。与污染物排放量现状值比较，可实现年减排NOx约623.6t，年减排烟尘排放量约122.3t，年减排SO2排放总量约184t。因此本次环保改造对改善当地的大气环境质量有着重要作用，环境与社会效益显著。

（3）本期脱硝改造工程采用尿素作为还原剂，整个过程无废水、废气、废渣排出。剩余的尿素溶液可通过循环输送泵，循环利用。脱硫改造采用炉内喷钙加半干法脱硫技术，除尘改造采用单电场预除尘加脱硫除尘岛，整个过程无废水排出。
（4）固体废物

本期改造工程不增加锅炉飞灰和炉渣产生量；由于脱硫效率的提升，脱硫灰产生量由6t/h增加到6.35t/h，增加量很少。本项目选择采用正压浓相气力输送方式将脱硫灰送至脱硫灰仓，再通过灰库卸料设备将脱硫灰通过罐车送到厂外进行综合利用。

（5）噪声

本期改造工程主要噪声源来自于新增的尿素溶解泵、稀释水泵、空压机、布袋清灰风机、斜槽流化风机、灰斗流化风机等，声压级为单台90dB(A)左右，装置距离东厂界最近，约为73m。经预测，改造对东厂界噪声影响值为36.7dB(A)，不会导致厂界噪声超标。
（6）本期改造工程为环保工程，其全部投资均用于环保治理。
综上所述：

本项目实施后，阜新金山煤矸石热电有限公司1~4号机组烟尘、二氧化硫、NOX排放量及最大落地浓度均有大幅度削减，环境正效益显著；项目运行期无废水外排，不会对周围水环境造成影响；噪声不利影响在采取适当的环保措施后能够得到有效控制。项目的建设改善了阜新市部分地区环境空气质量，具有显著的环境效益和社会效益。项目的建设在环保方面是可行的。

	预审意见：

                                                     公    章

  经办人：                                        年    月    日 



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                   公    章

 经办人：                                      年     月     日



	审批意见：

                                                   公   章

经办人：                                        年   月   日



	                             注    释

1、 本报告表应附以下附件、附图：

附件1 立项批准文件

附件2 其他与环评有关的行政管理文件

附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)

附图2 项目平面布置图

2、 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

1． 大气环境影响专项评价

2． 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

3． 生态影响专项评价

4． 声影响专项评价

5． 土壤影响专项评价

6． 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别――按国标填写。

4.总投资――指项目投资总额。

5.主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模、和距厂界距离等。

6.结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，诶出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。


2

